## Confida
In ESPHome | WP-kern | CANopen index | Sub | App-code | Naam (NL) | Interne naam (OBD) | Soort | Datatype | Gain | Eenheid | Enum | Bereik (technisch) | Toegestane waarden (NL) | Uitlezen | Wetenswaardigheden | Uitleg (NL) | Functiegroep(en) | Omschrijving (OBD, EN)
| x | 0x1003 | 01 |  | Foutcode toont type melding, blokk/vergr | parApErrorGenericError | Signal | Struct | [5 empty] | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Blijft de foutcode tonen in geval van een waarschuwing, blokkering of vergrendeling |  | Error Code (Category - Code)
| x | 0x1003 | 02 |  | Foutcode toont type melding, blokk/vergr | parApErrorGenericError | Signal | Struct | [5 empty] | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Blijft de foutcode tonen in geval van een waarschuwing, blokkering of vergrendeling |  | Error Code (Category - Code)
| x | 0x1003 | 03 |  | Foutcode toont type melding, blokk/vergr | parApErrorGenericError | Signal | Struct | [5 empty] | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Blijft de foutcode tonen in geval van een waarschuwing, blokkering of vergrendeling |  | Error Code (Category - Code)
| x | 0x1003 | 04 |  | Foutcode toont type melding, blokk/vergr | parApErrorGenericError | Signal | Struct | [5 empty] | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Blijft de foutcode tonen in geval van een waarschuwing, blokkering of vergrendeling |  | Error Code (Category - Code)
| x | 0x2001 | 01 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 02 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 03 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 04 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 05 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 06 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 07 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 08 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 09 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 10 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 12 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2001 | 13 |  | Grootte informatiestructuur van toestel | parApDeviceInfoNumberOfEntries | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal beschikbare subdata voor dit datapunt in. |  | Number of Entries of the device information structure
| x | 0x2002 | 01 |  | Tijdstempels storingen | parApErrorTimeStamp | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Tijdstempels storingen |  | Timestamps for errors. Gives the time at which the errors stored in obd 1003 occurred.
| x | 0x2002 | 02 |  | Tijdstempels storingen | parApErrorTimeStamp | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Tijdstempels storingen |  | Timestamps for errors. Gives the time at which the errors stored in obd 1003 occurred.
| x | 0x2002 | 03 |  | Tijdstempels storingen | parApErrorTimeStamp | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Tijdstempels storingen |  | Timestamps for errors. Gives the time at which the errors stored in obd 1003 occurred.
| x | 0x2002 | 04 |  | Tijdstempels storingen | parApErrorTimeStamp | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Tijdstempels storingen |  | Timestamps for errors. Gives the time at which the errors stored in obd 1003 occurred.
| x | 0x2003 | 01 |  | Informatie storingsgeschiedenis | parApErrorTrendLog | Signal | OctetString |  |  |  | tekst |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Informatietrends op moment van storing |  | Trending string showing the state of the device at the moment of the error defined in obd 1003.
| x | 0x2003 | 02 |  | Informatie storingsgeschiedenis | parApErrorTrendLog | Signal | OctetString |  |  |  | tekst |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Informatietrends op moment van storing |  | Trending string showing the state of the device at the moment of the error defined in obd 1003.
| x | 0x2003 | 03 |  | Informatie storingsgeschiedenis | parApErrorTrendLog | Signal | OctetString |  |  |  | tekst |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Informatietrends op moment van storing |  | Trending string showing the state of the device at the moment of the error defined in obd 1003.
| x | 0x2003 | 04 |  | Informatie storingsgeschiedenis | parApErrorTrendLog | Signal | OctetString |  |  |  | tekst |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Informatietrends op moment van storing |  | Trending string showing the state of the device at the moment of the error defined in obd 1003.
| x | 0x2004 | 01 |  | Matrix merkafhankelijke storingscode | parApErrorCustomCode | Parameter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Matrix merkafhankelijke storingscode |  | The custom error code shows the priority and the count of the error. Subindeces relate to the corresponding sub index in the obd 1003.
| x | 0x2004 | 02 |  | Matrix merkafhankelijke storingscode | parApErrorCustomCode | Parameter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Matrix merkafhankelijke storingscode |  | The custom error code shows the priority and the count of the error. Subindeces relate to the corresponding sub index in the obd 1003.
| x | 0x2004 | 03 |  | Matrix merkafhankelijke storingscode | parApErrorCustomCode | Parameter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Matrix merkafhankelijke storingscode |  | The custom error code shows the priority and the count of the error. Subindeces relate to the corresponding sub index in the obd 1003.
| x | 0x2004 | 04 |  | Matrix merkafhankelijke storingscode | parApErrorCustomCode | Parameter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=32): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Matrix merkafhankelijke storingscode |  | The custom error code shows the priority and the count of the error. Subindeces relate to the corresponding sub index in the obd 1003.
| x | 0x200E | 00 |  | Tijdzone volg de ISO3166-1 | parApLocale | Parameter | U16 | 1 |  |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Tijdzone volgens de ISO3166-1 |  | Location enumerator following the ISO3166-1. Written by MK3+ or RU indicates which country the unit resides in.
| x | 0x2014 | 01 | AP111 | CAN-leidinglengte | parComBusLength | Parameter | Enum |  |  | busLength | 0=Short is shorter than 3 m. Speed could be set to 1Mbit ¦ 1=Medium is shorter than 80 m. Speed could be set to 500kbit ¦ 2=Long is shorter than 500 m. Speed could be set to 125 kBit | 0=< 3 m ¦ 1=< 80 m ¦ 2=< 500 m | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Kabellengte voor de S-BUS. Selecteer de waarde die gelijk is aan of groter dan de huidige kabellengte. | Producer Manager Algorithm B | Parameter setting the bus length based on distance
| x | 0x2014 | 02 | AP111 | CAN-leidinglengte | parComBusLength | Parameter | Enum |  |  | busLength | 0=Short is shorter than 3 m. Speed could be set to 1Mbit ¦ 1=Medium is shorter than 80 m. Speed could be set to 500kbit ¦ 2=Long is shorter than 500 m. Speed could be set to 125 kBit | 0=< 3 m ¦ 1=< 80 m ¦ 2=< 500 m | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Kabellengte voor de S-BUS. Selecteer de waarde die gelijk is aan of groter dan de huidige kabellengte. | Producer Manager Algorithm B | Parameter setting the bus length based on distance
| x | 0x2300 | 00 | HP000 | Bivalente temperatuur | parHpOutdoorBivalentTemperature | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | De reserve-energiebron mag niet draaien boven de bivalente temperatuur | FG1001-41 Heat pump air Source | Outside temperature level above which the backup operation is blocked for a standard heating mode.
| x | 0x2303 | 00 | HP003 | Min. aanvoertemp. WP in koelingsmodus | parHpMinCoolingTemp | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Minimale aanvoertemperatuur van de warmtepomp in afkoelingsmodus | FG1001-41 Heat pump air Source | Minimum flow temperature authorized on the outlet of the condenser in cooling mode. If the temperature becomes lower then the compressor is switched off.
| x | 0x231D | 00 | HP029 | Type reserve van warmtepomp | parHpBackupType | Parameter | Enum |  |  | HpBackupType | 0=No Backup ¦ 1=1-stage electrical backup ¦ 2=2-stage electrical backup ¦ 3=Boiler Backup | 0=Geen Backup ¦ 1=1 elektrische fase ¦ 2=2 elektrische fasen ¦ 3=Ketel is Backup | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Type van reserve warmtebron van de warmtepomp | FG1001-41 Heat pump air Source | Set the type of backup used in the heat pump.
| x | 0x231E | 00 | HP030 | Vertraging voor opstarten reserve CV | parHpDelayGeneratorStart | Parameter | U16 | 1 | Min |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Vertraging voor het opstarten van de reserve-energiebron voor de verwarmingscircuits | FG1001-41 Heat pump air Source | Delay for starting the next generator (backup stage) in central heating mode
| x | 0x231F | 00 | HP031 | Vertraging voor stoppen reserve voor CV | parHpDelayGeneratorStop | Parameter | U16 | 1 | Min |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Vertraging voor het stoppen van de reserve-energiebron voor de verwarmingscircuits | FG1001-41 Heat pump air Source | Delay to stop the next generator (backup stage) when the setpoint is reached in central heating mode
| x | 0x2321 | 00 | HP033 | Pulswaarde elektrische teller | parHpElectricPulseValency | Parameter | U16 | 1 | Wh |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Waarde van de puls afkomstig van de elektrische teller | FG1001-41 Heat pump air Source | Pulse valency of the electrical meter (Wh)
| x | 0x232F | 00 | HP047 | Vertrag. start back-up min. buitentemp. | parHpTimeLowOutsideTemp | Parameter | U8 | 1 | Min |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Vertrag. voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMin.BuitenT | FG1001-41 Heat pump air Source | Minimum time at minimum outside temperature to start back up in CH mode when dynamic timer selected
| x | 0x2330 | 00 | HP048 | Vertrag. start back-up max. buitentemp. | parHpTimeHighOutsideTemp | Parameter | U8 | 1 | Min |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Vertrag. voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMax.BuitenT | FG1001-41 Heat pump air Source | Maximum time at maximum outside temperature to start back up in CH mode when dynamic timer selected
| x | 0x2331 | 00 | HP049 | Minimale buitentemperatuur voor back-up | parHpLowOutsideTempValue | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Minimale buitentemperatuur voor de parameter Vertr. min. buitenT. | FG1001-41 Heat pump air Source | Minimum outside temperature for dynamic timer when dynamic mode is selected
| x | 0x2332 | 00 | HP050 | Maximale buitentemperatuur voor back-up | parHpHighOutsideTempValue | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximale buitentemperatuur gerelateerd aan parameter Vertr. max. buitenT. | FG1001-41 Heat pump air Source | Maximum outside temperature for dynamic timer when dynamic mode is selected
| x | 0x2333 | 00 | HP051 | Min. buitentemperatuur voor stoppen WP | parHpMinimumOutsideTemperatureHP | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Minimale buitentemperatuur waaronder de compressor van de warmtepomp wordt gestopt | FG1001-41 Heat pump air Source | Minimum outside temperature below which Heat Pump is stopped
| x | 0x233A | 00 | HP058 | Niveau van stille modus warmtepomp | parHpSilentMode | Parameter | Enum |  |  | SilentMode | 0=No silent mode ¦ 1=Silent mode level 1 ¦ 2=Silent mode level 2 ¦ 3=Silent mode level 3 ¦ 4=Silent mode level 4 ¦ 5=Silent mode level 5 | 0=Geen stille modus ¦ 1=Stille modus level 1 ¦ 2=Stille modus level 2 ¦ 3=Stille modus level 3 ¦ 4=Stille modus level 4 ¦ 5=Stille modus level 5 | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteer het niveau van de stille modus voor de warmtepomp. | FG1001-41 Heat pump air Source | Enabling Heat pump Silent mode
| x | 0x2341 | 00 | HP065 | CO2-coëf. van elektriciteit van verwarm. | parHpHybridCoefEmCO2ElecCH | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit een verwarmingsmodus | FG1001-41 Heat pump air Source | Electrical CO2 emission in heating mode
| x | 0x2342 | 00 | HP066 | CO2-coëf. van elektriciteit van SWW | parHpHybridCoefEmCO2ElecDHW | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit in SWW-modus | FG1001-41 Heat pump air Source | Electrical CO2 emission in DHW mode
| x | 0x234F | 00 | HP079 | Offset voor setpunt koeling | parHpDeltaCooling | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximale offset gebruikt voor setpunt koeling wanneer een 0-10V vochtigheidssensor wordt gebruikt | FG1001-41 Heat pump air Source | Maximum Cooling offset
| x | 0x2350 | 00 | HP080 | Vochtigheidsniveau voor start koeloffset | parHpRelHumidity | Parameter | U8 | 1 | % |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Relatieve vochtigheidsniveau waarbij de offset wordt opgeteld bij het koelingsetpunt | FG1001-41 Heat pump air Source | Maximum humidity to start the cooling offset
| x | 0x2356 | 00 | HP086 | Beheer buffertank activeren | parHpBufferTankEnabled | Parameter | Enum |  |  | BufferTankPresent | 0=No buffer tank present ¦ 1=Buffer Tank present without temperature sensor ¦ 2=Buffer Tank present with temperature Sensor | 0=Geen buffertank ¦ 1=Buffert. geen sensor ¦ 2=Buffertank + sensor | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Het hydraulisch beheer van de buffertank activeren | FG1001-41 Heat pump air Source | Enable buffer tank function for heat pump, select whether it's a buffer tank without, or with sensor.
| x | 0x2357 | 00 | HP087 | Temperatuurhysterese buffertank | parHpBufferTankHysterisis | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Temperatuurhysterese om verwarming van de buffertank te starten of te stoppen | FG1001-41 Heat pump air Source | buffer tank hysterisis to start and stop heating
| x | 0x235B | 00 | HP091 | Offset verwarmingssetpunt - Fotovolta | parHpOffsetChPhotovoltaic | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Temperatuuroffset voor setpunt verwarming wanneer fotovoltaïsche energie beschikbaar is | FG1001-41 Heat pump air Source | Add Offset to CH setpoint when Photovoltaic function is enabled
| x | 0x235C | 00 | HP092 | Offset sww-setpunt - Fotovoltaïsch | parHpOffsetDhwPhotovoltaic | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Temperatuuroffset voor setpunt sanitair warm water wanneer fotovoltaïsche energie beschikbaar is | FG1001-41 Heat pump air Source | Add Offset to the Dhw setpoint when Photovoltaic function is enabled
| x | 0x235E | 00 | HP094 | Starttijd functie 'stille werking' | parHpStartTimeLowNoise | Parameter | U8 | 1 | HoursMinutes |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Starttijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp | FG1001-41 Heat pump air Source | start Time fot Low Noise Function
| x | 0x235F | 00 | HP095 | Eindtijd functie 'stille werking' | parHpStopTimeLowNoise | Parameter | U8 | 1 | HoursMinutes |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Eindtijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp | FG1001-41 Heat pump air Source | Stop Time For Low Noise Function
| x | 0x2391 | 00 | HP145 | Nom kW-capacit. van elektr. back-up SWW | parHpDhwBackupCapacity | Parameter | U8 | 0.1 | kW |  | getal 0..25.5 (stap 0.1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kW. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Melding van nominale kW-capacit. van elektrische back-up in SWW-boiler. Gebruikt voor stroommeting | FG1001-41 Heat pump air Source | Capacity of the DHW electrical backup stage
| x | 0x239D | 00 | HP034 | Capaciteit 1e elektrische back-uptrap | parHpBackup1StageCapacityAccurate | Parameter | U16 | 0.01 | kW |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde kW. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Melding van de capaciteit van de 1e trap van de elektrische back-up gebruikt voor de energieteller | FG1001-41 Heat pump air Source | Capacity of the 1st electrical backup stage
| x | 0x239E | 00 | HP035 | Capaciteit 2e elektrische back-uptrap | parHpBackup2StageCapacityAccurate | Parameter | U16 | 0.01 | kW |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde kW. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Melding van de capaciteit van de 2e trap van de elektrische back-up gebruikt voor de energieteller | FG1001-41 Heat pump air Source | Capacity of the 2nd electrical backup stage
| x | 0x23A0 | 00 | HP157 | WP-verbruik elektrische energie | parHpEnergyConsumption | Parameter | Enum |  |  | EstimationMeasurement | 0=An internal software estimation method is used for the assessment of the variable/signal. ¦ 1=An external measurement device is used for the assessment of the variable/signal. | 0=Geschat ¦ 1=Gemeten | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteert welke methode moet worden gebruikt om het elektrische energieverbruik van de warmtepomp te berekenen. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | The setting of this parameter specifies whether the electric energy consumption of the heat pump must be calculated from an external meter or being estimated from the information received by the heat pump.
| x | 0x23A8 | 00 | HP178 | Grens maximale stroom van BU | parHpInterfaceMaxCurrentLimitation | Parameter | U16 | 0.1 | A |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde A. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de grens voor de maximale stroom van de buitenunit in | HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Maximum current limitation of the ODU
| x | 0x23AB | 00 | HP180 | Selecteer de externe druksensor | parHpPressureSensorExternal | Parameter | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteer de externe druksensor. | HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc | pressure value sensor is taken from external sensor
| x | 0x23C6 | 01 | HP188 | Multifunctionele uitgangsfunctie | parHpExpectedConfigurableOutput | Parameter | Enum |  |  | MulticonfigOuputOptions | 0=ODU connected ¦ 1=DHW’s electrical backup is active ¦ 2=Outdoor unit mode between heating or cooling ¦ 3=ODU defrost mode is active ¦ 4=ODU Low Noise mode is active ¦ 5=The status will closes and open to power the sanitary pump of DHW. | 0=BU herstart ¦ 1=SWW bijverwarming ¦ 2=Koelen ¦ 3=Ontdooimodus ¦ 4=Stille modus ¦ 5=SWW-pomp | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteert de functie van de multifunctionele uitgang. | FG1001-41 Heat pump air Source | Selection of a function who drives a configurable output
| x | 0x23C7 | 00 | HP198 | Actueel type ketelback-up gedetecteerd | parHpTypeBoilerBackupDetected | Parameter | Enum |  |  | typeBoilerBackupDetected | 0=appliance has detected ON/OFF boiler backup ¦ 1=appliance has detected Opentherm boiler backup ¦ 2=appliance has detected LBUS boiler backup | 0=AAN/UIT ketelback-up ¦ 1=OpenTherm ¦ 2=L-BUS | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Actueel type ketelback-up gedetecteerd | FG1001-41 Heat pump air Source | actual boiler backup type detected
| x | 0x23C8 | 00 | HP199 | Buitenunit geïnstalleerd | parHpOutdoorUnitPresent | Parameter | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteert of de buitenunit in het toestel geïnstalleerd is. |  | is heat pump outdoor unit present on appliance
| x | 0x23D6 | 00 | HP210 | LIN-pompfunctie | parHpLinPumpFunction | Parameter | Enum |  |  | PumpFunction | 0=disabled mode ¦ 1=dhw primary ¦ 2=local zone pump ¦ 3=dhw primary and local zone pump ¦ 4=system pump | 0=Uit ¦ 1=SWW ¦ 2=Zone ¦ 3=Zone & SWW ¦ 4=Systeem | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de configuratie van de LIN-pomp in overeenstemming met de systeemhydronomie in. | FG1001-41 Heat pump air Source | Parameter for choosing the starting conditions of the LIN pump
| x | 0x23D8 | 00 | HP212 | Hysterese koeling buffertank | parHpBufferTankHysteresisInCooling | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Hysterese koeling buffertank | FG1001-41 Heat pump air Source | buffer tank hysterisis in Cooling mode
| x | 0x23D9 | 00 | HP213 | Offset koeling setpunt fotovolt. systeem | parHpOffsetCoolPhotovoltaic | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Offsettemperatuur voor koeling setpunt als fotovoltaïsche functie is ingeschakeld | FG1001-41 Heat pump air Source | Add Offset to Cooling setpoint when Photovoltaic function is enabled
| x | 0x3001 | 00 | AP001 | Instelling blokkeeringang | parApBlockingFunction | Parameter | Enum |  |  | BlockingFunction | 0=Not used ¦ 1=Full blocking ¦ 2=Partial blocking ¦ 3=User reset locking ¦ 4=Backup Relieved ¦ 5=Generator relieved ¦ 6=Generator and backup relieved ¦ 7=High Tariff Low Tariff ¦ 8=Photovoltaic Heat Pump Only ¦ 9=Photovoltaic Heat Pump And backup ¦ 10=Smart Grid ready ¦ 11=Heating Cooling ¦ 12=Central heating blocking (anti frost guaranteed) ¦ 13=Electrical Power Limitation. When there are issues on the grid then a signal is sent by the power company to limit the electrical power being consumed by a.o. the heating/cooling system. When this signal is received the HP or other electrical appliance will reduce its power consumption according to the norm. | 0=Niet in gebruik ¦ 1=Volledig geblokkeerd ¦ 2=Gedeelt. blokkering ¦ 3=Resetvergr. gebruik. ¦ 4=Backup vrijgegeven ¦ 5=Generator vrijgegev. ¦ 6=Gen & B.-up Vrijggv ¦ 7=Hoog, laag tarief ¦ 8=Alleen fotovolt. WP ¦ 9=FV WP en back-up ¦ 10=Smart grid gereed ¦ 11=Verwarming Koeling ¦ 12=CV geblokkeerd ¦ 13=Electrical Power Limitation. When there are issues on the grid then a signal is sent by the power co | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling blokkeeringang (1: volledige blokk., 2: gedeeltelijke blokk., 3: vergrend. gebr.reset) | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Function blocking input
| x | 0x3002 | 00 | AP002 | Activeren handmatige warmtevraag | parApEnableManualHeatDemand | Parameter | Enum |  |  | ManualHeatDemandFunction | 0=Off ¦ 1=With setpoint ¦ 2=OTC | 0=Uit ¦ 1=Setpunt ¦ 2=TBuiten regelaar | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Activeren handmatige warmtevraag | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Enable manual heat demand function.
| x | 0x3009 | 00 | AP009 | Bedrijfsuren voor servicemelding | parApServiceBurnHours | Parameter | U16 | 2 | Hours |  | getal 0..131070 (stap 2) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 2 = echte waarde Hours. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Aantal branduren voor het genereren vóór een servicemelding | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Number of generator operating hours for raising a service notification
| x | 0x300A | 00 | AP010 | Servicemelding apparaat onderhoudsafd. | parApServiceNotification | Parameter | Enum |  |  | ServiceNotification | 0=No service notification ¦ 1=Custom service notification ¦ 2=ABC service notification ¦ 3=Service notification based on ABC conditions and condensing burning hours | 0=Geen ¦ 1=Zelf ingesteld ¦ 2=ABC melding ¦ 3=D melding | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Servicemelding apparaat onderhoudsafd. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Select the type of service notification
| x | 0x300B | 00 | AP011 | Periode tot volgende servicemelding | parApServiceOperationTime | Parameter | U16 | 2 | Hours |  | getal 0..131070 (stap 2) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 2 = echte waarde Hours. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Aantal uren dat het toestel onder spanning staat tussen twee service meldingen. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Operating for between service notification
x | x | 0x300F | 00 |  | Handelsnaam apparaat | parApDeviceName | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter voor activeren of deactiveren van CV-modus. |  | Device name used to give the commercial name of the boiler in service tools.
| x | 0x3011 | 00 | AP015 | Geforc. koel modus | parApCoolingForced | Parameter | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | De koelmodus is altijd ingeschakeld en wordt niet meer geregeld door de buitentemperatuur | FG1001-41 Heat pump air Source | Cooling forced
| x | 0x3012 | 00 | AP016 | Verwerking van CV-vraag inschakelen | parApChEnabled | Parameter | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Verwerking van CV-vraag inschakelen | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner; Producer 0-10V; producer on off | CH enabled
| x | 0x3013 | 00 | AP017 | SWW warmtevraag inschakelen | parApDhwEnabled | Parameter | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Warm water functie activeren | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner; Producer 0-10V; producer on off | DHW enabled
| x | 0x3016 | 00 | AP020 | Totaal min. vermogensverbruik CV | parApPowerMaxCh | Parameter | U16 | 0.1 | kW |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kW. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het maximumvermogen (kW) voor de centrale verwarming in. | FG1001-41 Heat pump air Source | used for power consumption calculation. This is the maximum available power in KW that this device can deliver.
| x | 0x301C | 00 | AP026 | Setpunt Taanv bij handm. warmtevraag | parApHeatDemandFlowTemperatureSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Setpunt aanvoertemperatuur voor handbediening warmtevraag | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | set point for the manual heat demand
| x | 0x301D | 00 | AP027 | Totaal max. vermogensverbruik CV | parApPowerMin | Parameter | U16 | 0.1 | kW |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kW. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter gebruikt voor berekening maximaal vermogensverbruik | FG1001-41 Heat pump air Source | Minimum available power in KW that the producer can deliver
| x | 0x301E | 00 | AP028 | Koelen | parApCooling | Parameter | Enum |  |  | Cooling | 0=Cooling off ¦ 1=Active cooling on ¦ 2=Free cooling on | 0=Uit ¦ 1=Actieve koeling ¦ 2=Vrije koeling | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteer koelmodus | FG1001-41 Heat pump air Source; Producer 0-10V | Defines the type of cooling used either active or free cooling
| x | 0x301F | 00 | AP029 | Koeltoestemming voor de warmtepomp | parApCoolingPermission | Parameter | Enum |  |  | CoolingAllowed | 0=Cooling not allowed ¦ 1=Cooling allowed | 0=Niet toegestaan ¦ 1=Toegestaan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | De warmtepomp toestemming geven voor koelen | FG1001-41 Heat pump air Source | Cooling permission
| x | 0x3029 | 00 | AP056 | Buitentemperatuur sensor aanwezig | parApOutsideSensorType | Parameter | Enum |  |  | OutsideSensorType | 0=No outside sensor ¦ 1=AF60 ¦ 2=QAC34 | 0=Gn buitentemp.sensor ¦ 1=AF60 ¦ 2=QAC34 | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Type sensor buitentemperatuur die is aangesloten op het apparaat. | Outdoor sensor | Selector for the outside sensor type connected to the zone
x | x | 0x302B | 00 | AP058 | Waarschuwing dat druk laag is | parApMessMinWaterPressure | Parameter | U8 | 0.1 | bar |  | getal 0..25.5 (stap 0.1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde bar. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Waarschuwing dat druk laag is | FG1001-41 Heat pump air Source; Oil Modulating Burner | Warning message indicating that pressure is low
| x | 0x3030 | 00 | AP063 | Setpunt maximale aanvoertemperatuur CV | parApMaxTemperatureSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt setpunt in voor maximale aanvoertemperatuur van centrale verwarming. | Gas Fired Heat Engine; FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Maximum flow temperature setpoint of the appliance
| x | 0x3039 | 00 | AP072 | Configuratie vochtigheidssensor | parApHumiditySensorType | Parameter | Enum |  |  | HumiditySensorType | 0=No ¦ 1=OnOff ¦ 2=0-10V | 0=Nee ¦ 1=Aan - Uit ¦ 2=0-10V | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de configuratie van de vochtigheidssensor in. | FG1001-41 Heat pump air Source | Humidity Sensor Type
| x | 0x303A | 00 | AP073 | Zomerbedrijf Tbuiten max voor CV bedrijf | parApSummerWinter | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Drempel voor buitentemperatuur. Wanneer de buitentemperatuur deze drempel overschrijdt, gaat het apparaat in de zomermodus en start het niet voor centrale verwarming. Wanneer de buitentemperatuur lager dan deze waarde is, staat het apparaat in de wintermodus. | Outdoor sensor | Outdoor temperature: upper limit for heating
| x | 0x303B | 00 | AP074 | Geforceerde zomermodus, CV bedrijf uit | parApForceSummerMode | Parameter | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Zomermodus van het apparaat activeren (1) of deactiveren (0). Deze functie stopt de CV-modus. Het apparaat blijft in de SWW-modus draaien. Indien uitgeschakeld, kan de zomermodus worden geactiveerd met AP073. | Outdoor sensor | The heating is stopped. Hot water is maintained. Force Summer Mode
| x | 0x303C | 00 | AP075 | Zomer -wintertijd: geen verwarm./koel. | parApNeutralBandSummerWinter | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Temperatuurbereik voor de omschakeling tussen zomer- en wintermodus voor koelen. Dit resulteert in een onmiddellijke omschakeling naar wintermodus en een langzamere omschakeling naar zomermodus. Een lage waarde zorgt voor een sneller omschakeling naar zomermodus. | Outdoor sensor | Only used when genertor could use cooling .Neutral band in which the HP is deactivated
| x | 0x303E | 00 | AP077 | Maximaal weergaveniveau op MK | parApMaxUserLevelMk | Parameter | Enum |  |  | UserLevel | 0=Always Present ¦ 1=End Users ¦ 2=Most frequenlty used Installer parameters (90% used on the field) ¦ 3=Special Installer parameters (10% of the use on the field) ¦ 4=Lab testing datapoints ¦ 5=Reserved for controls department only | 0=Systeem ¦ 1=Eindgebruiker ¦ 2=Installateur ¦ 3=Installat., geavanc. ¦ 4=Laboratorium ¦ 5=Ontw. bedieningsel. | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximum toegangsniveau om parameters, tellers en signalen op het display van het apparaat te lezen of te wijzigen. |  | Maximum Level of parameters and signals to diplay on MK
| x | 0x3040 | 00 | AP079 | Tijdconstante v/h gebouw voor WAR | parBuildingInertia | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Warmteabsorptie en afkoeltijd (= tijdconstante) van een gebouw. De tijdconstante hangt af van de isolatie van het gebouw. 0 = 10 uur voor slechte isolatie. 3 = 22 uur voor standaardisolatie. 10 = 50 uur voor uitstekende isolatie. Deze parameter wordt gebruikt voor regeling van de buitentemperatuur en heeft invloed op het omschakelen tussen zomer- en wintermodus. | Outdoor sensor | Inertia of the building used for heat up speed
| x | 0x3041 | 00 | AP080 | Buitentemp. voor vorstbeveiliging actief | parApFrostMinToutside | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Minimum buitentemperatuur. Wanneer de buitentemperatuur lager dan deze waarde is, wordt de vorstbeveiligingsmodus voor het apparaat geactiveerd. | Outdoor sensor | Outside temperature below which the antifreeze protection is activated
| x | 0x3042 | 00 | AP081 | Afkorting apparaat | parApDeviceNameShort | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Afkortingsnamen voor intern gebruik. | FG1001-61 Oil Boiler | Abbreviation of the parApDeviceName consisting of two letters and one number. Used for ALL brands will not be used for seperate CN1/CN2 combinations.
| x | 0x3043 | 00 | AP082 | Automatisch aanpassen zomertijd | parApDaylightSavingEnabled | Parameter | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Zomertijd activeren (1) of deactiveren (0). |  | Enable daylight saving for the system.
| x | 0x3045 | 00 | AP084 | Max beschikbaar vermogen voor SWW | parApPowerMaxDhw | Parameter | U16 | 0.1 | kW |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kW. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het maximumvermogen (kW) voor de productie van sanitair warm water in. | FG1001-41 Heat pump air Source | used for power consumption calculation. This is the maximum available power in KW that this device can deliver for DHW.
| x | 0x3047 | 00 |  | Commerciële naam van het apparaat | parApApplianceName | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de commerciële naam van het toestel in. |  | Commercial name of the appliance. S-Bus this will be used as a custom name for installers to name components.
| x | 0x304A | 00 | AP089 | Naam van de installateur | parApInstallerName | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Naam van het servicebedrijf. |  | Installer's Company Name
| x | 0x304B | 00 | AP090 | Telefoonnummer van de installateur | parApInstallerTelephoneNumber | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Telefoonnummer van het servicebedrijf. |  | Installer's phone number
| x | 0x3053 | 00 | AP098 | Configuratie contact vr blokk. ingang 1 | parApBlocking1ContactLogic | Parameter | Enum |  |  | OpenClose | 0=Open ¦ 1=Closed ¦ 2=Off | 0=Open ¦ 1=Gesloten ¦ 2=Uit | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Configuratie van contact voor blokkerende ingang 1 | Gas Fired Heat Engine; FG1001-41 Heat pump air Source | Logic contact to take into account for Blocking input 1
| x | 0x3054 | 00 | AP099 | Configuratie contact vr blokk. ingang 2 | parApBlocking2ContactLogic | Parameter | Enum |  |  | OpenClose | 0=Open ¦ 1=Closed ¦ 2=Off | 0=Open ¦ 1=Gesloten ¦ 2=Uit | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Configuratie van contact voor blokkerende ingang 2 | FG1001-41 Heat pump air Source | Logic contact to take into account for Blocking input 2
| x | 0x3055 | 00 | AP100 | Selectie van functie 'blokk. ingang 2' | parApBlockingFunction2 | Parameter | Enum |  |  | BlockingFunction | 0=Not used ¦ 1=Full blocking ¦ 2=Partial blocking ¦ 3=User reset locking ¦ 4=Backup Relieved ¦ 5=Generator relieved ¦ 6=Generator and backup relieved ¦ 7=High Tariff Low Tariff ¦ 8=Photovoltaic Heat Pump Only ¦ 9=Photovoltaic Heat Pump And backup ¦ 10=Smart Grid ready ¦ 11=Heating Cooling ¦ 12=Central heating blocking (anti frost guaranteed) ¦ 13=Electrical Power Limitation. When there are issues on the grid then a signal is sent by the power company to limit the electrical power being consumed by a.o. the heating/cooling system. When this signal is received the HP or other electrical appliance will reduce its power consumption according to the norm. | 0=Niet in gebruik ¦ 1=Volledig geblokkeerd ¦ 2=Gedeelt. blokkering ¦ 3=Resetvergr. gebruik. ¦ 4=Backup vrijgegeven ¦ 5=Generator vrijgegev. ¦ 6=Gen & B.-up Vrijggv ¦ 7=Hoog, laag tarief ¦ 8=Alleen fotovolt. WP ¦ 9=FV WP en back-up ¦ 10=Smart grid gereed ¦ 11=Verwarming Koeling ¦ 12=CV geblokkeerd ¦ 13=Electrical Power Limitation. When there are issues on the grid then a signal is sent by the power co | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selectie van functie 'blokk. ingang 2' | FG1001-41 Heat pump air Source | Blocking input function
| x | 0x3056 | 00 | AP101 | Ontluchtingsprogramma | parApDeairationCycle | Parameter | Enum |  |  | OffAutoON | 0=No deair at power up ¦ 1=Always deair at power up ¦ 2=Deair only at first power up | 0=Gn ontl. bij opstart ¦ 1=AltdOntluchtBijOpst ¦ 2=AlleenOntlBij1eOpst | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter voor de instellingen van het ontluchtingsprogramma. | Deair; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | De-airation
| x | 0x3062 | 00 | AP107 | Kleur display Mk2 | parApColorMk2Display | Parameter | Enum |  |  | Colour | 0=White ¦ 1=Red ¦ 2=Blue ¦ 3=Green ¦ 4=Orange ¦ 5=Yellow ¦ 6=Violet | 0=Wit ¦ 1=Rood ¦ 2=Blauw ¦ 3=Groen ¦ 4=Oranje ¦ 5=Geel ¦ 6=Paars | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Kleur van het display. |  | Color display Mk2
| x | 0x3068 | 00 | AP091 | Te gebruiken buitentemp.sensorverbind. | parApToutsideTypeSensorConnectionToUse | Parameter | Enum |  |  | typeOutdoorSensorConnection | 0=Sensor type used is based on priority. The following list in reducing priority : wired , wireless, internet ¦ 1=Wired sensor is to be used ¦ 2=Wireless sensor is to be used ¦ 3=Internet measured temperature is used. ¦ 4=No sensor is used or connected | 0=Auto ¦ 1=Bedrade sensor ¦ 2=Draadloze sensor ¦ 3=Internet gemeten ¦ 4=Geen | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Type aansluiting voor de buitentemperatuursensor. | Outdoor sensor | Type of sensor connection to be used for the outdoorsensor (internet / wired / wireless)
| x | 0x3073 | 00 |  | Wordt de geb. uitstootmethode onderst.? | parApEventsSupported | Parameter | Enum |  |  | EventSupported | 0=Not supported ¦ 1=Only emits events ¦ 2=Logs and emit events | 0=Niet ondersteund ¦ 1=Alleen gebeurt zende ¦ 2=Logs & gebeurt. zend | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Wordt de geb. uitstootmethode onderst.? |  | Is the event emission method supported.
| x | 0x30A2 | 00 |  | Registratie van parameterwijzigingen | varApCtrCustomParameterChanges | Counter | U16 | 1 |  |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft de parameterwijzigingen aan. De teller wordt verhoogd als een parameter op de EEPROM wordt gewijzigd. |  | Change counter indicating the changes of the custom parameters
| x | 0x30AC | 00 | AP061 | Maximale correctie systeemtemperatuur | parSystemSensorPITemperatureRange | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de maximale delta voor de correctie van de systeemtemperatuur. Als er een systeemsensor aangesloten is, beperkt deze waarde de maximale correctie van het aanvoertemperatuursetpunt. | Gas Fired Heat Engine | PI System Sensor Temperature Range
| x | 0x30AD | 00 | AP062 | P-factor correctie systeemtemperatuur | parSystemSensorPFactorTemperature | Parameter | U8 | 0.1 |  |  | getal 0..25.5 (stap 0.1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de P-factor van de PID-regelaar voor de correctie van de systeemtemperatuur. Het past de mate aan waarin de correctie van de systeemsensortemperatuur verhoogd of verlaagd wordt. De delta van het setpunt voor de systeemsensorwaarde wordt elke seconde vermenigvuldigd met deze parameter. | Gas Fired Heat Engine | P Factor for System Sensor Temperature correction algorithm
| x | 0x320F | 00 | PP015 | Nadraaitijd van CV pomp | parChPumpPostRun | Parameter | U8 | 1 | Min |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Nadraaitijd van CV pomp | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | System pump post run time
x | x | 0x3212 | 00 | PP018 | Minimum toerental CV pomp | parChPumpSpeedMin | Parameter | U8 | 1 | % |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Minimum pomptoerental voor CV-bedrijf | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Minimum system pump speed
x | x | 0x3401 | 01 | CP000 | Maximale aanvoertemperatuur v.d. groep | parZoneTFlowSetpointMax | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximum aanvoertemperatuur van het cv-water voor een zone. |  | Zone Maximal Flow temperature setpoint
x | x | 0x3402 | 01 | CP010 | Setpunt Taanv deze groep | parZoneTFlowSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste aanvoertemperatuur van het cv-water voor een zone als er geen thermostaat en geen buitensensor is aangesloten op het apparaat. |  | Temperature setpoint for Zone when Outside sensor not present
| x | 0x3404 | 01 | CP020 | Functie van de groep | parZoneFunction | Parameter | Enum |  |  | ZoneFunction | 0=Disable ¦ 1=Direct ¦ 2=Mixing Circuit ¦ 3=Swimming pool ¦ 4=High Temperature ¦ 5=Fan Convector ¦ 6=DHW tank ¦ 7=Electrical DHW ¦ 8=Time Program ¦ 9=ProcessHeat ¦ 10=DHW Layered ¦ 11=DHW BIC ¦ 12=DHW Commercial Tank ¦ 13=Domestic Hot Water - Fresh Water Station settings ¦ 14=Gas process heat ¦ 31=DHW external fresh water station ¦ 200=BSB ¦ 254="Occupied" is used for a BSB zone to indicate that the a room unit is connected to that zone. | 0=Uitschakelen ¦ 1=Direct ¦ 2=Menggroep ¦ 3=Zwembad ¦ 4=Hoge temperatuur ¦ 5=Ventilatorconvector ¦ 6=SWW Tank ¦ 7=Elektrisch SWW ¦ 8=Tijdprogramma ¦ 9=ProcesWarmte ¦ 10=Gelaagd SWW ¦ 11=Interne SWW-boiler ¦ 12=Commerc. SWW-boiler ¦ 13=SWW VWS ¦ 14=Gasproceswarmte ¦ 31=SWW VWS EXT ¦ 200=BSB ¦ 254=Bezet | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | De functie van een zone. De geselecteerde functie kan diverse standaardinstellingen hebben. | FG0101A - Consumer Manager A-side | Function of zone
| x | 0x3408 | 01 | CP040 | Nadraaitijd groeppomp | parZonePumpPostRun | Parameter | U8 | 1 | Min |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximum nadraaitijd van de zonepomp nadat de warmtevraag is gestopt. Een langere nadraaitijd brengt meer resterende hitte in het apparaat in het systeem en kan het energieverbruik verlagen. | BMS Control | Delay of post operation of the zone pump
| x | 0x340A | 01 | CP060 | Vakantietemperatuur van deze groep | parZoneAmbiantHolidaySetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperatuur voor vakantieperioden. |  | Wished room temperature in holiday period of the zone
| x | 0x340B | 01 | CP070 | Nachttemperatuur van deze groep | parZoneAmbiantNightSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Drempel kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur in de zone lager is dan deze temperatuur, werkt het apparaat in de comfortmodus. Anders werkt het apparaat in de gereduceerde modus. |  | Room setpoint to switch from comfort to reduce in heating mode
| x | 0x340C | 01 | CP080 | Ruimtetemperatuur van deze groep | parZoneRoomUserActivitySetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor cv in een zone. |  | Setpoint temperature of the user activity per zone
| x | 0x340C | 02 | CP080 | Ruimtetemperatuur van deze groep | parZoneRoomUserActivitySetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor cv in een zone. |  | Setpoint temperature of the user activity per zone
| x | 0x340C | 03 | CP080 | Ruimtetemperatuur van deze groep | parZoneRoomUserActivitySetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor cv in een zone. |  | Setpoint temperature of the user activity per zone
| x | 0x340C | 04 | CP080 | Ruimtetemperatuur van deze groep | parZoneRoomUserActivitySetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor cv in een zone. |  | Setpoint temperature of the user activity per zone
| x | 0x340C | 05 | CP080 | Ruimtetemperatuur van deze groep | parZoneRoomUserActivitySetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor cv in een zone. |  | Setpoint temperature of the user activity per zone
| x | 0x340C | 06 | CP080 | Ruimtetemperatuur van deze groep | parZoneRoomUserActivitySetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor cv in een zone. |  | Setpoint temperature of the user activity per zone
| x | 0x340D | 01 |  | Gebruikersnaam van deze groep | parZoneFriendlyNameUserActivity | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gebruikersnaam groep |  | Friendly name of the user activity per zone
| x | 0x340D | 02 |  | Gebruikersnaam van deze groep | parZoneFriendlyNameUserActivity | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gebruikersnaam groep |  | Friendly name of the user activity per zone
| x | 0x340D | 03 |  | Gebruikersnaam van deze groep | parZoneFriendlyNameUserActivity | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gebruikersnaam groep |  | Friendly name of the user activity per zone
| x | 0x340D | 04 |  | Gebruikersnaam van deze groep | parZoneFriendlyNameUserActivity | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gebruikersnaam groep |  | Friendly name of the user activity per zone
| x | 0x340D | 05 |  | Gebruikersnaam van deze groep | parZoneFriendlyNameUserActivity | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gebruikersnaam groep |  | Friendly name of the user activity per zone
| x | 0x340D | 06 |  | Gebruikersnaam van deze groep | parZoneFriendlyNameUserActivity | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gebruikersnaam groep |  | Friendly name of the user activity per zone
| x | 0x340F | 01 |  | Gebruiksvriendelijke naam groep | parZoneFriendlyName | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling beschrijvende naam voor de zone. |  | Zone friendly name
| x | 0x3410 | 01 |  | Gebruiksvr. naam gebruikersgroep (kort) | parZoneFriendlyNameShort | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling korte beschrijvende naam voor de zone. Dit is de hardwarenaam die wordt gebruikt om de hardwareverbindingen te identificeren. |  | Zone friendly name short. This is the hardware name used by the installer to identify the hardware connections.
| x | 0x3411 | 01 |  | Groep bedrijf, comfort setpunt 6 | parZoneFriendlyNameCoolingSetpoint | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Setpunt van de temperatuur voor koeling van de groep |  | Friendly Name of Cooling Room Temperature Setpoint
| x | 0x3411 | 02 |  | Groep bedrijf, comfort setpunt 6 | parZoneFriendlyNameCoolingSetpoint | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Setpunt van de temperatuur voor koeling van de groep |  | Friendly Name of Cooling Room Temperature Setpoint
| x | 0x3411 | 03 |  | Groep bedrijf, comfort setpunt 6 | parZoneFriendlyNameCoolingSetpoint | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Setpunt van de temperatuur voor koeling van de groep |  | Friendly Name of Cooling Room Temperature Setpoint
| x | 0x3411 | 04 |  | Groep bedrijf, comfort setpunt 6 | parZoneFriendlyNameCoolingSetpoint | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Setpunt van de temperatuur voor koeling van de groep |  | Friendly Name of Cooling Room Temperature Setpoint
| x | 0x3411 | 05 |  | Groep bedrijf, comfort setpunt 6 | parZoneFriendlyNameCoolingSetpoint | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Setpunt van de temperatuur voor koeling van de groep |  | Friendly Name of Cooling Room Temperature Setpoint
| x | 0x3411 | 06 |  | Groep bedrijf, comfort setpunt 6 | parZoneFriendlyNameCoolingSetpoint | Parameter | VisibleString |  |  |  | tekst |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Setpunt van de temperatuur voor koeling van de groep |  | Friendly Name of Cooling Room Temperature Setpoint
| x | 0x3412 | 01 | CP140 | Setpunt temp koeling van ruimte in groep | parZoneRoomCoolingSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor centrale koeling in een groep. |  | Room Setpoint temperature of the user activity per zone in cooling
| x | 0x3412 | 02 | CP140 | Setpunt temp koeling van ruimte in groep | parZoneRoomCoolingSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor centrale koeling in een groep. |  | Room Setpoint temperature of the user activity per zone in cooling
| x | 0x3412 | 03 | CP140 | Setpunt temp koeling van ruimte in groep | parZoneRoomCoolingSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor centrale koeling in een groep. |  | Room Setpoint temperature of the user activity per zone in cooling
| x | 0x3412 | 04 | CP140 | Setpunt temp koeling van ruimte in groep | parZoneRoomCoolingSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor centrale koeling in een groep. |  | Room Setpoint temperature of the user activity per zone in cooling
| x | 0x3412 | 05 | CP140 | Setpunt temp koeling van ruimte in groep | parZoneRoomCoolingSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor centrale koeling in een groep. |  | Room Setpoint temperature of the user activity per zone in cooling
| x | 0x3412 | 06 | CP140 | Setpunt temp koeling van ruimte in groep | parZoneRoomCoolingSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=50): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperaturen van de gebruikersactiviteiten voor centrale koeling in een groep. |  | Room Setpoint temperature of the user activity per zone in cooling
| x | 0x3413 | 01 | CP200 | Setpunt ruimtetemp groep handm.bedrijf | parZoneRoomManualSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste kamertemperatuur als de zone in de handmatige modus is. |  | Manually set wished room temperature of the zone
x | x | 0x3414 | 01 | CP210 | Voetpunt van de stooklijn van deze groep | parZoneHCZPD | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Basispunt van de stooklijn voor deze zone in de comfortmodus. Deze temperatuur is constant in de stooklijn als de gradiënt nul is. |  | Curve base temperature in comfort mode
x | x | 0x3415 | 01 | CP220 | Nachtvoetpunt stooklijn van deze groep | parZoneHCZPN | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Basispunt van de stooklijn voor deze zone in de gereduceerde modus. Deze temperatuur is constant in de stooklijn als de gradiënt nul is. |  | Curve base temperature in reduce mode
x | x | 0x3416 | 01 | CP230 | Hellingshoek stooklijn van deze groep | parZoneSlope | Parameter | U8 | 0.1 |  |  | getal 0..25.5 (stap 0.1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gradiënt van de stooklijn voor deze zone. Hoe hoger deze waarde, des te sneller wordt de gewenste temperatuur bereikt. |  | Slope of the heat curve of the zone
x | x | 0x3417 | 01 | CP240 | Ruimte invloed op stooklijn v.d. groep | parZoneRoomUnitInfluence | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Invloed van de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur voor deze zone. 0 = Geen invloed (met een open haard in de ruimte of de zon die rechtstreeks op de sensor schijnt). 1 = Lichte invloed 3 = Gemiddelde invloed (aanbevolen) 10 = Kamerthermostaat regelt de gewenste temperatuur volledig. |  | Influence of the room sensor of the zone
| x | 0x341A | 01 | CP270 | Setpunt aanvoertemp. voor vloerkoeling | parZoneTFlowCoolingMixingSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste aanvoertemperatuur koeling voor de menggroep |  | Flow temperature set point requested during cooling
| x | 0x341B | 01 | CP280 | Setpnt aanvoertemp. koel. vent.convector | parZoneTFlowCoolingFanSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste aanvoertemperatuur in koelbedrijf voor de ventilatorconvector. |  | Flow temperature set point requested during cooling
| x | 0x341F | 01 | CP320 | Bedrijfsmodus van de groep | parZoneMode | Parameter | Enum |  |  | ModeZoneWorking | 0=Scheduling ¦ 1=Manual ¦ 2=Antifrost ¦ 3=Temporary ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | 0=Schema ¦ 1=Handmatig ¦ 2=Uit ¦ 3=Tijdelijk ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Bedrijfsmodus voor de zone. |  | Mode Zone Working 0:Scheduling 1:Manual 2:Antifrost
| x | 0x3421 | 01 |  | Starttijd vakantieprogramma groep | parZoneStartTimeHoliday | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Starttijd vakantieprogramma groep |  | Start Time holiday Mode TimeStamp CIA
| x | 0x3422 | 01 |  | Eindtijd vakantieprogramma groep | parZoneEndTimeHoliday | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Eindtijd vakantieprogramma groep |  | End Time holiday Mode TimeStamp CIA
| x | 0x3423 | 01 |  | Eindtijd wijzigingsmodus groep | parZoneEndTimeModeChange | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Eindtijd wijzigingsmodus groep |  | End change mode Time TimeStamp CIA
| x | 0x3424 | 01 | CP340 | Nachtbedrijf | parZoneReducedNightMode | Parameter | Enum |  |  | NightReduceOrFrost | 0=Stop heat demand ¦ 1=Continue heat demand | 0=Stop warmtevraag ¦ 1=Continue warmtevraag | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gedrag apparaat tijdens nachtbedrijf voor groepen zonder kamerthermostaat. Wanneer de kamertemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur: de verlaagde temperatuur blijft behouden tijdens nachtbedrijf. De groeppomp draait doorlopend. Wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de gewenste temperatuur: tijdens het nachtbedrijf wordt de verwarming uitgeschakeld. Wanneer de vorstbeveiliging actief is, blijft de verlaagde watertemperatuur behouden tijdens nachtbedrijf. Deze parameter heeft geen invloed bij groepen met een kamerthermostaat. |  | Type of Reduced Night Mode, stop or maintain heating of circuit
| x | 0x3431 | 01 |  | Klokprogramma 1 maandag groep | parZoneTimeProgramMonday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 1 maandag groep aanpassen |  | Time program 1 monday per zone
| x | 0x3432 | 01 |  | Klokprogramma 1 dinsdag groep | parZoneTimeProgramTuesday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 1 dinsdag groep aanpassen |  | Time program 1 tuesday per zone
| x | 0x3433 | 01 |  | Klokprogramma 1 woensdag groep | parZoneTimeProgramWednesday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 1 woensdag groep aanpassen |  | Time program 1 wednesday per zone
| x | 0x3434 | 01 |  | Klokprogramma 1 donderdag groep | parZoneTimeProgramThursday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 1 donderdag groep aanpassen |  | Time program 1 thursday per zone
| x | 0x3435 | 01 |  | Klokprogramma 1 vrijdag groep | parZoneTimeProgramFriday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 1 vrijdag groep aanpassen |  | Time program 1 friday per zone
| x | 0x3436 | 01 |  | Klokprogramma 1 zaterdag groep | parZoneTimeProgramSaturday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 1 zaterdag groep aanpassen |  | Time program 1 saturday per zone
| x | 0x3437 | 01 |  | Klokprogramma 1 zondag groep | parZoneTimeProgramSunday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 1 zondag groep aanpassen |  | Time program 1 sunday per zone
| x | 0x3438 | 01 |  | Klokprogramma 2 maandag groep | parZoneTimeProgramMonday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 2 maandag groep aanpassen |  | Time program 2 monday per zone
| x | 0x3439 | 01 |  | Klokprogramma 2 dinsdag groep | parZoneTimeProgramTuesday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 2 dinsdag groep aanpassen |  | Time program 2 tuesday per zone
| x | 0x343A | 01 |  | Klokprogramma 2 woensdag groep | parZoneTimeProgramWednesday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 2 woensdag groep aanpassen |  | Time program 2 wednesday per zone
| x | 0x343B | 01 |  | Klokprogramma 2 donderdag groep | parZoneTimeProgramThursday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 2 donderdag groep aanpassen |  | Time program 2 thursday per zone
| x | 0x343C | 01 |  | Klokprogramma 2 vrijdag groep | parZoneTimeProgramFriday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 2 vrijdag groep aanpassen |  | Time program 2 friday per zone
| x | 0x343D | 01 |  | Klokprogramma 2 zaterdag groep | parZoneTimeProgramSaturday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 2 zaterdag groep aanpassen |  | Time program 2 saturday per zone
| x | 0x343E | 01 |  | Klokprogramma 2 zondag groep | parZoneTimeProgramSunday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 2 zondag groep aanpassen |  | Time program 2 sunday per zone
| x | 0x343F | 01 |  | Klokprogramma 3 maandag groep | parZoneTimeProgramMonday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 3 maandag groep aanpassen |  | Time program 3 monday per zone
| x | 0x3440 | 01 |  | Klokprogramma 3 dinsdag groep | parZoneTimeProgramTuesday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 3 dinsdag groep aanpassen |  | Time program 3 tuesday per zone
| x | 0x3441 | 01 |  | Klokprogramma 3 woensdag groep | parZoneTimeProgramWednesday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 3 woensdag groep aanpassen |  | Time program 3 wednesday per zone
| x | 0x3442 | 01 |  | Klokprogramma 3 donderdag groep | parZoneTimeProgramThursday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 3 donderdag groep aanpassen |  | Time program 3 thursday per zone
| x | 0x3443 | 01 |  | Klokprogramma 3 vrijdag groep | parZoneTimeProgramFriday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 3 vrijdag groep aanpassen |  | Time program 3 friday per zone
| x | 0x3444 | 01 |  | Klokprogramma 3 zaterdag groep | parZoneTimeProgramSaturday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 3 zaterdag groep aanpassen |  | Time program 3 saturday per zone
| x | 0x3445 | 01 |  | Klokprogramma 3 zondag groep | parZoneTimeProgramSunday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma 3 zondag groep aanpassen |  | Time program 3 sunday per zone
| x | 0x3446 | 01 |  | Groep tijdprogr. maandag 4 | parZoneTimeProgramMonday4 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Groep bedrijf, tijdprogramma maandag 4 |  | Time program 4 monday per zone
| x | 0x3447 | 01 |  | Groep tiidprogr. dinsdag 4 | parZoneTimeProgramTuesday4 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Groep bedrijf, tijdprogramma dinsdag 4 |  | Time program 4 tuesday per zone
| x | 0x3448 | 01 |  | Groep tijdprog. woensdag 4 | parZoneTimeProgramWednesday4 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Groep bedrijf, tijdprogramma woensdag 4 |  | Time program 4 wednesday per zone
| x | 0x3449 | 01 |  | Groep tijdprogr. donderdag 4 | parZoneTimeProgramThursday4 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Groep bedrijf, tijdprogramma donderdag 4 |  | Time program 4 thursday per zone
| x | 0x344A | 01 |  | Groep tijdprogr. vrijdag 4 | parZoneTimeProgramFriday4 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Groep bedrijf, tijdprogramma vrijdag 4 |  | Time program 4 friday per zone
| x | 0x344B | 01 |  | Groep tijdprogr. zaterdag 4 | parZoneTimeProgramSaturday4 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Groep bedrijf, tijdprogramma zaterdag 4 |  | Time program 4 saturday per zone
| x | 0x344C | 01 |  | Groep tijdprogr. zondag 4 | parZoneTimeProgramSunday4 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Groep bedrijf, tijdprogramma zondag 4 |  | Time program 4 sunday per zone
| x | 0x3451 | 01 | CP510 | Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur | parZoneTemporaryRoomSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste temperatuur voor deze zone tijdens een korte temperatuurverandering. |  | Temporary room setpoint per zone
| x | 0x3453 | 01 | CP530 | PBM-pompsnel. groep | parZonePwmPumpSpeed | Parameter | U8 | 1 | % |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Pomptoerental per groep (in percentage van het maximum pomptoerental) voor een PWM-pomp. |  | PWM pump speed per zone
| x | 0x3455 | 01 | CP550 | Open haard bedrijf voor groep is actief | parZoneFirePlaceEnabled | Parameter | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Activeren (1) of uitschakelen (0) van de openhaardmodus. Indien geactiveerd wordt de temperatuur van het cv-water op het huidige niveau gehandhaafd. |  | Fire Place mode is active
| x | 0x3458 | 01 | CP570 | Geselecteerd klokprogramma v.d. groep | parZoneTimeProgramSelected | Parameter | Enum |  |  | TimeProgramSchedules | 0=Schedule 1 ¦ 1=Schedule 2 ¦ 2=Schedule 3 ¦ 3=Cooling | 0=Klokprogramma 1 ¦ 1=Klokprogramma 2 ¦ 2=Klokprogramma 3 ¦ 3=Koeling | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteer en activeer het verwarmings- of koelprogramma. |  | Time Program Selected by the user
| x | 0x345F | 01 | CP640 | Logica CV contact | parZoneOthLogicLevelContact | Parameter | Enum |  |  | OpenClose | 0=Open ¦ 1=Closed ¦ 2=Off | 0=Open ¦ 1=Gesloten ¦ 2=Uit | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gedrag verwarming voor de groep bij gebruik van een aan/uit-regelaar. Als de contacten van de regelaar normaal gesloten zijn (1): Contact gesloten: Begin verwarming Contact open: Stop verwarming Als de contacten van de regelaar normaal open zijn (0): Contact gesloten: Stop verwarming Contact open: Begin verwarming. |  | Logic level contact to start Heating 0 : Normally Open 1: Normally Close
| x | 0x3460 | 01 | CP650 | Setpunt kamertemp. voor stoppen koeling | parZoneAmbiantCoolingNightSetpoint | Parameter | U16 | 0.1 | °C |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Minimumtemperatuur voor de groep. Als het apparaat in koelbedrijf staat en de gemeten kamertemperatuur lager is dan de minimumtemperatuur, dan verwarmt het apparaat de groep in de comfortmodus. Anders draait het apparaat in nachtbedrijf. |  | Night ambient setpoint cooling per zone
| x | 0x3461 | 01 | CP580 | Conf. contactniveau veiligh.temp.begr. | parZoneThermostatLogicLevel | Parameter | Enum |  |  | OpenClose | 0=Open ¦ 1=Closed ¦ 2=Off | 0=Open ¦ 1=Gesloten ¦ 2=Uit | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van het logisch niveau van de ingang van de veiligheidstemperatuurbegrenzer per zone. |  | Logic Level of the thermostat, per zone
| x | 0x3463 | 01 | CP660 | Icoon van deze groep | parZoneIconType | Parameter | Enum |  |  | ZoneIconType | 0=None ¦ 1=All ¦ 2=Bedroom ¦ 3=Livingroom ¦ 4=Study ¦ 5=Outdoor ¦ 6=Kitchen ¦ 7=Basement ¦ 8=Swimming Pool ¦ 9=icone for domestical hot water Tank ¦ 10=icone for domestical hot waterElectrical Tank ¦ 11=icone for domestical hot water Layered Tank ¦ 12=Domestic Hot Water Boiler Internal tank ¦ 13=Time Program | 0=Geen ¦ 1=Alle ¦ 2=Slaapkamer ¦ 3=Woonkamer ¦ 4=Studeer-/werkkamer ¦ 5=Buiten ¦ 6=Keuken ¦ 7=Kelder ¦ 8=Zwembad ¦ 9=SWW-tank ¦ 10=SWW elektr. boiler ¦ 11=Gelaagde boiler SWW ¦ 12=Int. boilerreservoir ¦ 13=Tijdprogramma | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Icoon voor de zone op de HMI en de thermostaat. |  | Icon used to display this zone.
| x | 0x3464 | 01 | CP670 | Selectie buskanaal RU v.d. groep | parZoneLinkedRoomUnit | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Serienummer van de thermostaat die de gemeten kamertemperatuur voor de zone biedt. |  | Serial number of the room unit that provides the room temperature for this zone
| x | 0x3465 | 01 | CP680 | Selectie buskanaal RU v.d. groep | parZoneRoomUnitBusChannel | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | R-bus-kanaal voor de thermostaat voor de groep. |  | RUB channel of the RU that is connected to this zone
| x | 0x3466 | 01 | CP690 | Omgekeerde OT-contact in koeling modus | parZoneOthContactReversedForCooling | Parameter | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gedrag koelen voor de groep bij gebruik van een aan/uit-regelaar. Ja (1) tegengestelde van het gedrag verwarmen in CP640. Nee (0) zelfde als het gedrag verwarmen in CP640. |  | Logic level contact to start Cooling is reversed regarding heating
| x | 0x346A | 01 | CP730 | Opwarmsnelheid v.d. groep | parZoneHeatUpSpeed | Parameter | Enum |  |  | ZoneHeatUpSpeed | 0=ExtraSlow ¦ 1=Slowest ¦ 2=Slower ¦ 3=Normal ¦ 4=Fast ¦ 5=Fastest | 0=Extra langzaam ¦ 1=Langzaamst ¦ 2=Langzamer ¦ 3=Normaal ¦ 4=Sneller ¦ 5=Snelst | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Reactiesnelheid van het apparaat op een warmtevraag. Deze instelling heeft invloed op het aanwarmen en de regelrespons. Gebruik Traagste (1) voor vloerverwarming. Gebruik Snelste (5) voor ventilatorverwarming. |  | Heat up speed selection (0..5)
| x | 0x346B | 01 | CP740 | Afkoelsnelheid v.d. groep | parZoneCoolDownSpeed | Parameter | Enum |  |  | ZoneCoolDownSpeed | 0=Slowest ¦ 1=Slow ¦ 2=Normal ¦ 3=Fast ¦ 4=Fastest | 0=Langzaamst ¦ 1=Langzamer ¦ 2=Normaal ¦ 3=Sneller ¦ 4=Snelst | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Geeft de tijd aan waarin het gebouw afkoelt; dit hangt af van de isolatie van het gebouw. Hoe beter geïsoleerd, hoe trager het gebouw afkoelt. Deze parameter heeft invloed op de tijd tussen het uit- en weer inschakelen van het apparaat. |  | Cool down speed selection (0..4)
| x | 0x346C | 01 | CP750 | Maximale aanwarmtijd groep | parZoneMaxPreHeatTime | Parameter | U16 | 1 | Min |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximum voorverwarmtijd voor de groep. |  | Maximum pre-heat time
| x | 0x3471 | 01 | CP780 | Regelstrategie | parZoneHeatingControlStrategy | Parameter | Enum |  |  | HeatingControlStrategy | 0=Automatic Mode ¦ 1=Room Temperature Control ¦ 2=Outside Temperature Control ¦ 3=Oustide and Room temperature Control | 0=Automatisch ¦ 1=Ruimteregeling ¦ 2=Weersafhankelijk ¦ 3=Buiten&ruimte gebas. | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Strategie voor de berekening van de aanvoertemperatuur. |  | Use the room control and/or weather-compensated control strategies for flow setpoint calculation
| x | 0x347D | 01 | CP850 | Hydraulisch inregelen mogelijk | parZoneHydraulicBalancingCapability | Parameter | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteer of hydraulisch inregelen mogelijk is: Ja (1) of Nee (0). Als deze modus mogelijk is, kan het hydraulisch inregelen van een zone geactiveerd worden via een app. De HMI van het apparaat kan nu weergeven welke zone in de modus voor hydraulisch inregelen staat. |  | Is a zone capable to perform hydronic balancing
| x | 0x3481 | 01 | CP450 | Aangesloten pomptype | parZonePumpType | Parameter | Enum |  |  | PumpType | 0=On / Off ¦ 1=Modulating ¦ 2=The zone pump is a LIN one ¦ 3=No pump type selected | 0=Aan/uit ¦ 1=Modulerend ¦ 2=Modulerende LIN ¦ 3=Geen pomp | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteert welk pomptype is aangesloten op de zone. |  | Indentifies what kind of pump type is connected to the zone.
| x | 0x3483 | 01 | ZP000 | Vloerdrogingdagen eerste stap | parZoneScreedDryingDuration1 | Parameter | U8 | 1 | Days |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van het aantal van dagen van de eerste stap van vloerdroging. Dit programma wordt gebruikt om een constante aanvoertemperatuur te forceren om het drogen van vloeren bij vloerverwarming te versnellen. |  | Setting the number of days spent in the first screed drying step
| x | 0x3484 | 01 | ZP010 | Starttemp. vloerdroging eerste stap | parZoneScreedDryingStartTemp1 | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de starttemperatuur voor de eerste stap van vloerdroging. De instellingen van deze temperaturen moeten volgens de aanbevelingen van de dekvloerlegger gebeuren. |  | First step of Zone Screed Drying Start Temperature
| x | 0x3485 | 01 | ZP020 | Eindtemp vloerdroging eerste stap | parZoneScreedDryingEndTemp1 | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de eindtemperatuur voor de eerste stap van vloerdroging. |  | First step of Zone Screed Drying End Temperature
| x | 0x3486 | 01 | ZP030 | Vloerdrogingdagen tweede stap | parZoneScreedDryingDuration2 | Parameter | U8 | 1 | Days |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van het aantal dagen van de tweede stap van vloerdroging. Dit programma wordt gebruikt om een constante aanvoertemperatuur te forceren om het drogen van vloeren bij vloerverwarming te versnellen. |  | Setting the number of days spent in the second screed drying step
| x | 0x3487 | 01 | ZP040 | Starttemp vloerdroging tweede stap | parZoneScreedDryingStartTemp2 | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de starttemperatuur voor de tweede stap van vloerdroging. De instellingen van deze temperaturen moeten volgens de aanbevelingen van de dekvloerlegger gebeuren. |  | Second step of Zone Screed Drying Start Temperature
| x | 0x3488 | 01 | ZP050 | Eindtemp vloerdroging tweede stap | parZoneScreedDryingEndTemp2 | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de eindtemperatuur voor de tweede stap van vloerdroging. |  | Second step of Zone Screed Drying End Temperature
| x | 0x3489 | 01 | ZP060 | Vloerdrogingdagen derde stap | parZoneScreedDryingDuration3 | Parameter | U8 | 1 | Days |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van het aantal dagen van de derde stap van vloerdroging. Dit programma wordt gebruikt om een constante aanvoertemperatuur te forceren om het drogen van vloeren bij vloerverwarming te versnellen.. |  | Setting the number of days spent in the third screed drying step
| x | 0x348A | 01 | ZP070 | Starttemp vloerdroging derde stap | parZoneScreedDryingStartTemp3 | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de starttemperatuur voor de derde stap van vloerdroging. De instellingen van deze temperaturen moeten volgens de aanbevelingen van de dekvloerlegger gebeuren. |  | Third step of Zone Screed Drying Start Temperature
| x | 0x348B | 01 | ZP080 | Eindtemp vloerdroging derde stap | parZoneScreedDryingEndTemp3 | Parameter | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Instelling van de eindtemperatuur voor de derde stap van vloerdroging. |  | Third step of Zone Screed Drying End Temperature
| x | 0x348C | 01 | ZP090 | Vloerdroging inschakelen | parZoneScreedDryingEnable | Parameter | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Het vloerdrogingsprogramma inschakelen (1) of uitschakelen (0). |  | Enable the Screed drying of the zone
| x | 0x348D | 01 | CP960 | LIN-pompregelmodus | parZonePumpLinControlMode | Parameter | Enum |  |  | LinPumpControlMode | 0=Constant speed mode, also called CC ¦ 1=Constant pressure mode, also called CP ¦ 2=Proportional pressure mode, also called PP | 0=CC ¦ 1=CP ¦ 2=PP | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Stelt de LIN-pompregelmodus in. De regelmodus wordt alleen toegepast als de pomp een LIN-pomp is. |  | If the zone pump is a LIN one (see parZonePumpType), this parameter defines the control mode to be used
| x | 0x3603 | 00 | DP003 | Max. ventilatortoerental SWW | parDhwFanRpmMax | Parameter | U16 | 1 | Rpm |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximum ventilatortoerental voor SWW-modus. Dit ventilatortoerental kan worden gebruikt om het vermogen licht te verhogen of om te compenseren voor een langere rookgasafvoer. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); GVC_E3_DINAMICO; GVC_E04_SithermPro | Maximum fan speed on DHW
| x | 0x3604 | 00 | DP004 | Frequentie van anti-legionella voor zone | parDhwAntiLegionella | Parameter | Enum |  |  | AntiLegionella | 0=Disable ¦ 1=Anti Legionella enabled Weekly ¦ 2=Anti Legionella enabled Daily ¦ 3=Anti Legionella enabled via external controller. | 0=Gedeactiveerd ¦ 1=Wekelijks ¦ 2=Dagelijks ¦ 3=Extern | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Frequentie van het anti-legionellaprogramma voor deze zone. Advies: Deactiveer (0) in vakantiesituaties. Wekelijks (1) voor systemen met laag sanitair warmwatervolume. Dagelijks (2) voor systemen met hoog sanitair warmwatervolume. | Zone DHW primary - GENERIC | legionella mode
| x | 0x360A | 00 | DP010 | Hysterese SWW om verw.gener. te starten | parDhwDtHysteresis | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter voor hysterese voor de brandertemperatuur, voor de productie van SWW begint. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); Oil Modulating Burner | Temperature hysteresis for the generator to start on domestic hot water production
| x | 0x360B | 00 | DP011 | Stop verwarmingsgenerator offset SWW | parDhwDtOffset | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter voor de toegevoegde waarde voor SWW-temperatuur om te bepalen wanneer de brander stopt met de productie van SWW. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); Oil Modulating Burner | Temperature offset to stop generator on domestic hot water production
| x | 0x3614 | 00 | DP020 | Nadraaitijd boilerpomp | parDhwPumpPostRun | Parameter | U8 | 1 | Sec |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Nadraaitijd van de SWW-pomp nadat het apparaat is gestopt met verwarmen van de SWW-tank. Dit voorkomt dat het water in het apparaat gaat koken. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial) | Time DHW pump is on after DHW headdemand is off
| x | 0x362F | 00 | DP046 | Maximum temperatuur van warmwater | parDhwMaxTemp | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter voor de maximum temperatuur SWW. |  | Maximum DHW temperature
| x | 0x3630 | 00 | DP047 | Maximale duur van de SWW-productie | parDhwMaxDhwTime | Parameter | U8 | 1 | Hours |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Maximale duur voor de productie van sanitair warm water |  | Maximum time allowed to produce DHW
| x | 0x3631 | 00 | DP048 | Min. verwarmingsduur vóór SWW-productie | parDhwMinChToDhwTime | Parameter | U8 | 1 | Hours |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Minimale verwarmingsduur tussen twee productieperioden van sanitair warm water |  | Minimum heating time before DHW production
| x | 0x3634 | 00 | DP051 | Beheer SWW: ECO/Comfort | parDhwBoost | Parameter | Enum |  |  | DHWboost | 0=ECO (Only HP) ¦ 1=Comfort (HP + Boiler) | 0=Alleen WP ¦ 1=Auto (WP + verw.ket) | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | ECO-modus: alleen gebruik warmtepomp. Comfortmodus: gebruik van warmtepomp en reserve-energiebronnen |  | Domestic Hot Water ECO or COMFORT setting
| x | 0x3638 | 00 | DP055 | Indien 0, TAS-blokk. nooit gegenereerd | parDHWAciPresent | Parameter | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter om de TAS-functie op de SWW-tank in (1) of uit (0) te schakelen. Inschakelen als de tank met deze anode is uitgerust. |  | Enable/Disable Titan Active System dhw tank protection error reporting
| x | 0x363E | 01 |  | Klokprogramma warm water 1 maandag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramMonday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 1 maandag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 1 of DHW primary Monday
| x | 0x363F | 01 |  | Klokprogramma warm water 1 dinsdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramTuesday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 1 dinsdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 1 Dhw primary Tuesday
| x | 0x3640 | 01 |  | Klokprogramma warm water 1 woensdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramWednesday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 1 woensdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 1 Dhw primary Wednesday
| x | 0x3641 | 01 |  | Klokprogramma warm water 1 donderdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramThursday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 1 donderdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 1 Dhw primary Thursday
| x | 0x3642 | 01 |  | Klokprogramma warm water 1 vrijdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramFriday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 1 vrijdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 1 Dhw primary Friday
| x | 0x3643 | 01 |  | Klokprogramma warm water 1 zaterdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramSaturday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 1 zaterdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 1 Dhw primary Saturday
| x | 0x3644 | 01 |  | Klokprogramma warm water 1 zondag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramSunday1 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 1 zondag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 1 Dhw primary Sunday
| x | 0x3645 | 01 |  | Klokprogramma warm water 2 maandag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramMonday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 2 maandag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 2 Dhw primary monday
| x | 0x3646 | 01 |  | Klokprogramma warm water 2 dinsdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramTuesday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 2 dinsdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 2 Dhw primary Tuesday
| x | 0x3647 | 01 |  | Klokprogramma warm water 2 woensdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramWednesday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 2 woensdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 2 Dhw primary Wednesday
| x | 0x3648 | 01 |  | Klokprogramma warm water 2 donderdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramThursday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 2 donderdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 2 Dhw primary Thursday
| x | 0x3649 | 01 |  | Klokprogramma warm water 2 vrijdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramFriday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 2 vrijdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 2 Dhw primary Friday
| x | 0x364A | 01 |  | Klokprogramma warm water 2 zaterdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramSaturday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 2 zaterdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 2 Dhw primary Saturday
| x | 0x364B | 01 |  | Klokprogramma warm water 2 zondag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramSunday2 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 2 zondag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 2 Dhw primary Sunday
| x | 0x364C | 01 |  | Klokprogramma warm water 3 maandag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramMonday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 3 maandag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 3 Dhw primary monday
| x | 0x364D | 01 |  | Klokprogramma warm water 3 dinsdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramTuesday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 3 dinsdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 3 Dhw primary Tuesday
| x | 0x364E | 01 |  | Klokprogramma warm water 3 woensdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramWednesday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 3 woensdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 3 Dhw primary Wednesday
| x | 0x364F | 01 |  | Klokprogramma warm water 3 donderdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramThursday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 3 donderdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 3 Dhw primary Thursday
| x | 0x3650 | 01 |  | Klokprogramma warm water 3 vrijdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramFriday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 3 vrijdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 3 Dhw primary Friday
| x | 0x3651 | 01 |  | Klokprogramma warm water 3 zaterdag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramSaturday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 3 zaterdag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 3 Dhw primary Saturday
| x | 0x3652 | 01 |  | Klokprogramma warm water 3 zondag | parZoneDHWPrimaryTimeProgramSunday3 | Parameter | Struct | [5 empty] | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Klokprogramma warm water 3 zondag | Zone DHW primary - GENERIC | Time program 3 Dhw primary Sunday
| x | 0x3653 | 01 | DP060 | Geselecteerde klokprogramma warmwater | parZoneDHWPrimaryTimeProgramSelected | Parameter | Enum |  |  | TimeProgramSchedules | 0=Schedule 1 ¦ 1=Schedule 2 ¦ 2=Schedule 3 ¦ 3=Cooling | 0=Klokprogramma 1 ¦ 1=Klokprogramma 2 ¦ 2=Klokprogramma 3 ¦ 3=Koeling | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Selecteer en activeer het verwarmings- of koelprogramma voor sanitair warm water. | Zone DHW primary - GENERIC | Dhw primary Time program Selector
| x | 0x3654 | 01 | DP070 | Comfort temperatuur warmwater | parZoneDhwPrimaryComfortSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste temperatuur van het sanitair warm water voor comfortmodus. | Zone DHW primary - GENERIC | Zone Dhw primary Comfort Setpoint NOTE: In some cases a higher maximum value than 65 °C is required. This can be set in the device / appliance. Mixing Dhw to get a lower temperature is done at another point.
| x | 0x3655 | 01 | DP080 | SWW eco-temperatuursetpunt | parZoneDHWPrimaryReducedSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste SWW-temperatuur voor de eco-modus. | Zone DHW primary - GENERIC | Zone DHW primary Reduced Setpoint
| x | 0x3656 | 01 | DP090 | Vertraging voor opstarten reserve SWW | parZoneDHWPrimaryDelayGeneratorStart | Parameter | U8 | 1 | Min |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Vertraging voor starten van de reserve-energiebron voor SWW |  | Time Between producers start on DHW mode
| x | 0x3659 | 01 | DP120 | Hysterese sww temperatuur setpunt | parZoneDHWPrimaryHysteresis | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Hysterese temperatuur die hoort bij sww temperatuur setpunt |  | Hysteresis to start Dhw load
| x | 0x365B | 01 | DP140 | Type lading SWW | parZoneDHWPrimaryLoadType | Parameter | Enum |  |  | LoadType | 0=Combi ¦ 1=Solo ¦ 2=Layered cylinder ¦ 3=Process heat ¦ 4=The consumer for primary Dhw is external only ¦ 5=Integrated DHW tank 'BIC' solution. | 0=Combi ¦ 1=Solo ¦ 2=Gelaagde cilinder ¦ 3=Proces warmte ¦ 4=Extern ¦ 5=BIC | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Type apparaat voor productie van sanitair warm water. | Zone DHW primary - GENERIC; Gas Fired Heat Engine | Type load on the DHW circuit. Combi, Solo, Layered, Process Heat, external combi (BIC)
| x | 0x365D | 01 | DP160 | Setpunt voor anti-legionella | parZoneDHWprimaryAntiLegionellaSetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de gewenste sanitair-warmwatertemperatuur voor het anti-legionellaprogramma in. | Zone DHW primary - GENERIC | Temperature setpoint for anti legionella
| x | 0x365E | 01 | DP170 | Startdatum -tijd vakantieprogramma | parZoneDHWPrimaryStartTimeHoliday | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Startdatum van de vakantieperiode voor SWW. | Zone DHW primary - GENERIC | Start time of holiday Timestamp CIA
| x | 0x365F | 01 | DP180 | Einddatum -tijd vakantieprogramma | parZoneDHWPrimaryEndTimeHoliday | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Einddatum van de vakantieperiode voor SWW. | Zone DHW primary - GENERIC | End time of holiday Timestamp CIA
| x | 0x3660 | 01 | DP190 | Eindtijd tijdelijke temp.verandering | parZoneDHWPrimaryEndTimeModeChange | Parameter | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Parameter voor de eindtijd voor tijdelijke comfortmodus. De groep produceert tot dan SWW. Hierna schakelt de groep terug naar de modus van voor de tijdelijke modus. | Zone DHW primary - GENERIC | End change mode Time TimeStamp CIA
| x | 0x3661 | 01 | DP200 | Warmwater modus | parZoneDHWPrimaryMode | Parameter | Enum |  |  | ModeZoneWorking | 0=Scheduling ¦ 1=Manual ¦ 2=Antifrost ¦ 3=Temporary ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | 0=Schema ¦ 1=Handmatig ¦ 2=Uit ¦ 3=Tijdelijk ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Bedrijfsmodus voor sanitair-warmwatercircuit. | Zone DHW primary - GENERIC | Mode Zone Dhw primary Working 0:Scheduling 1: Manual 2 :Antifrost
| x | 0x3665 | 01 | DP213 | Nadraaitijd boilerpomp | parZoneDHWPrimaryPumpPostRun | Parameter | U8 | 1 | Min |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Nadraaitijd pomp voor warmwaterbedrijf |  | Post run time of the DHW pump/3 way valve after DHW production
| x | 0x3675 | 01 | DP337 | SWW-vakantietemperatuursetpunt | parZoneDhwPrimaryHolidaySetpoint | Parameter | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Gewenste sanitair-warmwatertemperatuur tijdens vakantie of vorstbeveiligdperiode. | Zone DHW primary - GENERIC | Zone DHW primary Holiday Setpoint
| x | 0x367B | 00 | DP334 | Type back-up voor SWW | parDhwBackupType | Parameter | Enum |  |  | DhwBackupType | 0=The backup of the indoor module is used ¦ 1=The backup of the Domestic Hot Water tank is used ¦ 2=In heating mode the backup of the indoor module is used. In cooling mode the backup of the Domestic Hot Water tank is used. | 0=Binnenunit ¦ 1=SWW-tank ¦ 2=IDU/koeling SWWToest | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Type back-up gebruikt voor de productie van sanitair warm water |  | Backup type used for DHW production. The backup can be located in the indoor unit or in the DHW tank.
| x | 0x3680 | 01 | DP410 | Duur van anti-legionellaprogramma | parZoneDhwPrimaryDurationTimeAntilegionella | Parameter | U16 | 1 | Min |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de looptijd van het SWW anti-legionellaprogramma in. | Zone DHW primary - GENERIC | Duration of the function Anti-legionella
| x | 0x3681 | 01 | DP420 | Maximum continue looptijd anti-leg. | parZoneDhwPrimaryMaxTimeAntilegionella | Parameter | U16 | 1 | Min |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de maximum continue looptijd van het SWW anti-legionellaprogramma in. | Zone DHW primary - GENERIC | Maximum continuous running time anti-legionella
| x | 0x3686 | 01 | DP430 | Startdag van anti-legionellaprogramma | parZoneDhwPrimaryStartDayAntiLegionella | Parameter | Enum |  |  | DayOfWeek | 1=Monday ¦ 2=Tuesday ¦ 3=Wednesday ¦ 4=Thursday ¦ 5=Friday ¦ 6=Saturday ¦ 7=Sunday | 1=Maandag ¦ 2=Dinsdag ¦ 3=Woensdag ¦ 4=Donderdag ¦ 5=Vrijdag ¦ 6=Zaterdag ¦ 7=Zondag | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de startdag van het anti-legionellaprogramma in. | Zone DHW primary - GENERIC | The day selected for the function anti legionella is 1-7: 1 = monday, 7 is sunday
| x | 0x3687 | 01 | DP440 | Starttijd van anti-legionellaprogramma | parZoneDhwPrimaryStartTimeAntiLegionella | Parameter | U8 | 1 | HoursMinutes |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt de starttijd voor het anti-legionellaprogramma in. | Zone DHW primary - GENERIC | Start time of the function anti-legionella of DHW primary in Hours and minutes
| x | 0x368F | 00 | DP475 | Houdtijd 3WK SWW | parDhwTwvSwitchOverPeriod | Parameter | U8 | 1 | Sec |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Bij omschakeling van SWW naar CV blijft de 3WK in de SWW-stand om te voorkomen dat de warmtewisselaar te snel afkoelt. |  | Time 3WV is held in DHW position after DHW demand
| x | 0x36AA | 01 | DP500 | Anti-legionellafouten ingeschakeld | parZoneDhwPrimaryAntiLegionellaErrorEnabled | Parameter | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Toont een fout wanneer anti-legionelladesinfectie mislukt is binnen het maximale tijdskader. | Zone DHW primary - GENERIC | Display an error when Anti-Legionella disinfection fails
| x | 0x36AB | 01 | DP560 | Maximumaantal mislukte anti-leg.pogingen | parZoneDhwPrimaryAntiLegionellaErrorNumberOfAttempts | Parameter | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | individuele read 0x00 aanbevolen (config-parameter; vaak niet in bulk GetList) -> read: single | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schrijfbaar (op 0x04). Let op: verkeerde config kan het toestel ontregelen. | Stelt het aantal keren in dat anti-legionelladesinfectie mag mislukken voordat een fout verschijnt. | Zone DHW primary - GENERIC | Number of retries of Anti Legionella disinfection before displaying an error
x | x | 0x4301 | 00 | HM001 | Aanvoertemperatuur van warmtepomp | varHpHeatPumpTF | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Aanvoertemperatuur van warmtepomp | FG1001-41 Heat pump air Source | Heat pump flow temperature after condenser
x | x | 0x4302 | 00 | HM002 | Retourtemperatuur van warmtepomp | varHpHeatPumpTR | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Retourtemperatuur van warmtepomp | FG1001-41 Heat pump air Source | Heat pump return temperature after condenser.
x | x | 0x4303 | 00 | HM003 | Setpunt aanvoertemp. van warmtepomp | varHpHeatPumpSetpoint | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft het actuele aanvoertemperatuursetpunt van de warmtepomp weer. | FG1001-41 Heat pump air Source; HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | System flow temperature setpoint including backups
| x | 0x4304 | 00 | HM004 | Contactpositie BL1 | varHpBlockingInput1 | Signal | Enum |  |  | OpenClose | 0=Open ¦ 1=Closed ¦ 2=Off | 0=Open ¦ 1=Gesloten ¦ 2=Uit | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Contactpositie BL1 | FG1001-41 Heat pump air Source | Heat Pump BlockingInput1
| x | 0x4305 | 00 | HM005 | Contactpositie BL2 | varHpBlockingInput2 | Signal | Enum |  |  | OpenClose | 0=Open ¦ 1=Closed ¦ 2=Off | 0=Open ¦ 1=Gesloten ¦ 2=Uit | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Contactpositie BL2 | FG1001-41 Heat pump air Source | Heat Pump BlockingInput2
| x | 0x4306 | 00 | HM006 | Relatieve vochtigheid | varHpHumiditySensor | Signal | I16 | 1 | % |  | getal -32768..32767 (stap 1) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Relatieve vochtigheid gemeten door vochtigheidssensor | FG1001-41 Heat pump air Source | Relative humidity measured by the humidity sensor
x | x | 0x4307 | 00 | HM007 | Warmtepomp in storing | varHpUnitFailure | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Geeft weer dat de warmtepomp in storing is. | FG1001-41 Heat pump air Source; HPC Mitsubishi serial | Heat Pump Error State
x | x | 0x4308 | 00 | HM008 | Warmtepomp compressor Aan/Uit | varHpCompressorState | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Warmtepomp compressor Aan/Uit | FG1001-41 Heat pump air Source | Indication if the compressor is operating or not,
x | x | 0x4309 | 00 | HM009 | BU ontdooimodus in werking | varHpDefrost | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Toont dat de BU ontdooimodus in werking is. | FG1001-41 Heat pump air Source; HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Heat Pump Defrost
| x | 0x430C | 00 | HM012 | Warmtepomp Back Up1 | varHpBackUp1State | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Warmtepomp Back Up1 | FG1001-41 Heat pump air Source | Indication if the first stage of backup is ON or OFF
| x | 0x430D | 00 | HM013 | Warmtepomp Back Up2 | varHpBackUp2State | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Warmtepomp Back Up2 | FG1001-41 Heat pump air Source | Indication if the second stage of backup is ON or OFF
| x | 0x430E | 00 | HM014 | Positie thermodynamische 4-wegklep | varHpHeatCool4wv | Signal | Enum |  |  | currentHeatingMode | 0=No heat demand. ¦ 1=Heating mode is active ¦ 2=Cooling mode is active | 0=Stand-by ¦ 1=Verwarming ¦ 2=Koeling | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Positie van de 4-wegklep van het thermodynamische circuit | FG1001-41 Heat pump air Source | Indication if the 4 way valve of the thermodynamic circuit is in heating or cooling position
| x | 0x4310 | 00 | HM016 | Elektrische energiemeter | varHpElecEnergyMeter | Signal | U16 | 1 |  |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Elektrische energiemeter | FG1001-41 Heat pump air Source | Electric energy meter
| x | 0x4313 | 00 | HM019 | Condensatietemperatuur koudemiddel | varHpOutdoorUnitCondensingTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de actuele condensatietemperatuur van het koudemiddel weer. | HPC Mitsubishi serial; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc | This variable contains the condensing temperature of the refrigerent
x | x | 0x4314 | 00 | HM020 | Gemiddelde aanvoertemp. warmtepomp | varHpHeatPumpFlowTempAveraged | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Gemiddelde aanvoertemperatuur warmtepomp | FG1001-41 Heat pump air Source | Heat Pump Flow Temp Averaged
| x | 0x4318 | 00 | HM024 | BU-IDU communicatiekwaliteit | varHpOutdoorUnitErrorRate | Signal | U16 | 0.01 | % |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde %. | Geeft de kwaliteit weer van de communicatie tussen binnenunit en buitenunit. | HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | This variable relates the quality of the communication between the controller electronic board and the interface electronic board
x | x | 0x431E | 00 | HM030 | Verzoek om compressor te starten | varHpCompDemand | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Geeft weer of er een startvraag voor de compressor is. | FG1001-41 Heat pump air Source; HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Status if the compressor is in starting request or not.
x | x | 0x431F | 00 | HM031 | Berekende onmiddellijke COP | varHpCOPCalculated | Signal | U16 | 0.001 |  |  | getal 0..65.535 (stap 0.001) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.001 = echte waarde. | Berekende onmiddellijke COP | FG1001-41 Heat pump air Source | Instantaneous COP calculated by Hybrid application
| x | 0x4320 | 00 | HM032 | COP-drempel tussen WP en boiler | varHpCOPThreshold | Signal | U16 | 0.001 |  |  | getal 0..65.535 (stap 0.001) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.001 = echte waarde. | COP-drempel die de schakelaar triggert tussen de gebruik van de warmtepomp en de boiler | FG1001-41 Heat pump air Source | COP threshold calculated by Hybrid
| x | 0x4321 | 00 | HM033 | Setpunt aanvoerT WP in afkoelingsmodus | varHpCoolingSetpoint | Signal | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. | Setpunt aanvoertemperatuur warmtepomp in afkoelingsmodus | FG1001-41 Heat pump air Source | Flow temperature setpoint in cooling mode
| x | 0x4338 | 00 | HM056 | Vertraging voor opstarten reserve vr CV | varHpTempoBetweenStageCalculated | Signal | U16 | 1 | Min |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Vertraging voor starten van de reserve-energiebron voor centrale verwarming | FG1001-41 Heat pump air Source | Heat pump calculated temporisation before activating next back up stage
x | x | 0x4340 | 00 | HM062 | Stroom van de compressor | varHpCompressorCurrent | Signal | U16 | 0.1 | A |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde A. | Geeft de actuele opgenomen stroom door de compressor weer. | HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | The actual current of the ODU as measured by the ODU, is used in the ODU unit to protect against too high current.
x | x | 0x434B | 00 |  | Warmtepomp buitenunit modulatieniveau | varHpOutdoorUnitModulationLevel | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft het modulatieniveau weer van de buitenunit. De waarden corresponderen met de compressorsnelheden. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Control the modulation level of the outdoor unit. The different modulation levels are mapped to values between 64-254 for heating, and between 64-224 in cooling mode. The values correspond to compressor speeds, the relation between this value and the compressor speed is described in: XXX
| x | 0x434C | 00 |  | Foutcode van buitenunit van warmtepomp | varHpOutdoorUnitErrorCode | Signal | I16 | 1 |  |  | getal -32768..32767 (stap 1) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Verschijnt wanneer er een alarm is voor de warmtepomp-buitenunit. | HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Alarm codes when there is an alarm condition
| x | 0x434D | 00 |  | Condensortemperatuur | varHpIndoorUnitHeatExchangerTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de actuele temperatuur weer, gemeten door de temperatuursensor op de warmtewisselaar van de binnenunit op de vloeistofleiding. | FG1001-41 Heat pump air Source; HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Temperature measured by the NTC placed on the heat exchanger of the indoor unit on the liquid line
| x | 0x434E | 00 |  | Verdampertemperatuur van buitenunit | varHpOutdoorUnitHeatExchangerTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de actuele temperatuur van de verdamper van de buitenunit weer. Deze sensor is gemonteerd op de warmtewisselaar van de buitenunit. | HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Temperature of the evaporator of the ODU. This sensor is mounted on the outdoor heat exchanger. This sensor value is used by the internal Toshiba controls for determining when to defrost and for controlling the electronic expansion valve. This controls cannot be influenced by the IDU.
| x | 0x434F | 00 |  | Temperatuur van zuigleiding compressor | varHpCompressorSuctionTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de huidige temperatuur weer gemeten op de koudemiddelleiding op de zuigleiding van de compressor. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Temperature measured on the refrigerant line on the compressor suction line. This value is used in the internal controls of the ODU and is important in controlling the electronic expansion valve. The IDU doesn't use this value for controls.
| x | 0x4350 | 00 |  | Temperatuur van afvoerleiding compressor | varHpCompressorDischargeTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de huidige temperatuur weer gemeten op de koudemiddelleiding van de afvoerleiding van de compressor. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Temperature measured on the refrigerant line of the compressor discharge line. This value is used for safety features of the ODU, the IDU doesn't actively use this value for controls.
x | x | 0x4353 | 00 |  | Compressorfrequentie warmtepomp | varHpCompressorFrequency | Signal | U8 | 1 | Hz |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de actuele frequentie (Hz) van de warmtepompcompressor weer. | HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | The current actual compressor speed measured in Hz. The actual minimum and maximum values are different depending on the ODU.
x | x | 0x4354 | 00 |  | Ventilatortoerental van warmtepomp BU | varHpOutdootUnitFanSpeed | Signal | U16 | 1 | Rpm |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de huidige ventilatorsnelheid weer van de buitenunit (BU) gemeten in rotaties per minuut. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Current speed of the fan of the ODU, this value varies based on the ODU and the outdoor conditions
| x | 0x4355 | 00 |  | Opening elektronisch expansieventiel | varHpOutdoorUnitElectronicValvePosition | Signal | U16 | 1 | pulses/rotation |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de huidige positie weer van de pulsmotorklep van het elektronische expansieventiel (EEV). | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | This register depicts the position of the Pulse Motor Valve (PMV) of the electronic expansion valve. The EEV is controlled independantly by the ODU.
| x | 0x4356 | 00 |  | Beveiligingsfunctie van warmtepomp BU | varHpOutdoorUnitProtectFunction | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de huidige actieve functies weer van de warmtepomp van de buitenunit. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | This register shows the active protect functions, if active these protect functions may prevent the ODU running at the requested speed. When protect functions are active for too long the ODU may be switched off. Current protection: Active when current draw is too high, the maximum depends on the type of ODU. TD protection: Active when the discharge temperature is too high, the maximum depends on the type of ODU. TC protection: Active when the condenser temperature is too high, the maximum depends on the type of ODU.
x | x | 0x435B | 00 | HM185 | Aanvoertemperatuur van buitenunit | varHpInterfaceTflow | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de aanvoertemperatuur van de buitenunit weer. | HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Flow temperature sensor connected to the interface board of the heat pump
x | x | 0x435C | 00 | HM186 | Retourtemperatuur van buitenunit | varHpInterfaceTreturn | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Retourtemperatuur gemeten op de buitenunit | HPC Mitsubishi serial; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Return temperature sensor connected to the interface board of the heat pump
| x | 0x4375 | 00 | HM087 | Temperatuur compressor-koudemiddel | varHpCondenserRefrigerantGasTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de huidige temperatuur weer van het compressor-koudemiddel. | FG1001-41 Heat pump air Source; HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Refrigerant gas temperature sensor located at the inlet pipe of the condenser
x | x | 0x4377 | 00 | HM098 | Luchttemperatuur buitenunit | varHpOutdoorUnitOutsideTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de huidige luchttemperatuur weer van de buitenunit. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Outdoor air temperature sensor located at the evaporator of the outdoor unit
| x | 0x4379 | 00 | HM096 | Voedingsspanning buitenunit | varHpOutdoorUnitVoltage | Signal | U16 | 1 | V |  | getal 0..65535 (stap 1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de huidige voedingsspanning weer van de buitenunit. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Power supply voltage of the outdoor unit
| x | 0x437E | 00 | HM092 | Huidige BU-status | varOduStatus | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de huidige status van de buitenunit weer. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Indicates what the heat pump is currently doing (defrost, oil recovering…)
| x | 0x437F | 00 | HM093 | Softwareversie warmtepomp buitenunit | varHpOutdoorUnitSoftwareVersion | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de huidige status weer van de warmtepomp. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Software version of the odu connected to the modbus
| x | 0x4380 | 00 | HM094 | Invertertemperatuur | varHpIpmTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de huidige invertertemperatuur weer. | HPC-Midea; HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Indicates the temperature of the inverter module which drives the compressor
x | x | 0x4385 | 00 | HM110 | Waterdebiet BU | varHpInterfaceFlowmeter | Signal | U16 | 0.01 | l/m |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde l/m. | Geeft het debiet weer gemeten in de buitenunit. | HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | flow rate measure coming from ODU
| x | 0x4386 | 00 | HM111 | Oververhitting compressoraanzuiging | varHpCompressorSuctionSuperHeat | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Toont de oververhitting van de compressoraanzuiging. | HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc | computed suction super heat
| x | 0x4388 | 00 | HM116 | Hogedruksensor van buitenunit | varHpInterfaceHighPressure | Signal | U16 | 0.1 | bar |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde bar. | Toont de waarde van de hogedruksensor van de buitenunit. | HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | High pressure sensor on the ODU
| x | 0x4389 | 00 | HM115 | Lagedruksensor van buitenunit | varHpInterfaceLowPressure | Signal | U16 | 0.1 | bar |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde bar. | Toont de waarde van de lagedruksensor van de buitenunit. | HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | low pressure sensor on Outdoor Unit
| x | 0x4390 | 00 | HM102 | Verdampingstemperatuur BU | varHpOutdoorUnitEvaporatingTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Verdampingstemperatuur van buitenunit. | HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc | Evaporating temperature
| x | 0x4391 | 00 | HM104 | Capaciteit van model van buitenunit | varHpModelAccurate | Signal | U16 | 0.01 | kW |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde kW. | Toont de capaciteit van het model van de buitenunit. | HPC-Midea Monobloc MB2R; HPC-Carel Monobloc MB4R; HPC-Carel MBxC Hitecsa Monobloc; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Capacity of the ODU connected to modbus
| x | 0x4397 | 00 | HM119 | Status BU elektronisch expansieventiel | varHpOutdoorUnitStatusExpansionValve | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de status van het elektronisch expansieventiel op de buitenunit weer. | HPC-Carel Monobloc MB4R | Status of the expansion valve
| x | 0x4398 | 00 | HM120 | Bedrijfskaart van de compressor | varHpOutdoorUnitOperatingCompressorMap | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Zone van de compressorkaart waar de compressor werkt | HPC-Carel Monobloc MB4R | Zone of the compressor map where the compressor is working
x | x | 0x439B | 00 | HM123 | Modulatieniveau BU waterpomp | varHpOutdoorUnitWaterPumpRequest | Signal | U16 | 0.1 | % |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde %. | Geeft het modulatieniveau weer van de waterpomp van de buitenunit | HPC-Carel Monobloc MB4R | ODU water pump duty cycle request
| x | 0x43A1 | 00 | HM129 | Maximale frequentie beperkt | varHpOutdoorUnitFrequencyLimitingValue | Signal | U16 | 0.1 | % |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde %. | Geeft de maximale frequentie beperkt bij stille werking, max. vermogen, bronvermogen- of stroomlimiet weer. | HPC-Carel Monobloc MB4R | Maximum frequency limited either by the low noise strategy/LVD or Max power / Source power limitation / Current limitation.
x | x | 0x43B4 | 00 | HM160 | Huidig thermisch vermogen van warmtepomp | varHpActualProducedPower | Signal | U16 | 0.1 | kW |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kW. | Toont het huidige thermische vermogen van de warmtepomp | Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Currently generated thermal power from the heat pump
x | x | 0x43B5 | 00 | HM161 | Huidig stroomverbruik van warmtepomp | varHpActualConsumedPower | Signal | U16 | 0.1 | kW |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kW. | Toont het huidige stroomverbruik van de warmtepomp. | HPC-Carel Monobloc MB4R; Heat pump controls for MB2RC with multiple outdoor units.; HPC-Midea Monobloc MB2RC | Currently consumed electrical power from the public grid.
| x | 0x43B6 | 01 | HM162 | Lijst met actieve BU-storingscodes | varHpOutdoorUnitCarelErrorRegisterErrorCode | Signal | U16 | 0.01 |  |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde. | Lijst met actieve storingscodes van buitenunit. | HPC-Carel Monobloc MB4R | List of simultaneous outdoor unit error codes actively present on the Carel outdoor unit.
| x | 0x43B6 | 02 | HM162 | Lijst met actieve BU-storingscodes | varHpOutdoorUnitCarelErrorRegisterErrorCode | Signal | U16 | 0.01 |  |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde. | Lijst met actieve storingscodes van buitenunit. | HPC-Carel Monobloc MB4R | List of simultaneous outdoor unit error codes actively present on the Carel outdoor unit.
| x | 0x43B6 | 03 | HM162 | Lijst met actieve BU-storingscodes | varHpOutdoorUnitCarelErrorRegisterErrorCode | Signal | U16 | 0.01 |  |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde. | Lijst met actieve storingscodes van buitenunit. | HPC-Carel Monobloc MB4R | List of simultaneous outdoor unit error codes actively present on the Carel outdoor unit.
x | x | 0x43C1 | 00 | HC010 | Buitenunit ontdooien duur | varHpDefrostDurationMinutes | Counter | U32 | 1 | Min |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft weer hoe lang de buitenunit in de ontdooimodus stond. | FG1001-41 Heat pump air Source | ODU Defrost state cumulated Duration in Minutes
x | x | 0x43C2 | 00 | HC011 | Buitenunit aantal ontdooicycli | varHpDefrostOccurence | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft het aantal keer weer dat de buitenunit in de ontdooistaat heeft gestaan. | FG1001-41 Heat pump air Source | Number of times the appliance has been in defrost state
| x | 0x5000 | 00 | AC001 | Uren op netspanning | varApCtrHoursTotal | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Deze teller geeft het aantal uren weer dat het apparaat op netspanning is aangesloten. |  | Hours that pcb was powered
| x | 0x5001 | 00 | AM001 | Productie van sanitair warm water actief | varApDhwActive | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft aan of het apparaat momenteel bezig is met de productie van SWW: Aan (1) of Uit (0). | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-61 Oil Boiler | HMI can detect if DHW mode is active, HMI bit field status output.
| x | 0x5002 | 00 | AM002 | Stille-modusfunctie | varApLowNoise | Signal | Enum |  |  | SilentMode | 0=No silent mode ¦ 1=Silent mode level 1 ¦ 2=Silent mode level 2 ¦ 3=Silent mode level 3 ¦ 4=Silent mode level 4 ¦ 5=Silent mode level 5 | 0=Geen stille modus ¦ 1=Stille modus level 1 ¦ 2=Stille modus level 2 ¦ 3=Stille modus level 3 ¦ 4=Stille modus level 4 ¦ 5=Stille modus level 5 | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Toont het niveau van de stille modus. | FG1001-41 Heat pump air Source | Low Noise Mode state
| x | 0x5007 | 00 | AP078 | Buitentemp.sensor gedetect. in toepass. | varApOutsideSensorConnected | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Parameter die aangeeft of een buitentemperatuursensor is aangesloten op het apparaat: Ja (1) of Nee (0). | Outdoor sensor | Outside sensor Connected to the device
x | x | 0x500C | 00 | AM010 | Actueel pomptoerental | varApPumpSpeed | Signal | U16 | 0.1 | % |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde %. | Huidig pomptoerental. | FG0304 - IO_0-10Volt - A-Side; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Current pump speed
| x | 0x500E | 00 | AM011 | Onderhoud nodig? | varApServiceRequired | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Service is vereist: ja (1) of nee (0). | BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Service is required bit
| x | 0x500F | 00 | AM012 | Status apparaat | varApStatus | Signal | Enum |  |  | DeviceState | 0=The device is in standby ¦ 1=A heat demand is pending ¦ 2=The producer is starting the burner ¦ 3=The producer is burning for ch heat demand ¦ 4=The producer is burning for Dhw ¦ 5=the producer is stopping the burner ¦ 6=A heat demand has ended the pump is post running ¦ 7=The producer is running for cooling ¦ 8=The burner will not be started because the burner start conditions are not met. This can be time and temperature ¦ 9=A blocking is active ¦ 10=A locking is active ¦ 11=Commisioning mode, low load ¦ 12=Commissioning mode maximal Ch power ¦ 13=Commissioning mode maximal Dhw power ¦ 14=Commissioning mode custom power ¦ 15=Manual heat demand on Ch is active ¦ 16=The temperatures are too low, the boiler frost protection is running ¦ 17=The boiler is running the de air program ¦ 18=The fan is running to cool down the inside of the boiler ¦ 19=A reset has been received the device is resetting. This state is valid until the device goes through reset not after the reset. ¦ 20=The device is filling adding water to the installation ¦ 21=The device is in halt state, all processes are stopped. Power cycle the device to start opertion ¦ 22=Forced Calibration ¦ 23=To reflect that factory mode is active. ¦ 24=Hydraulic balancing mode is active. ¦ 200=All functions are stopped, the service tool interface is controlling the device functions ¦ 254=The state of the device is undefined | 0=Stand-by ¦ 1=Warmtevraag ¦ 2=Start generator ¦ 3=Generator CV ¦ 4=Generator SWW ¦ 5=Stop generator ¦ 6=Nadraaitijd pomp ¦ 7=Koelen actief ¦ 8=Gecontroleerde stop ¦ 9=Blokkering ¦ 10=Vergrendeling ¦ 11=Belastingstest min. ¦ 12=Belastingst. CH max ¦ 13=Belastingst. SWW max ¦ 14=Belast.test aanpass. ¦ 15=Handm. warmtevraag ¦ 16=Vorstbeveiliging ¦ 17=Ontluchting ¦ 18=Regeleenheid koelen ¦ 19=Reset w uitgevoerd ¦ 20=Autovullen w uitgev. ¦ 21=Gepauzeerd ¦ 22=Geforc. kalibratie ¦ 23=Fabriekstest ¦ 24=Hydraul. inregelen ¦ 200=Apparaatmodus ¦ 254=Onbekend | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Huidige status van het apparaat. | FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Status of appliance
| x | 0x5011 | 00 | AM014 | Actuele substatus apparaat | varApSubStatus | Signal | Enum |  |  | DeviceSubStatus | 0=The sub process is in standby. When the device status in not standby the device is waiting on a process or action to continue ¦ 1=The device is waiting, to restart. Too many heat demands in a predefined time window or too the min heater off time is not respected. ¦ 2=external hydraulic valve is opened, when this option is configured in the device. External option boards must be connected to drive the valve ¦ 3=The device starts the pump ¦ 4=The system temperatures do not meet the burner start requirements. The burner is waiting for the temperature to meet the start conditions ¦ 10=external gasvalve valve is opened, when this option is connectedto the system. External option boards must be connected to drive the valve ¦ 11=Before the burner starts the fan goes to an increased rpm before the flue gas valve is opened. ¦ 12=Opening of the flue gas valve ¦ 13=Increase the fan speed to prepurge RPM ¦ 14=Wait a time defined by a parameter, for the release input to close before the burner can start ¦ 15=Send a burner start command to the safety core ¦ 16=Valve proving test is running ¦ 17=Start the ignitor before the gas valve is opened ¦ 18=Ignition of the burner ¦ 19=Check the pressence of the flame directly after the ignition ¦ 20=Purge the heat exchanger after a failed ignition ¦ 21=Wait for the burner to be active. ¦ 22=Waiting for Boiler Room Ventilation Fan to start ¦ 30=The boiler is burning for the requested setpoint ¦ 31=The boiler is burning for a reduced internal setpoint due to temperature limitations ¦ 32=The boiler is burning on the requested power, the boiler is burning on power control ¦ 33=the heat exchanger temperature is rising faster than gradient level 1, the modulation is stopped ¦ 34=the heat exchanger temperature is rising faster than gradient level 2, the modulation is set to low load ¦ 35=the heat exchanger temperature is rising faster than gradient level 1, the boiler is in blocking ¦ 36=The ionization signal is too low the burner power is increased to increase the ionization signal. Prevent the burner to switch off ¦ 37=Stabilization time, during this time the temperatures should stabilize. The temperature protections are swichted off ¦ 38=To prevent noise due to a cold burner the burner runs at start load for 30 seconds ¦ 39=Central heating was interruppted by Dhw and now resumes at the power level where it was running on ¦ 40=Remove the burner demand from the safety core ¦ 41=Purge the heat exchanger after a burner demand ¦ 42=Close the external gas valve ¦ 43=Set the fan speed to close the flue gas valve ¦ 44=Stop the fan ¦ 45=The flue gas temperature is to high, parameter setting, the burner power is decreased to lower the flue gas temperature ¦ 46=The auto filling is filling the installation, the installation was empty. ¦ 47=The auto filling is topping up the installation. The water pressure in the installation was low. ¦ 48=The flow temperature set point is reduced to protect the heat exchanger against thermal stress when the maximum set point has been set higher than the maximum value (parHeReducedFlowTempMaxAtMaxDt) ¦ 49=Gas valve modulator offset correction in progress ¦ 60=The pump is running after a heat demand. The remaining heat is put to the connected hydraulic system ¦ 61=Remove the power from the pump ¦ 62=Close the external hydraulic valve ¦ 63=SetBoilerAntiCycleTimer ¦ 65=HeatPumpReleivedAndBackupOn ¦ 66=HeatPumpFlowOverMaxFlowTempAndBackupON ¦ 67=HeatPumpOffDuToExternalConditionAndBackupOn ¦ 68=HeatPumpOffDuToHybridAndBackupOn ¦ 69=DefrostingWithHeatPumpOnly ¦ 70=DefrostingWithBackupOnly ¦ 71=DefrostingWithHeatPumpAndBackup ¦ 72=PumpSourcePostRunAndBackupRun ¦ 73=HeatPumpFlowOverMaxTemperature ¦ 74=SourcePumpPostRun ¦ 75=HeatPumpOffDuToHumiditySensor ¦ 76=HeatPumpOffDuToWaterFlow ¦ 78=SetpointLimitedDuToHumiditySensor ¦ 79=HeatPumpAndBackupReleivedForHeatingAndDhw ¦ 80=HeatPumpReleveidForCooling ¦ 81=HeatPumpOffDuToOutsideTemperature ¦ 82=HeatPumpOffUnderrun ¦ 83=DeAirPumpOnAndValveCH ¦ 84=DeAirPumpOnAndValveDhw ¦ 85=DeAirPumpOffAndValveCH ¦ 86=DeAirPumpOffAndValveDhw ¦ 88=BLInputBackupLimited ¦ 89=BLInputHeatPumpLimited ¦ 90=BLInputBackupandHeatPumpLimited ¦ 91=BLInputLowTariff ¦ 92=BLInputPhotovoltaicWithHeatPumpOnly ¦ 93=BLInputPhotovoltaicWithHeatPumpAndBackup ¦ 94=BLInputSmartGrid ¦ 95=The boiler is in wait state until the water pressure is sufficient. De-air will not start ¦ 96=No producer available in the appliance or the system ¦ 97=The minimum power is increased for 1 hour. Modulation range is limted. ¦ 98=The maximum power is decreased as long as gas valve modulator is at the maximum limit. Modulation range is limted. ¦ 102=HeatPumpFreeCoolingModeChPumpInactive ¦ 103=HeatPumpFreeCoolingModeChPumpActive ¦ 104=SourcePumpPreRunning ¦ 105=The electronic combustion of the gas air is calibrating the combustion ¦ 106=Blocking input function is active ¦ 107=Compressor is in warmup time (ON, but not allowed to go OFF), that means compressor minimum on time ¦ 108=Evaporator defrost protection active in curative mode, that means: remove ice from evaporator ¦ 109=Evaporator defrost protection active in preventive mode, that means: prevent ice formation ¦ 200=Initialising Done ¦ 201=Initialising Csu, device data storage ¦ 202=Initialising Identifiers ¦ 203=Initialising Blocking Parameters ¦ 204=Initialising Safety Unit ¦ 205=Initialising Blocking ¦ 254=The sub state of the boiler is undefined ¦ 255=The safety core has been reset too many times in a row. Wait 1 hour or power cycle the device before a next reset can be given. | 0=Stand-by ¦ 1=AntiCyclus ¦ 2=SluitHydraulKlep ¦ 3=SluitPomp ¦ 4=WachtOpStartCond. ¦ 10=SluitExtGasKlep ¦ 11=StartRookGasKlep ¦ 12=SluitRookGasKlep ¦ 13=VentiVoorOntluchten ¦ 14=WachtOpVrijgaveSign ¦ 15=BranderOpComm.NaarSu ¦ 16=VpsTest ¦ 17=Voorontsteking ¦ 18=Ontsteking ¦ 19=VlamControle ¦ 20=TussentijdsOntlucht ¦ 21=Generator start ¦ 22=Wacht op ruimtevent. ¦ 30=Normaal Int.instelpt ¦ 31=Beperkt Int.instelpt ¦ 32=NormaleVerm.Controle ¦ 33=GradLevel1PowerCtrl ¦ 34=GradLevel2PowerCtrl ¦ 35=GradLevel3PowerCtrl ¦ 36=BeschVlamVerm.regel. ¦ 37=StabilisatieTijd ¦ 38=KoudeStart ¦ 39=ChHervatten ¦ 40=SuVerwijderBrander ¦ 41=Vent.NaarNaOntlucht. ¦ 42=OpenExtRookGasKlep ¦ 43=StopVent.NaarRGKTpm ¦ 44=StopVentilator ¦ 45=Bep.VermOpTRookGas ¦ 46=AutoVulInstallatie. ¦ 47=AutoVullenBijvullen ¦ 48=Verlaagd instelpunt ¦ 49=Offset aanpassing ¦ 60=PompNadraaitijd ¦ 61=OpenPomp ¦ 62=OpenHydraulischeKlep ¦ 63=Start anticyclustijd ¦ 65=Compress. vrijgeg. ¦ 66=WP Tmax back-up aan ¦ 67=Buitenlimiet WP uit ¦ 68=WP stop door hybride ¦ 69=Ontdooien met WP ¦ 70=Ontdooien m. back-up ¦ 71=Ontdooien WP back-up ¦ 72=Back-up bronpomp ¦ 73=WP aanvoer via Tmax ¦ 74=Nadraaitijd bronpomp ¦ 75=WP uit hoge vochtigh ¦ 76=WP uit wateraanvoer ¦ 78=Setpunt vochtigheid ¦ 79=Generators vrijgegvn ¦ 80=WP gaf koeling vrij ¦ 81=WP stop buitentemp. ¦ 82=WP uit aanvoer Tmax ¦ 83=Ontlucht. pompklepCV ¦ 84=Ontl. pomp klep SWW ¦ 85=Ontluchting klep CV ¦ 86=Ontluchting klep SWW ¦ 88=BL back-up uit ¦ 89=BL WP uit ¦ 90=BL WP back-up uit ¦ 91=Laag tarief ¦ 92=PV met WP ¦ 93=FV WP en back-up ¦ 94=Slim stroomnet (SG) ¦ 95=WachtOpWaterdruk ¦ 96=GeenProducentBeschik ¦ 97=Hoger min vermogen ¦ 98=Lager max vermogen ¦ 102=Vrije koelpomp uit ¦ 103=Vrije koelpomp aan ¦ 104=Voordr.tijd bronpomp ¦ 105=Kalibratie ¦ 106=Blokkering actief ¦ 107=Opwarmen ¦ 108=IJsvorming ontdooien ¦ 109=Preventief ontdooien ¦ 200=Initialiseren gereed ¦ 201=CSU initialiseren ¦ 202=Init. identificaties ¦ 203=Init. BL-parameter ¦ 204=Init. veiligh.eenh. ¦ 205=Init. blokkeren ¦ 254=StatusOnbekend ¦ 255=SuOutOfResetsWait1Hr | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Substatus van het apparaat. | FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Sub Status of appliance
x | x | 0x5012 | 00 | AM015 | Draait de pomp? | varApSystemPumpRunning | Signal | Enum |  |  | InactiveActive | 0=Inactive ¦ 1=Active | 0=Niet actief ¦ 1=Actief | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Pomp draait: actief (1) of niet actief (0). | FG0304 - IO_0-10Volt - A-Side; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Pump running yes /no
x | x | 0x5013 | 00 | AM016 | Aanvoertemperatuur van het toestel | varApTflow | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Huidige aanvoertemperatuur. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Producer 0-10V; producer on off | Flow temperature
x | x | 0x5016 | 00 | AM019 | Waterdruk van het primaire circuit | varApWaterPressure | Signal | U8 | 0.1 | bar |  | getal 0..25.5 (stap 0.1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde bar. | Dit signaal geeft de actuele waterdruk van het primaire circuit aan. | Auto filling; BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | actual Water pressure
| x | 0x501A | 00 | BM000 | Warmwater temperatuur | varApDhwTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de actuele SWW-temperatuur aan. Dit kan de tanktemperatuur or de SWW-temperatuur zijn, afhankelijk van het lasttype. | Zone DHW primary - GENERIC; BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source | Dhw Temperature depending on loadtype this is TankTemperature or Dhw temperature
x | x | 0x501E | 00 | AM027 | Buitentemp voeler | varApTOutside | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Actuele buitentemperatuur | Outdoor sensor; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial) | Outside temperature measure
| x | 0x5024 | 00 | AM033 | Volgende servicebeurt | varApNextServiceIndication | Counter | Enum |  |  | TypeAbcServiceOrder | 0=Next service notification: A ¦ 1=Next service notification: B ¦ 2=Next service notification: A ¦ 3=Next service notification: C | 0=Volg. service is A ¦ 1=Volg. service is B ¦ 2=Volg. service is A ¦ 3=Volg. service is C | bulk GetList (teller) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Aanstaande indicatie van servicetype A, B of C (wordt in de toekomst weergegeven). | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Next service indication, the service indication after the upcoming.
| x | 0x5028 | 00 | AM037 | Status 3-wegklep | varAp3wayValveStatus | Signal | Enum |  |  | CH_DHW | 0=CH ¦ 1=DHW ¦ 2=None | 0=CV ¦ 1=SWW ¦ 2=None | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Huidige positie van de driewegklep. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | 3 way valve status
x | x | 0x502E | 02 |  | Aantal status bytes | varApStatusBytes | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft het aantal subdatapunten aan die beschikbaar zijn voor diverse functies die actief zijn of een zekere status hebben. Zoals 'anti-legionella is actief' bijvoorbeeld. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | no entries
x | x | 0x502E | 04 |  | Aantal status bytes | varApStatusBytes | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft het aantal subdatapunten aan die beschikbaar zijn voor diverse functies die actief zijn of een zekere status hebben. Zoals 'anti-legionella is actief' bijvoorbeeld. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | no entries
| x | 0x5040 | 00 | AC002 | Bedrijfsuren sinds service | varApCtrServiceBurningHours | Counter | U16 | 2 | Hours |  | getal 0..131070 (stap 2) [technische U16-range] |  | bulk GetList (teller) | Schaal: ruwe waarde x 2 = echte waarde Hours. | Aantal energieproductie-uren sinds laatste service. | BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Number of hours that the appliance has been producing energy since last service
| x | 0x5041 | 00 | AC003 | Aantal bedrijfsuren sinds onderhoud | varApCtrServiceOperatingHours | Counter | U16 | 2 | Hours |  | getal 0..131070 (stap 2) [technische U16-range] |  | bulk GetList (teller) | Schaal: ruwe waarde x 2 = echte waarde Hours. | Aantal uren op netvoeding sinds laatste service. | BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Number of hours since the previous servicing of the appliance
| x | 0x5042 | 00 | AC004 | Verwarmingsgeneratorstarts sinds service | varApCtrServiceBurnerStarts | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal starts sinds laatste service. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler | Number of generator starts since the previous servicing.
x | x | 0x5044 | 00 | AC005 | Energieverbruik voor centrale verwarming | varApChEnergyConsumption | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor centrale verwarming weer. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Total energy consumed for production of central heat
| x | 0x5045 | 00 | AC006 | Energieverbruik voor sanitair warm water | varApDhwEnergyConsumption | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor SWW-productie weer. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Total energy consumed for production of domestic hot water.
| x | 0x5046 | 00 | AC007 | Energieverbruik voor koeling | varApCoolingEnergyConsumption | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor koelen weer. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source | Used for MK1 trending
| x | 0x5047 | 06 |  | Aantal gegevens huidige storing | varApCurrentErrorStatusNoEntries | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Aantal gegevens van 'huidige storing' in register |  | number of entries current error struct
| x | 0x5047 | 07 |  | Aantal gegevens huidige storing | varApCurrentErrorStatusNoEntries | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Aantal gegevens van 'huidige storing' in register |  | number of entries current error struct
| x | 0x5048 | 00 |  | Type eerstvolgende servicebeurt | varApCurrentOrUpcomingServiceNotification | Signal | Enum |  |  | TypeServiceUpcoming | 0=None ¦ 1=A ¦ 2=B ¦ 3=C ¦ 4=Custom ¦ 5=D | 0=Geen ¦ 1=A ¦ 2=B ¦ 3=C ¦ 4=Zelf ingesteld ¦ 5=D | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Geeft de actuele of eerstvolgende servicebeurt aan. | BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Current or upcoming service notification 1=A, 2=B, 3=C, 4=Custom, 5=D
| x | 0x504E | 00 | AM046 | Internet buitentemperatuur | varApToutsideInternetTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de buitentemperatuur ontvangen van een internetbron aan. | Outdoor sensor | Outside temperature received from an internet source
x | x | 0x5058 | 00 |  | Bedrade buitentemperatuur | varApToutsideWiredTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Toont de huidige temperatuur gemeten door een bedrade buitentemperatuursensor. | Outdoor sensor | Temperature measured by a wired outside sensor
| x | 0x5059 | 00 |  | Draadloze buitentemperatuur | varApToutsideWirelessTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Toont de huidige temperatuur gemeten door een draadloze buitentemperatuursensor. | Outdoor sensor | Temperature measured by a wireless outside sensor
| x | 0x505A | 00 |  | Buitentemp.sensorverbinding gebruikt | varApToutsideTypeSensorConnectionUsed | Signal | Enum |  |  | typeOutdoorSensorConnection | 0=Sensor type used is based on priority. The following list in reducing priority : wired , wireless, internet ¦ 1=Wired sensor is to be used ¦ 2=Wireless sensor is to be used ¦ 3=Internet measured temperature is used. ¦ 4=No sensor is used or connected | 0=Auto ¦ 1=Bedrade sensor ¦ 2=Draadloze sensor ¦ 3=Internet gemeten ¦ 4=Geen | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Toont welk type buitentemperatuursensor wordt gebruikt. | Outdoor sensor | Which type of outdoor sensor connection is used: wired , wireless , internet
| x | 0x506A | 01 |  | Type externe sensor | varApToutsideExternalTypeSensorConnection | Signal | Enum |  |  | typeOutdoorSensorConnection | 0=Sensor type used is based on priority. The following list in reducing priority : wired , wireless, internet ¦ 1=Wired sensor is to be used ¦ 2=Wireless sensor is to be used ¦ 3=Internet measured temperature is used. ¦ 4=No sensor is used or connected | 0=Auto ¦ 1=Bedrade sensor ¦ 2=Draadloze sensor ¦ 3=Internet gemeten ¦ 4=Geen | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=4): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Displays what type of external outdoor temperature sensor connection is used. |  | The received connection type (wired, wireless or internet) of an outside sensor not connected to this board.
| x | 0x506A | 02 |  | Type externe sensor | varApToutsideExternalTypeSensorConnection | Signal | Enum |  |  | typeOutdoorSensorConnection | 0=Sensor type used is based on priority. The following list in reducing priority : wired , wireless, internet ¦ 1=Wired sensor is to be used ¦ 2=Wireless sensor is to be used ¦ 3=Internet measured temperature is used. ¦ 4=No sensor is used or connected | 0=Auto ¦ 1=Bedrade sensor ¦ 2=Draadloze sensor ¦ 3=Internet gemeten ¦ 4=Geen | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=4): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Displays what type of external outdoor temperature sensor connection is used. |  | The received connection type (wired, wireless or internet) of an outside sensor not connected to this board.
| x | 0x507D | 01 |  | Actueel setpunt van de LIN-pomp | varApLinPumpActualSetpoint | Signal | U16 | 0.1 | % |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde %. | Actueel geschat setpuntpercentage van de LIN-pomp |  | Actual estimated set point percentage relative to max (max depends on control mode)
| x | 0x507E | 01 |  | Actuele regelmodus van de LIN-pomp | varApLinPumpActualControlMode | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Actuele regelmodus van de LIN-pomp |  | Actual control mode Temporary type UINT8 as enum : - 0: speed_control - 1: delta_pc - 2: delta_pv - 3: delta_t
| x | 0x507F | 01 |  | Actuele draairichting van de LIN-pomp | varApLinPumpActualRotationDirection | Signal | Enum |  |  | SenseOfRotation | 0=Left ¦ 1=Right ¦ 2=Top ¦ 3=Down | 0=Links ¦ 1=Rechts ¦ 2=Boven ¦ 3=Onder | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Actuele draairichting van de LIN-pomp |  | Actual rotation direction
| x | 0x5081 | 01 |  | Actuele bedrijfsstatus van slimme pomp | varApLinPumpOperationalStatus | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Geeft de actuele bedrijfsstatus van de slimme pomp aan: Aan (1) of Uit (0). |  | Actual pump operational state (running/ stopped)
| x | 0x5082 | 01 |  | Slimme pomp is gereed voor bedrijf | varApLinPumpReadyForOperation | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Geeft aan of de slimme pomp gereed is voor bedrijf: Ja (1) of Nee (0). |  | Is the pump ready to go into operation
x | x | 0x5083 | 00 | AM056 | Waterdebiet in het systeem | varApFlowmeter | Signal | U16 | 0.01 | l/m |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde l/m. | Waterdebiet in het systeem | FG1001-41 Heat pump air Source | Flow rate
| x | 0x5085 | 00 | AC008 | Thermische energielevering voor CV | varApChEnergyDelivery | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft de thermische energielevering (kWh) voor de centrale verwarming aan. | FG1001-41 Heat pump air Source | Energy delivered for Central Heating (kWh)
| x | 0x5086 | 00 | AC009 | Thermische energielevering voor SWW | varApDhwEnergyDelivery | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft de thermische energielevering (kWh) voor het sanitair warm water aan. | FG1001-41 Heat pump air Source | Energy delivered for Domestic Hot Water (kWh)
| x | 0x5087 | 00 | AC010 | Thermische energielevering voor koeling | varApCoolingEnergyDelivery | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geef de thermische energielevering (kWh) voor koeling aan. | FG1001-41 Heat pump air Source | Energy delivered for cooling (kWh)
| x | 0x5088 | 00 |  | Totaal energieverbruik | varApTotalEnergyConsumption | Signal | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft het totale energieverbruik (kWh) in het huidige jaar aan. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Total energy consumed in the current year (kWh)
| x | 0x5089 | 00 |  | Totale thermische energielevering | varApTotalEnergyDelivery | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft de totale thermische energielevering (kWh) in het huidige jaar aan. | FG1001-41 Heat pump air Source | Total energy delivered in the current year (kWh)
| x | 0x508A | 00 | AC013 | Actuele seizoensprestatiefactor | varApSeasonalPerformanceFactor | Counter | U8 | 0.1 |  |  | getal 0..25.5 (stap 0.1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (teller) | Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde. | Geeft de huidige gemiddelde seizoensprestatiefactor aan. | FG1001-41 Heat pump air Source | Seasonal performance factor
| x | 0x50A2 | 00 |  | Laag gemiddelde buitentemperatuur | varApToutsideAverageShortWindow | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Toont huidige korte tijd gemiddelde (3 minuten) van buitentemperatuur. | Outdoor sensor | 3 minute average of outside sensor temperature
| x | 0x50A3 | 00 |  | Hoog gemiddelde buitentemperatuur | varApToutsideAverageLongWindow | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Toont huidige lang tijd gemiddelde (2 minuten) van buitentemperatuur. | Outdoor sensor | 2 hour average of outside sensor temperature
| x | 0x50A7 | 00 | AM091 | Seizoensmodus ext actief (zomer/winter) | varApSeasonMode | Signal | Enum |  |  | SeasonMode | 0=Winter ¦ 1=Winter system frost protection acitve ¦ 2=Summer neutral band ¦ 3=Summer | 0=Winter ¦ 1=Vorstbeveiliging ¦ 2=Neutrale band zomer ¦ 3=Zomer | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft de actuele seizoensmodus aan. | Outdoor sensor | Seasonal mode active (summer / winter)
x | x | 0x50A9 | 00 | AM101 | Intern aanvoertemperatuur setpunt | varApInternalSetpoint | Signal | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. | Dit signaal geeft de actuele gewenste interne aanvoertemperatuur aan. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Internal setpoint used for hot water production
| x | 0x50AC | 00 |  | Functieteststatus | varApChimneyModeStatus | Signal | Enum |  |  | ChimneySweepMode | 0=Off ¦ 1=MinimumPower ¦ 2=MaximumPowerCH ¦ 3=MaximumPowerDhw ¦ 4=Cooling ¦ 5=The combustion engine will run "free" without active ignition and gas flow. The engine is only driven by the inverter. ¦ 6=Power output selected by installer in % | 0=Uit ¦ 1=Min. vermogen (kW) ¦ 2=CV maximum vermogen ¦ 3=Max. vermogen SWW ¦ 4=Koeling ¦ 5=Getrokken werking ¦ 6=Zelf ingesteld | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Status van functietest | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Current mode Chimney sweep function
| x | 0x50AD | 00 | AC026 | Aantal pompuren | varApCtrPumpRunHours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Totaal draaiuren van de pomp. | BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Counter Pump Run Hours
| x | 0x50AE | 00 | AC027 | Aantal pompstarts | varApCtrPumpStarts | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Deze teller geeft het totaal aantal starts van de pomp weer. | BMS Control; Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Total amount of pump starts
| x | 0x50AF | 00 | AC028 | Aantal bedrijfsuren van back-up 1 | varApCtrBackup1Hours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal bedrijfsuren van de eerste elektrische back-uptrap | FG1001-41 Heat pump air Source | Counter Backup 1 Hours
| x | 0x50B0 | 00 | AC029 | Aantal bedrijfsuren van back-up 2 | varApCtrBackup2Hours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal bedrijfsuren van de tweede elektrische back-uptrap | FG1001-41 Heat pump air Source | Counter Backup 2 Hours
| x | 0x50B1 | 00 | AC030 | Aantal starts van back-up 1 | varApCtrBackup1Starts | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal starts van de eerste elektrische back-uptrap | FG1001-41 Heat pump air Source | Counter Backup 1 Start
| x | 0x50B2 | 00 | AC031 | Aantal starts van back-up 2 | varApCtrBackup2Starts | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal starts van de tweede elektrische back-uptrap | FG1001-41 Heat pump air Source | Counter Backup 2 Start
| x | 0x50B3 | 01 |  | Foutstatus van de LIN-pomp | varApLinPumpErrorStatus | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Foutstatus van de LIN-pomp |  | Error status : - warning: default is present but the pump is still running - error: default is present, the pump is stopped, but when the error will be solved, the pump will run again - final error: default is present, the pump is stopped and has to be replaced Temporary type UINT8 as bitField : - bit0: warning presence - bit1: error presence - bit2: final error presence
| x | 0x50B4 | 01 |  | Geschat toerental van de LIN-pomp | varApLinPumpEstimatedRpm | Signal | U16 | 10 | Rpm |  | getal 0..655350 (stap 10) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 10 = echte waarde Rpm. | Geschat toerental van de waaier van de LIN-pomp |  | Estimated speed of the impeller
| x | 0x50B5 | 01 |  | Geschat voor kop van LIN-pomp | varApLinPumpEstimatedHead | Signal | U16 | 10 |  |  | getal 0..655350 (stap 10) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 10 = echte waarde. | Geschat werkpunt van de kop van de LIN-pomp in cm H20 |  | Estimated head working point (in cm H2O)
| x | 0x50B6 | 01 |  | Geschatte aanvoer van LIN-pomp | varApLinPumpEstimatedFlow | Signal | U16 | 10 |  |  | getal 0..655350 (stap 10) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 10 = echte waarde. | Geschatte aanvoer van LIN-pomp in l/h |  | Estimated flow (L/h)
| x | 0x50B7 | 01 |  | Vloeistoftemperatuur van LIN-pomp | varApLinPumpFluidTemperature | Signal | I16 | 0.1 | °C |  | getal -3276.8..3276.7 (stap 0.1) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Vloeistoftemperatuur van LIN-pomp |  | Fluid temperature
| x | 0x50B8 | 01 |  | LIN-pomp heeft bedrijfslimiet bereikt | varApLinPumpOperationalLimitReached | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | LIN-pomp heeft bedrijfslimiet bereikt |  | Is the pump currently running at its performance limit
| x | 0x50B9 | 01 |  | Vermogensverbruik van LIN-pomp | varApLinPumpEstimatedPowerInput | Signal | U16 | 0.1 | W |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde W. | Vermogensverbruik van LIN-pomp |  | Pump estimated power consumption
| x | 0x50BA | 01 |  | Vermogen van LIN-pomp op teller | varApCtrLinPumpPowerOnIndicator | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Vermogen van LIN-pomp op teller |  | Power on counter
| x | 0x50BB | 01 |  | Reactiefout van LIN-pomp | varApLinPumpResponseError | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Reactiefout van LIN-pomp |  | Does a failure within communication occured
| x | 0x50BC | 01 |  | Gevraagd setpunt van LIN-pomp | varApLinPumpSetpointToSet | Signal | U16 | 0.1 | % |  | getal 0..6553.5 (stap 0.1) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde %. | Percentage gevraagd setpunt van LIN-pomp |  | Requested setpoint percentage relative to max (max depends on control mode)
| x | 0x50BD | 01 |  | Gevraagde regelmodus van de LIN-pomp | varApLinPumpControlModeToSet | Signal | U8 | 1 |  |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Gevraagde regelmodus van de LIN-pomp |  | Requested control mode Temporary type UINT8 as enum : - 0: speed_control - 1: delta_pc - 2: delta_pv - 3: delta_t
| x | 0x50BE | 01 |  | Gevraagde draairichting van de LIN-pomp | varApLinPumpRotationDirectionToSet | Signal | Enum |  |  | SenseOfRotation | 0=Left ¦ 1=Right ¦ 2=Top ¦ 3=Down | 0=Links ¦ 1=Rechts ¦ 2=Boven ¦ 3=Onder | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Gevraagde draairichting van de LIN-pomp |  | Requested rotation direction
| x | 0x50BF | 01 |  | Gevraagde bedrijfsstatus van de LIN-pomp | varApLinPumpCommandOnToSet | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Gevraagde bedrijfsstatus van de LIN-pomp |  | Requested pump operational state (enable / disable)
| x | 0x50DA | 00 | AC032 | Energieverbruik in stand-bymodus | varApStandbyModeEnergyConsumption | Counter | U32 | 1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Energieverbruik van apparaat in stand-bymodus | FG1001-41 Heat pump air Source | Energy consumed by the appliance in standby mode
| x | 0x50F3 | 01 |  | Hydraulische inregelmodus pomp actief | varApHydraulicBalancingActive | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Geeft aan of de betreffende pomp in de hydraulische inregelmodus staat: Ja (1) of Nee (0). |  | Shows if the related pump is in hydronic balancing mode
| x | 0x5106 | 01 |  | Geschatte netspanning pomp | varApLinPumpEstimatedMainsVoltage | Signal | U8 | 2 | V |  | getal 0..510 (stap 2) [technische U8-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 2 = echte waarde V. | Geeft de geschatte AC-netspanning weer van de pomp. |  | Pump estimated mains AC voltage
x | x | 0x512C | 01 | AC088 | Energieverbruik voor centrale verwarming | varApPpiChEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor centrale verwarming weer. | ProducerPerformanceInformation | All energy consumed for the production of heat for central heating.
x | x | 0x512C | 02 | AC088 | Energieverbruik voor centrale verwarming | varApPpiChEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor centrale verwarming weer. | ProducerPerformanceInformation | All energy consumed for the production of heat for central heating.
| x | 0x512D | 01 | AC033 | Energieverbruik voor sanitair warm water | varApPpiDhwEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor SWW-productie weer. | ProducerPerformanceInformation | All energy consumed for the production of heat for domestic hot water.
| x | 0x512D | 02 | AC033 | Energieverbruik voor sanitair warm water | varApPpiDhwEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor SWW-productie weer. | ProducerPerformanceInformation | All energy consumed for the production of heat for domestic hot water.
| x | 0x512E | 01 | AC093 | Energieverbruik voor koeling | varApPpiCoolingEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor koelen weer. | ProducerPerformanceInformation | All energy consumed for the production of cooling for central heating.
| x | 0x512E | 02 | AC093 | Energieverbruik voor koeling | varApPpiCoolingEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Deze teller geeft het totale energieverbruik (kWh) van het toestel voor koelen weer. | ProducerPerformanceInformation | All energy consumed for the production of cooling for central heating.
x | x | 0x512F | 01 | AC065 | Totaal energieverbruik | varApPpiTotalEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft het totale energieverbruik (kWh) in het huidige jaar aan. | ProducerPerformanceInformation | Total energy consumed by this producer.
x | x | 0x512F | 02 | AC065 | Totaal energieverbruik | varApPpiTotalEnergyConsumption | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft het totale energieverbruik (kWh) in het huidige jaar aan. | ProducerPerformanceInformation | Total energy consumed by this producer.
x | x | 0x5130 | 01 | AC098 | Thermische energielevering voor CV | varApPpiChEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft de thermische energielevering (kWh) voor de centrale verwarming aan. | ProducerPerformanceInformation | All energy produced for central heating.
x | x | 0x5130 | 02 | AC098 | Thermische energielevering voor CV | varApPpiChEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft de thermische energielevering (kWh) voor de centrale verwarming aan. | ProducerPerformanceInformation | All energy produced for central heating.
| x | 0x5131 | 01 | AC070 | Thermische energielevering voor SWW | varApPpiDhwEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft de thermische energielevering (kWh) voor het sanitair warm water aan. | ProducerPerformanceInformation | All energy produced for domestic hot water.
| x | 0x5131 | 02 | AC070 | Thermische energielevering voor SWW | varApPpiDhwEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft de thermische energielevering (kWh) voor het sanitair warm water aan. | ProducerPerformanceInformation | All energy produced for domestic hot water.
| x | 0x5132 | 01 | AC075 | Thermische energielevering voor koeling | varApPpiCoolingEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geef de thermische energielevering (kWh) voor koeling aan. | ProducerPerformanceInformation | All energy produced for cooling.
| x | 0x5132 | 02 | AC075 | Thermische energielevering voor koeling | varApPpiCoolingEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geef de thermische energielevering (kWh) voor koeling aan. | ProducerPerformanceInformation | All energy produced for cooling.
x | x | 0x5133 | 01 | AC103 | Totale thermische energielevering | varApPpiTotalEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft de totale thermische energielevering (kWh) in het huidige jaar aan. | ProducerPerformanceInformation | Total energy produced by this producer.
x | x | 0x5133 | 02 | AC103 | Totale thermische energielevering | varApPpiTotalEnergyProduction | Counter | U32 | 0.1 | kWh |  | getal 0..4.29497e+08 (stap 0.1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde kWh. | Geeft de totale thermische energielevering (kWh) in het huidige jaar aan. | ProducerPerformanceInformation | Total energy produced by this producer.
| x | 0x5135 | 01 | AM165 | Type verbruikte energie door toestel | varApPpiProducerEnergyType | Signal | Enum |  |  | EnergyType | 0=Energy type undefined (not set for this producer). E.g. in the GTW-40 where it might not be possible to detect which type of energy is being used this could be set until the user sets the correct value. ¦ 1=None - given for example when a device supports multiple producers but one is disabled then this will be set. ¦ 2=Natural gas used by the producer ¦ 3=Propane used as gas ¦ 4=Hydrogen used as fuel source ¦ 5=Electric energy used. ¦ 6=Oil used as fuel ¦ 7=Liquid Petroleum Gas used as fuel | 0=Ongedefinieerd ¦ 1=Geen ¦ 2=Aardgas ¦ 3=Propaan ¦ 4=Waterstof. ¦ 5=Elektrisch ¦ 6=Olie ¦ 7=LPG | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Type verbruikte energie door toestel | ProducerPerformanceInformation | Type of energy consumed by producer
| x | 0x5135 | 02 | AM165 | Type verbruikte energie door toestel | varApPpiProducerEnergyType | Signal | Enum |  |  | EnergyType | 0=Energy type undefined (not set for this producer). E.g. in the GTW-40 where it might not be possible to detect which type of energy is being used this could be set until the user sets the correct value. ¦ 1=None - given for example when a device supports multiple producers but one is disabled then this will be set. ¦ 2=Natural gas used by the producer ¦ 3=Propane used as gas ¦ 4=Hydrogen used as fuel source ¦ 5=Electric energy used. ¦ 6=Oil used as fuel ¦ 7=Liquid Petroleum Gas used as fuel | 0=Ongedefinieerd ¦ 1=Geen ¦ 2=Aardgas ¦ 3=Propaan ¦ 4=Waterstof. ¦ 5=Elektrisch ¦ 6=Olie ¦ 7=LPG | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Type verbruikte energie door toestel | ProducerPerformanceInformation | Type of energy consumed by producer
| x | 0x5136 | 01 | AM093 | Type toestel | varApPpiProducerType | Signal | Enum |  |  | ProducerType | 0=Undefined - user interaction needed as the type can not be detected. ¦ 1=none ¦ 2=Air source heat pump ¦ 3=Ground source heat pump ¦ 4=Gas boiler ¦ 5=Oil boiler ¦ 6=Electric backup ¦ 7=CHP DACHS ¦ 8=Fuel Cell CHP | 0=Ongedefinieerd ¦ 1=Geen ¦ 2=Warmtepomp ¦ 3=Warmtepomp ¦ 4=Gasgestookte ketel ¦ 5=Oliegestookte ketel ¦ 6=Elektrische bijverw. ¦ 7=DACHS WKK ¦ 8=WKK-brandstofcel | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Type toestel | ProducerPerformanceInformation | Type of producer
| x | 0x5136 | 02 | AM093 | Type toestel | varApPpiProducerType | Signal | Enum |  |  | ProducerType | 0=Undefined - user interaction needed as the type can not be detected. ¦ 1=none ¦ 2=Air source heat pump ¦ 3=Ground source heat pump ¦ 4=Gas boiler ¦ 5=Oil boiler ¦ 6=Electric backup ¦ 7=CHP DACHS ¦ 8=Fuel Cell CHP | 0=Ongedefinieerd ¦ 1=Geen ¦ 2=Warmtepomp ¦ 3=Warmtepomp ¦ 4=Gasgestookte ketel ¦ 5=Oliegestookte ketel ¦ 6=Elektrische bijverw. ¦ 7=DACHS WKK ¦ 8=WKK-brandstofcel | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Type toestel | ProducerPerformanceInformation | Type of producer
x | x | 0x5147 | 01 | AC083 | Seizoensrendement | varApPpiSeasonalEfficiency | Counter | U16 | 0.01 |  |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde. | Seizoensrendement | ProducerPerformanceInformation | Seasonal efficiency
x | x | 0x5147 | 02 | AC083 | Seizoensrendement | varApPpiSeasonalEfficiency | Counter | U16 | 0.01 |  |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=5): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde. | Seizoensrendement | ProducerPerformanceInformation | Seasonal efficiency
| x | 0x515D | 00 | AC039 | Duur zonne-energie voor CV | varApChOverProductionPvDurationMinutes | Counter | U32 | 1 | Min |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | De tijd gedurende welke een overschot aan zonne-energie wordt geproduceerd. Deze overproductie wordt gebruikt voor centrale verwarming. | FG1001-41 Heat pump air Source | The period during which photovoltaic energy is overproduced. This overproduction is used to produce CH
| x | 0x515E | 00 | AC055 | Aantal keer PV gebruikt voor CV | varApChOverProductionPvOccurrence | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft het aantal keer weer dat zonne-energie wordt gebruikt voor centrale verwarming. | FG1001-41 Heat pump air Source | Number of times that photovoltaic is overproduction for CH
| x | 0x515F | 00 | AC056 | Duur zonne-energie voor SWW | varApDhwOverProductionPvDurationMinutes | Counter | U32 | 1 | Min |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | De tijd gedurende welke een overschot aan zonne-energie wordt geproduceerd. Deze overproductie wordt gebruikt voor sanitair warm water. | FG1001-41 Heat pump air Source | The period during which photovoltaic energy is overproduced. This overproduction is used to produce Dhw
| x | 0x5160 | 00 | AC057 | Aantal keer PV gebruikt voor SWW | varApDhwOverProductionPvOccurrence | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Geeft het aantal keer weer dat zonne-energie wordt gebruikt voor sanitair warm water. | FG1001-41 Heat pump air Source | Number of times that photovoltaic is overproduction for Dhw
x | x | 0x5300 | 00 | PC000 | Aantal productie-uren in verwarming | varChCtrHeatingBurnHours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal productie-uren in centrale-verwarmingsbedrijf | FG1001-41 Heat pump air Source | Counter producer operating hours in central heating mode only
x | x | 0x530B | 00 | PC002 | Totaal aantal branderstarts | varChCtrBurnerStarts | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Totaal aantal starts voor centrale verwarming en sanitair warm water. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Total number of generator starts. For heating and domestic hot water
x | x | 0x530C | 00 | PC003 | Totaal aantal branduren | varChCtrBurnHours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Toont het totaal aantal uren dat het toestel energie heeft geproduceerd voor centrale verwarming en sanitair warm water. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; FG1001-61 Oil Boiler; Oil Modulating Burner | Total Number of hours that the appliance has been producing energy for central heating and domestic hot water.
| x | 0x530F | 00 | PC005 | Aantal productie-uren in koeling | varChCtrCoolingBurnHours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal productie-uren in koelingsbedrijf | FG1001-41 Heat pump air Source | Counter producer operating hours in cooling mode only.
x | x | 0x5404 | 01 | CM030 | Ruimtetemperatuur van de groep | varZoneTRoom | Signal | I16 | 0.1 | °C |  | getal -3276.8..3276.7 (stap 0.1) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de actuele kamertemperatuur voor de groep aan. |  | Current room temperature for zone
| x | 0x5405 | 01 | CM040 | Aanvoertemperatuur groep/SWW-temp | varZoneTflow | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de actuele temperatuur van het aanvoerwater in de groep aan. Voor SWW is dit de temperatuur gemeten in de SWW-tank. |  | Temperature of the flow water in the zone. In the case of DHW this is the outgoing DHW temperature.
| x | 0x5406 | 01 | CM050 | Status van de groepspomp | varZonePumpRunning | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft aan of de groepspomp in bedrijf is: Ja (1) of Nee (0). |  | Zone pump is running
| x | 0x5408 | 01 | CM070 | Instelpunt Taanvoer groep | varZoneTemperatureSetpoint | Signal | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. | Dit signaal geeft de actuele gewenste aanvoertemperatuur voor de groep aan. |  | Current flow temperature setpoint
| x | 0x5410 | 01 | CM120 | Actuele modus van de groep | varZoneCurrentMode | Signal | Enum |  |  | ModeZoneWorking | 0=Scheduling ¦ 1=Manual ¦ 2=Antifrost ¦ 3=Temporary ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | 0=Schema ¦ 1=Handmatig ¦ 2=Uit ¦ 3=Tijdelijk ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft de actuele bedrijfsmodus van de groep aan. |  | Current running mode on the Zone
| x | 0x5411 | 01 | CM380 | Status veiligheidstemperatuurbegr. zone | varZoneThermostatStatus | Signal | Enum |  |  | OpenClose | 0=Open ¦ 1=Closed ¦ 2=Off | 0=Open ¦ 1=Gesloten ¦ 2=Uit | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Weergave van de actuele status van de veiligheidstemperatuurbegrenzer van de zone. |  | Status of safety thermostat, per zone
| x | 0x5413 | 01 | CM130 | Actuele activiteit van de groep | varZoneCurrentActivities | Signal | Enum |  |  | ZoneCurrentActivity | 0=Anti frost ¦ 1=Reduced ¦ 2=Comfort ¦ 3=Anti legionella | 0=Uit ¦ 1=Eco ¦ 2=Comfort ¦ 3=Antilegionella | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft de actuele activiteit van de groep aan. |  | Current active zone activity (Anti Frost/Holiday, Reduced, Comfort, Anti-Legionella)
| x | 0x5414 | 01 | CM140 | OpenTherm regelaar aanwezig? | varZoneOtPresent | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft aan of op de groep een Open Therm regelaar is aangesloten: Ja (1) of Nee (0). |  | Opentherm controller connected to the zone
| x | 0x5415 | 01 | CM150 | Aan uit regelaar actief | varZoneHdOnOffDemand | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft aan of er een warmtevraag actief is voor de groep: Ja (1) of Nee (0). |  | On off heat demand acitve
| x | 0x5416 | 01 | CM160 | Modulerende warmtevraag aanwezig | varZoneModulatedHeatDemandPresent | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft aan of er een modulerende warmtevraag actief is voor de groep: Ja (1) of Nee (0). |  | Modulated Heat demand is present
| x | 0x5418 | 01 | CM180 | Groep, kamerthermostaat gedetecteerd | varZoneRuPresent | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft aan of op de groep een kamerthermostaat is aangesloten: Ja (1) of Nee (0). |  | Presence of RU
x | x | 0x5419 | 01 | CM190 | Gewenste ruimtetemperatuur van de groep | varZoneTRoomSetpoint | Signal | I16 | 0.1 | °C |  | getal -3276.8..3276.7 (stap 0.1) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.1 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de actuele gewenste temperatuur voor de groep aan. |  | Current room temperature setpoint requested
| x | 0x541D | 01 | CM200 | Huidige bedrijfsmodus | varZoneCurrentHeatingMode | Signal | Enum |  |  | currentHeatingMode | 0=No heat demand. ¦ 1=Heating mode is active ¦ 2=Cooling mode is active | 0=Stand-by ¦ 1=Verwarming ¦ 2=Koeling | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft het actuele type gevraagde warmte van de groep aan. |  | Current mode that the zone is functioning in.
| x | 0x541F | 01 |  | Oververhittingsfunctie | varZoneOverHeatActive | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Oververhittingsfunctie actief voor de groep |  | Over heat Function Active
| x | 0x542E | 01 | CM210 | Gemeten buitentemperatuur | varZoneTOutside | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de actuele buitentemperatuur van de groep aan. |  | Zone Outside Temperature
| x | 0x5430 | 01 | CM230 | Gemeten buitentemp gemiddeld 2 uur | varZoneToutsideAverageLongWindow | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft het actuele langetermijngemiddelde (22 uur) van de buitentemperatuur van de groep aan. Deze waarde wordt gebruikt bij de berekening van de omschakeling tussen winter- en zomermodus. |  | Zone Temperature outside long window average
x | x | 0x5436 | 01 | CM280 | Berekende gewenste ruimtetemperatuur | varZoneCalculatedRoomTemperatureSetpoint | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de actuele gewenste kamertemperatuur voor de groep aan berekend door de kamertemperatuurregeling. |  | Internal Room Temperature Set point calculated by the Room Temperature Control (RTC)
| x | 0x5444 | 01 | CM390 | Reden zoneactiviteit is uit | varZoneOffActivityReason | Signal | Enum |  |  | zoneOffActivityReason | 0=The zone is not disabled. ¦ 1=Zone activity is Off / antifrost because zone mode is holiday ¦ 2=Zone activity is Off / antifrost because the zone On/Off contact forces it ¦ 3=Zone activity is Off / antifrost because the zone hydraulic balancing mode is on | 0=Geen ¦ 1=Vakantiemodus ¦ 2=Aan/uit-contact ¦ 3=Hydraul. inregelen | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Weergave van de reden waarom de zoneactiviteit uit is. |  | As there are multiple reasons for a zone to be off this variable is introduced to make diagnosis easier.
| x | 0x5447 | 01 | ZM000 | Setpunt vloerdrogingstemperatuur | varZoneScreedDryingCurrentSetpoint | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft het setpunt weer voor de huidige aanvoertemperatuur voor vloerdroging. |  | Current flow temperature setpoint for Screed Drying
| x | 0x5448 | 01 | ZM010 | Startdatum en -tijd vloerdroging | varZoneScreedDryingStartTime | Signal | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Geeft startdatum en -tijd weer van de vloerdrogingsprocedure. |  | Date and time screed drying procedure is started
| x | 0x5449 | 01 | ZM020 | Geplande eindtijd vloerdroging | varZoneScreedDryingEndTime | Signal | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Geeft de geplande einddatum en -tijd weer voor de vloerdrogingsprocedure. |  | Projected end time screed drying [Start time + parZoneScreedDryingTimeStep1 + parZoneScreedDryingTimeStep2 + parZoneScreedDryingTimeStep3]
| x | 0x544A | 01 | ZC000 | Resterende duur vloerdroging | varZoneCtrScreedDryingRemainingTime | Counter | U8 | 1 | Days |  | getal 0..255 (stap 1) [technische U8-range] |  | bulk GetList (teller) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Geeft de resterende duur weer van de vloerdroging in dagen. |  | Time remaining for active screed drying sequence
| x | 0x5501 | 01 | BM001 | Gemeten buffertank temperatuur | varBufferTankTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de gemeten buffertanktemperatuur weer. | Buffer I/O A-Side; Buffer I/O B-Side; Wood boiler; Auto Lock Bypass - Return temp lifter | Measured buffer temperature
| x | 0x5501 | 02 | BM001 | Gemeten buffertank temperatuur | varBufferTankTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de gemeten buffertanktemperatuur weer. | Buffer I/O A-Side; Buffer I/O B-Side; Wood boiler; Auto Lock Bypass - Return temp lifter | Measured buffer temperature
| x | 0x5601 | 00 | DM001 | SWW tanktemperatuur (bodemsensor) | varDhwTankTemperature | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Dit signaal geeft de actuele temperatuur aan in de tank voor sanitair warm water (gemeten door de bodemsensor). |  | Tank temperature DHW tank (bottom sensor)
| x | 0x5604 | 00 | DM004 | Setpunt aanvoertemperatuur SWW | varDhwFlowTempSetpoint | Signal | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. | Gewenste aanvoertemperatuur voor sanitair warm water. |  | Flow temperature setpoint Domestic Hot Water
| x | 0x5605 | 00 | DM005 | Gemeten temperatuur zonneboiler | varDhwSolarTemp | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Huidige watertemperatuur van de zonneboiler. |  | Current temperature of solar tank
| x | 0x5606 | 00 | DM006 | Tanktemp SWW top | varDhwTankTemperatureTop | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de actuele temperatuur aan in de boiler voor sanitair warm water (gemeten door de toptemperatuursensor). |  | Tank temperature DHW tank (Top sensor)
| x | 0x5607 | 00 | DM007 | Foutstatus TAS van SWW | varDhwTasStatus | Signal | Enum |  |  | OffOn | 0=Off ¦ 1=On | 0=Uit ¦ 1=Aan | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Teller voor het aantal keer dat de driewegklep voor SWW is geschakeld. |  | Status of the anti corrosion protection (TAS) of the Domestic Hot Water tank
| x | 0x560A | 00 | DC002 | Aantal driewegklep schakelingen | varDhwCtr3WayValveCycles | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Aantal keer dat de driewegklep voor SWW is geschakeld. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial) | counter of number cycle Valve for Dhw
| x | 0x560B | 00 | DC003 | Uren 3-wegklep SWW | varDhwCtr3WayValveHours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Totaal aantal uren dat de driewegklep in de stand voor SWW heeft gestaan. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial) | 3 way valve counter, hours in DHW position
| x | 0x560C | 00 | DC004 | SWW starts | varDhwCtrBurnerStartsDhw | Counter | U32 | 1 |  |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Totaal aantal branderstarts voor sanitair warm water. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); Oil Modulating Burner | Number of starts for domestic hot water
| x | 0x560D | 00 | DC005 | Aantal branduren voor SWW | varDhwCtrBurnHours | Counter | U32 | 1 | Hours |  | getal 0..4.29497e+09 (stap 1) [technische U32-range] |  | bulk GetList (teller) |  | Totaal aantal uren voor de productie van energie voor sanitair warm water. | Gas Fired Heat Engine; Gas fired heat engine (commercial); FG1001-41 Heat pump air Source; Oil Modulating Burner | Total Number of hours that the appliance has been producing energy for domestic hot water.
| x | 0x560E | 01 | DM009 | Huidige modus warmwaterbedrijf | varDhwPrimaryMode | Signal | Enum |  |  | ModeZoneWorking | 0=Scheduling ¦ 1=Manual ¦ 2=Antifrost ¦ 3=Temporary ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | 0=Schema ¦ 1=Handmatig ¦ 2=Uit ¦ 3=Tijdelijk ¦ 4=Zone is controlled via external optimization | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft de actuele status van de SWW-modus aan. | Zone DHW primary - GENERIC | Current active Dhw mode, scheduling comfort reduced antifrost/holiday
| x | 0x560F | 01 | DM019 | Huidige activiteit warmwaterbedrijf | varZoneDhwPrimaryCurrentActivities | Signal | Enum |  |  | ZoneCurrentActivity | 0=Anti frost ¦ 1=Reduced ¦ 2=Comfort ¦ 3=Anti legionella | 0=Uit ¦ 1=Eco ¦ 2=Comfort ¦ 3=Antilegionella | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Dit signaal geeft de actuele activiteit van de SWW-modus aan. | Zone DHW primary - GENERIC | Dhw primary Current Activities (Anti Frost/Holiday, Reduced/Eco, Comfort, Anti-Legionella)
| x | 0x5610 | 00 | DM029 | Warmwatersetpunt | varDHWTemperatureSetpoint | Signal | U16 | 0.01 | °C |  | getal 0..655.35 (stap 0.01) [technische U16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. | Dit signaal geeft de actuele gewenste SWW-temperatuur aan. | Zone DHW primary - GENERIC | temperature to be achieved inside the tank
| x | 0x5619 | 00 | DM083 | SWW-beheerstatus | varDhweManagerStatus | Signal | Struct | [5 empty] | bulk GetList (live signaal) |  | Geeft de SWW-beheerstatus aan. | DHWextended_Generic_DHWzone; DHW Extended with Configurable I/O | Bitfield for storing the DHW manager status
| x | 0x561A | 00 | DM061 | Anti-legionellastatus | varDhweAntiLegStatus | Signal | Enum |  |  | AntilegionellaStatus | 0=Anti legionella process is not running ¦ 1=Anti legionella process is charging the tank to reach the setpoint ¦ 2=Anti legionella process is keeping the tank at the setpoint for the disinfection time | 0=Uit ¦ 1=Charging ¦ 2=Desinfectie | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Toont de actuele anti-legionellastatus. | DHWextended_Generic_DHWzone; DHW Extended with Configurable I/O | Signal to indicate to the function group the anti-legionella status (from CU for example), possible values are “ON” or “OFF”.
| x | 0x561B | 00 | DM062 | Temperatuur boiler | varDhweTempDHW | Signal | I16 | 0.01 | °C |  | getal -327.68..327.67 (stap 0.01) [technische I16-range] |  | bulk GetList (live signaal) | Schaal: ruwe waarde x 0.01 = echte waarde °C. Sentinel: 0x8000 (-327.68 bij gain 0.01) = sensor niet aanwezig -> negeren/filteren. | Geeft de actuele SWW-boilertemperatuur aan. | DHWextended_Generic_DHWzone; DHW Extended with Configurable I/O | Signal for storing the measured tank DHW temperature (provided by the CU for example).
| x | 0x561C | 00 | DM067 | SWW-bedrijfsmodus | varDhweComfortReduced | Signal | Enum |  |  | ZoneCurrentActivity | 0=Anti frost ¦ 1=Reduced ¦ 2=Comfort ¦ 3=Anti legionella | 0=Uit ¦ 1=Eco ¦ 2=Comfort ¦ 3=Antilegionella | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Geeft de actuele bedrijfsmodus aan van de SWW-circulatiezone (comfortmodus of gereduceerde modus). Opties antivries (0) en anti-legionella (3) zijn niet van toepassing. | DHWextended_Generic_DHWzone; DHW Extended with Configurable I/O | Signal for storing the DHW Comfort or Reduced mode of operation that shall be sent by the B-side (the CU for example) to the A-side (the SCB-15 or SCB-17 for example). Possible values are “Reduced Mode” or “Comfort Mode”.
| x | 0x561E | 01 |  | Anti-legionellastatus | varZoneDhwPrimaryAntilegionellaStatus | Signal | Enum |  |  | AntilegionellaStatus | 0=Anti legionella process is not running ¦ 1=Anti legionella process is charging the tank to reach the setpoint ¦ 2=Anti legionella process is keeping the tank at the setpoint for the disinfection time | 0=Uit ¦ 1=Charging ¦ 2=Desinfectie | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Toont de actuele anti-legionellastatus. | Zone DHW primary - GENERIC | Indicates the current anti-legionella status.
| x | 0x561F | 01 | DM070 | Datum vorige succesvolle anti-legionella | varZoneDhwPrimaryAntilegionellaTimestamp | Signal | TimeOfDay |  |  |  | tijd |  | bulk GetList (live signaal) | ARRAY (MaxArraySize=10): echte waarde op subindex >=1. Zones (0x34xx/0x54xx) -> sub 1 = actieve zone CIRCA; energietellers (0x51xx) -> sub 1. sub 0 geeft 0/sentinel. | Toont een tijdstempel van de recentste succesvolle anti-legionellacyclus. | Zone DHW primary - GENERIC | Last time anti-legionella cycle has been completely executed
| x | 0x5635 | 00 | DM124 | Status SWW-pomp | varDhwSanitaryPumpState | Signal | Enum |  |  | YesNo | 0=No ¦ 1=Yes | 0=Nee ¦ 1=Ja | bulk GetList (live signaal) | ENUM: decodeer via EnumName (zie tabblad Enums). Ruwe waarde = keuzenummer. | Stelt de status in voor de SWW-pomp. |  | State of the additionnal Dhw Sanitary Pump used into the Mainstay

## Enums
Enum | Id | Waarde | Omschrijving (NL) | Omschrijving (EN) | Uitleg (NL)
AntiLegionella | 33 | 0 | Gedeactiveerd | Disable | Anti-legionellafunctie is niet actief.
AntiLegionella | 33 | 1 | Wekelijks | Anti Legionella enabled Weekly | Anti-legionellafunctie is actief.
AntiLegionella | 33 | 2 | Dagelijks | Anti Legionella enabled Daily | Anti-legionellafunctie is elke dag actief op de tijd gedefinieerd door CP39X.
AntiLegionella | 33 | 3 | Extern | Anti Legionella enabled via external controller. | Anti-legionellafunctie wordt ingeschakeld via een externe regelaar.
AntilegionellaStatus | 2209 | 0 | Uit | Anti legionella process is not running
AntilegionellaStatus | 2209 | 1 | Charging | Anti legionella process is charging the tank to reach the setpoint
AntilegionellaStatus | 2209 | 2 | Desinfectie | Anti legionella process is keeping the tank at the setpoint for the disinfection time
AppAvailability | 2203 | 0 | Geen verbinding | The appliance is not connected to the cascade system
AppAvailability | 2203 | 1 | Beschikbaar | The appliance is available for the cascade system
AppAvailability | 2203 | 2 | Niet beschikbaar | The appliance is not available for the cascade system, but is connected
AutoFillingMode | 17 | 0 | Uitgeschakeld | Auto filling disabled | Automatische vulfunctie is uitgeschakeld.
AutoFillingMode | 17 | 1 | Semi-auto | Auto filling manual | Semi-auto regeling van de automatische vulfunctie is ingeschakeld.
AutoFillingMode | 17 | 2 | Auto | Auto filling auto | Automatische regeling van de automatische vulfunctie is ingeschakeld.
AutofillingModeActive | 112 | 0 | Stand-by | Auto filling is not currently active
AutofillingModeActive | 112 | 1 | Vullen nodig | Auto filling is needed. Manual action is required.
AutofillingModeActive | 112 | 2 | Vullen actief | Auto filling is active, system is being filled.
AutofillingModeActive | 112 | 3 | Autom. vullen bezig | Auto filling is pending
AvailableNotAvailable | 2263 | 0 | Niet beschikbaar | Not available | Niet beschikbaar.
AvailableNotAvailable | 2263 | 1 | Beschikbaar | Available | Beschikbaar.
BLEControllerStatus | 2202 | 0 | Communication protocols not initialized | Communication protocols not initialized
BLEControllerStatus | 2202 | 1 | Communication protocols initialized | Communication protocols initialized
BLEControllerStatus | 2202 | 2 | Waiting for connection using fast advertising | Waiting for connection using fast advertising
BLEControllerStatus | 2202 | 3 | Waiting for connection using slow advertising | Waiting for connection using slow advertising
BLEControllerStatus | 2202 | 4 | Connected, initiating pairing | Connected, initiating pairing
BLEControllerStatus | 2202 | 5 | Waiting for pairing, PIN input required | Waiting for pairing, PIN input required
BLEControllerStatus | 2202 | 6 | Pairing successful | Pairing successful
BLEControllerStatus | 2202 | 7 | Communication session started | Communication session started
BLEControllerStatus | 2202 | 8 | Authenticated and ready for requests | Authenticated and ready for requests
BLEControllerStatus | 2202 | 9 | Too many failed pairing attempts, connection temporarily blocked | Too many failed pairing attempts, connection temporarily blocked
BLEControllerStatus | 2202 | 10 | Bluetooth function disabled | Bluetooth function disabled
BSBZoneInfo | 2186 | 0 | The BSB zone is disabled | The BSB zone is disabled
BSBZoneInfo | 2186 | 1 | The BSB zone is available | The BSB zone is available
BSBZoneInfo | 2186 | 2 | The BSB zone is occupied | The BSB zone is occupied
BackupHeatingType | 2284 | 0 | CH / SWW | CH / DHW
BackupHeatingType | 2284 | 1 | CV bedrijf | Central Heating
BackupHeatingType | 2284 | 2 | Sanitair warm water | Domestic Hot Water
BackupHydraulicSetup | 2283 | 0 | Seriële back-up | Backup in serial (Minimum flow)
BackupHydraulicSetup | 2283 | 1 | Flexibele back-up | Flexible backup (zero flow)
BackupHydraulicSetup | 2283 | 2 | In-tank back-up | In-Tank / parallel backup (ignore flow)
BackupRestriction | 2282 | 0 | No restriction on Backup | No restriction on Backup
BackupRestriction | 2282 | 1 | Flow Restriction | Flow Restriction
BatteryStatus | 2218 | 0 | Ongedefinieerd | Undefined state of the battery (after initialisation)
BatteryStatus | 2218 | 1 | Charging | The battery is charging
BatteryStatus | 2218 | 2 | Wordt ontladen | The battery is discharging
BatteryStatus | 2218 | 3 | Geladen | The battery is fully charged
BatteryStatus | 2218 | 4 | Leeg | The battery is completely empty.
BatteryStatus | 2218 | 5 | Fout | The battery is in an error state
BatteryType | 2201 | 0 | No battery installed | No battery installed
BatteryType | 2201 | 1 | A battery from type SonnenBatterie | A battery from type SonnenBatterie
BatteryType | 2201 | 2 | Sonnen performance battery | Sonnen performance battery
BlockingFunction | 34 | 0 | Niet in gebruik | Not used | Blokkerende ingang niet gebruikt.
BlockingFunction | 34 | 1 | Volledig geblokkeerd | Full blocking | Centrale verwarming en sanitair-warmwatermodus zijn geblokkeerd.
BlockingFunction | 34 | 2 | Gedeelt. blokkering | Partial blocking | Alleen blokkerende modus centrale verwarming. Sanitair-warmwatermodus nog steeds beschikbaar.
BlockingFunction | 34 | 3 | Resetvergr. gebruik. | User reset locking | Het toestel kan niet worden gereset.
BlockingFunction | 34 | 4 | Backup vrijgegeven | Backup Relieved
BlockingFunction | 34 | 5 | Generator vrijgegev. | Generator relieved
BlockingFunction | 34 | 6 | Gen & B.-up Vrijggv | Generator and backup relieved
BlockingFunction | 34 | 7 | Hoog, laag tarief | High Tariff Low Tariff
BlockingFunction | 34 | 8 | Alleen fotovolt. WP | Photovoltaic Heat Pump Only
BlockingFunction | 34 | 9 | FV WP en back-up | Photovoltaic Heat Pump And backup
BlockingFunction | 34 | 10 | Smart grid gereed | Smart Grid ready
BlockingFunction | 34 | 11 | Verwarming Koeling | Heating Cooling
BlockingFunction | 34 | 12 | CV geblokkeerd | Central heating blocking (anti frost guaranteed)
BlockingFunction | 34 | 13 | Electrical Power Limitation. When there are issues on the grid then a signal is sent by the power co | Electrical Power Limitation. When there are issues on the grid then a signal is sent by the power company to limit the electrical power being consumed by a.o. the heating/cooling system. When this signal is received the HP or other electrical appliance will reduce its power consumption according to the norm.
BmsFallbackHeatDemandMode | 2193 | 0 | GBS fallback HD mode | MaintainLastHeatDemand | De laatste warmtevraag blijft gehandhaafd als de verbinding met de BMS is onderbroken.
BmsFallbackHeatDemandMode | 2193 | 1 | Gebruik noodvoorz.HD | UseFallbackHeatDemand | De noodvoorzieningswarmtevraag wordt gebruikt als de verbinding met de BMS is onderbroken.
BufferControlStrategy | 80 | 0 | Vast setpoint | Fixed setpoint | De gewenste watertemperatuur van het buffervat is gelijk aan BP003.
BufferControlStrategy | 80 | 1 | Berekend setpoint | Calculated setpoint | De gewenste watertemperatuur van het buffervat is gelijk aan de maximumtemperatuur van elk verwarmingscircuit dat is aangesloten op het vat, plus BP013.
BufferControlStrategy | 80 | 2 | Specifieke stooklijn | Dedicated slope | De gewenste watertemperatuur van de buffertank hangt af van de buitentemperatuur en de buffervatgradiënt BP005, en de gewenste watertemperatuur BP003. De gewenste watertemperatuur van de buffertank is gelijk aan (buitentemperatuur) x BP005 + BP003.
BufferFunctionSelect | 89 | 1 | I/O-uitbreiding | I/O extension, no control function
BufferTankMode | 99 | 0 | Openverdeler | Decoupling Tank
BufferTankMode | 99 | 1 | Buffertank | Storage Tank
BufferTankPresent | 2285 | 0 | Geen buffertank | No buffer tank present
BufferTankPresent | 2285 | 1 | Buffert. geen sensor | Buffer Tank present without temperature sensor
BufferTankPresent | 2285 | 2 | Buffertank + sensor | Buffer Tank present with temperature Sensor
BufferType | 79 | 0 | Uitgeschakeld | Disabled | Geen buffervat in gebruik.
BufferType | 79 | 1 | Eén sensor | Buffer with one sensor | Een buffervat met één sensor is in gebruik.
BufferType | 79 | 2 | Twee sensoren | Buffer with two sensors | Een buffervat met twee sensors is in gebruik.
BufferType | 79 | 3 | Drie sensoren | Buffer with three sensors | Een buffervat met drie sensors is in gebruik.
BufferType | 79 | 4 | Vier sensoren | Buffer with four sensors | Een buffervat met vier sensors is in gebruik.
BurnerSelector | 138 | 0 | Alle branders | All burners
BurnerSelector | 138 | 1 | Brander 1 | Burner 1
BurnerSelector | 138 | 2 | Brander 2 | Burner 2
CH_DHW | 76 | 0 | CV | CH | Centrale verwarming.
CH_DHW | 76 | 1 | SWW | DHW | sanitair warm water.
CH_DHW | 76 | 2 | None | None
CalibrationType | 144 | 0 | Geen ondersteuning | NoCalibrationSupport
CalibrationType | 144 | 1 | IXSCOT | IXSCOT
CalibrationType | 144 | 2 | Slimme GKR | Dinamico
CanipSignals | 109 | 0 | Verzoek om sleutel | Rekey
CanipSignals | 109 | 1 | RUB-voeding uit | Power down the RUB for several seconds. first 2 bytes in payload defines power down time in ms.
CascadeAlgorithmType | 103 | 0 | Temperatuur | Temperature | Cascadebeheer gebaseerd op temperatuur.
CascadeAlgorithmType | 103 | 1 | Vermogen | Power | Cascadebeheer gebaseerd op vermogen.
CascadeHydraulicComponent | 2227 | 0 | Geen syst.scheiding | No hydraulic component installed | Er is geen extra apparaat voor systeemscheiding aangesloten.
CascadeHydraulicComponent | 2227 | 1 | Open verdeler | Low loss header installed | Er is een open verdeler aangesloten
CascadeMode | 105 | 0 | Automatisch | Automatic | De cascade schakelt tussen verwarming en koeling afhankelijk van de aanvraag van het systeem.
CascadeMode | 105 | 1 | Verwarming | Heating | De cascade vervult alleen verwarmen.
CascadeMode | 105 | 2 | Koeling | Cooling | De cascade vervult alleen koelen.
CascadeOrderPermutationType | 145 | 0 | Vaste tijd | Fixed time
CascadeOrderPermutationType | 145 | 1 | Bedrijfsuren | Operating hours
CascadePumpType | 2204 | 0 | Geen pomp | No pump type | Geen pomp aangesloten.
CascadePumpType | 2204 | 1 | Aan/uit | On/Off pump type | Aan/uit pomp is aangesloten.
CascadePumpType | 2204 | 2 | Ketel PWM | PWM (Pulse-Width Modulation) pump type | PWM-pomp is aangesloten.
CascadePumpType | 2204 | 3 | 0-10V | 0-10V pump type | 0-10V pomp is aangesloten.
CascadeType | 102 | 0 | Traditioneel | Traditional | Start en stop de apparaten in the cascade één voor één.
CascadeType | 102 | 1 | Parallel | Parallel | Als de buitentemperatuur lager is dan NP007 starten alle toestellen in de cascade tegelijkertijd. Ze stoppen één voor één.
ChimneySweepMode | 45 | 0 | Uit | Off
ChimneySweepMode | 45 | 1 | Min. vermogen (kW) | MinimumPower
ChimneySweepMode | 45 | 2 | CV maximum vermogen | MaximumPowerCH
ChimneySweepMode | 45 | 3 | Max. vermogen SWW | MaximumPowerDhw
ChimneySweepMode | 45 | 4 | Koeling | Cooling
ChimneySweepMode | 45 | 5 | Getrokken werking | The combustion engine will run "free" without active ignition and gas flow. The engine is only driven by the inverter.
ChimneySweepMode | 45 | 6 | Zelf ingesteld | Power output selected by installer in % | De installateur kan elk vermogen selecteren. Het geselecteerde uitgangsvermogenspercentage staat in verhouding tot het volledige bereik van de warmtewisselaar-samenstelling
Colour | 72 | 0 | Wit | White | Wit.
Colour | 72 | 1 | Rood | Red | Rood.
Colour | 72 | 2 | Blauw | Blue | Blauw.
Colour | 72 | 3 | Groen | Green | Groen.
Colour | 72 | 4 | Oranje | Orange | Oranje.
Colour | 72 | 5 | Geel | Yellow | Geel.
Colour | 72 | 6 | Paars | Violet | Paars.
CommercialDhwMode | 148 | 0 | Voorverwarmen | Heating the tank | De warmtepompen in cascade verwarmen de SWW-boiler.
CommercialDhwMode | 148 | 1 | Verwarming | Preheating the tank | De warmtepompen in cascade verwarmen een SWW-boiler voor; een tank is ook verbonden met de boiler.
CompressorLocked | 24 | 0 | Open | Unlocked | De compressor is ontgrendeld.
CompressorLocked | 24 | 1 | Gesloten | Locked | De compressor is vergrendeld.
ConfigIoConnectortypes | 2265 | 0 | Hoogspanningsuitgang | Multifunctional output
ConfigIoConnectortypes | 2265 | 1 | Uitg. pot.vrij cont. | Multifunctional output
ConfigIoConnectortypes | 2265 | 2 | PWM-uitgang | Pulse width modulation (PWM) output
ConfigIoConnectortypes | 2265 | 3 | 0-10 V-uitgang | Analog output 0-10V
ConfigIoConnectortypes | 2265 | 4 | Temperatuuringang | Temperature input
ConfigIoConnectortypes | 2265 | 5 | Digitale ingang | Digital input
ConfigIoConnectortypes | 2265 | 6 | 0-10V ingang | 0-10V input
ConfigIoPermission | 2250 | 0 | Configureerbaar | Setting the Client Function Group(CFG) to enabled or disabled and set CFG connectorID is allowed.
ConfigIoPermission | 2250 | 1 | Vast | Setting the Client Function Group(CFG) to enabled or disabled and set CFG connectorID is not allowed.
ConfigIoPermission | 2250 | 2 | Vaste connectoren | Setting the Client Function Group(CFG) to enabled or disabled is allowed, setting CFG connectorID is not allowed.
ConfigIoPermission | 2250 | 3 | Same as Configurable but parApConfigurableIoFunctionEnabled not visible on HMI. | Same as Configurable but parApConfigurableIoFunctionEnabled not visible on HMI.
ConnectionType | 42 | 0 | LAN | LAN | Devices are connected via LAN.
ConnectionType | 42 | 1 | Wi-Fi | WIFI | Devices are connected via Wi-Fi.
ConnectionType | 42 | 2 | GPRS | GPRS | Devices are connected via GPRS.
ConnectionType | 42 | 3 | 4G | 4G | Devices are connected via 4G networks.
ControlledStopReason | 15 | 0 | Geen | None | Normale situatie.
ControlledStopReason | 15 | 1 | CV blokkering | CH blocking | Blokkeerstatus voor centrale verwarming (CV).
ControlledStopReason | 15 | 2 | SWW blokkering | DHW blocking | Blokkeerstatus voor sanitair warm water (SWW)
ControlledStopReason | 15 | 3 | Wachten op brander | Wait for burner start | Wachten op branderstart
ControlledStopReason | 15 | 4 | TAanv > absoluut max | Flow temperature above absolute max | De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden.
ControlledStopReason | 15 | 5 | TAanv > starttemp. | Flow temperature above start temperature | De aanvoertemperatuur heeft de begintemperatuur overschreden.
ControlledStopReason | 15 | 6 | TWarmtewiss > Tstart | Heatexchanger temperature above start temperature | De warmtewisselaartemperatuur heeft de begintemperatuur overschreden
ControlledStopReason | 15 | 7 | Gem. TAanv > Tstart | Average flow temperature above start temperature | De warmtewisselaartemperatuur heeft de begintemperatuur overschreden.
ControlledStopReason | 15 | 8 | TAanv > max setpunt | Flow temperature above max setpoint | De aanvoertemperatuur heeft het maximumsetpunt overschreden.
ControlledStopReason | 15 | 9 | T-verschil te groot | Delta T too high | Het verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur heeft de maximumwaarde overschreden
ControlledStopReason | 15 | 10 | TAanv > stoptemp. | Flow temperature above stop temperature | De aanvoertemperatuur heeft de eindtemperatuur overschreden.
ControlledStopReason | 15 | 11 | Anticycl. aan uit WV | Anti cycle on off heat demand. | Antipendelcyclus door een aan/uit-warmtevraag.
ControlledStopReason | 15 | 12 | Slechte verbranding | Poor combustion | Blokkeerstatus door slechte verbranding.
ControlledStopReason | 15 | 13 | T Z.boil. Bovn StopT | Solar temperature above stop temperature | De zonneboilertemperatuur heeft de maximumwaarde overschreden.
ControlledStopReason | 15 | 14 | Branderontlasting cv | Burner relieved for CH demands | De brander wordt ontlast voor warmtevraag van cv.
ControlledStopReason | 15 | 15 | Branderontlast. SWW | Burner relieved for DHW demands | De brander wordt ontlast voor warmtevraag van SWW.
Cooling | 40 | 0 | Uit | Cooling off
Cooling | 40 | 1 | Actieve koeling | Active cooling on
Cooling | 40 | 2 | Vrije koeling | Free cooling on
CoolingAllowed | 41 | 0 | Niet toegestaan | Cooling not allowed
CoolingAllowed | 41 | 1 | Toegestaan | Cooling allowed
CriticalLevels | 111 | 0 | Toeg. & veil.crit. | Permanent and safety critical
CriticalLevels | 111 | 1 | Toeg. & funct.verl. | Permanent and leads to functional loss
CriticalLevels | 111 | 2 | Toeg., geen cons. | Permanent but no serious consequences
CriticalLevels | 111 | 254 | Transiënt | Transient
CultureCode | 2196 | 0 | Engels | Culture code en-GB
CultureCode | 2196 | 1 | Frans | Culture code fr-FR
CultureCode | 2196 | 2 | Spaans | Culture code es-ES
CultureCode | 2196 | 3 | Italiaans | Culture code it-IT
CultureCode | 2196 | 4 | Duits | Culture code de-DE
CultureCode | 2196 | 5 | Nederlands | Culture code nl-NL
CultureCode | 2196 | 6 | Portugees | Culture code pt-PT
CultureCode | 2196 | 7 | Tsjechisch | Culture code cs-CZ
CultureCode | 2196 | 8 | Deens | Culture code da-DK
CultureCode | 2196 | 9 | Grieks | Culture code el-GR
CultureCode | 2196 | 10 | Fins | Culture code fi-FI
CultureCode | 2196 | 11 | Ests | Culture code et-EE
CultureCode | 2196 | 12 | Hongaars | Culture code hu-HU
CultureCode | 2196 | 13 | Litouws | Culture code lt-LT
CultureCode | 2196 | 14 | Lets | Culture code lv-LV
CultureCode | 2196 | 15 | Noors | Culture code nb-NO
CultureCode | 2196 | 16 | Pools | Culture code pl-PL
CultureCode | 2196 | 17 | Roemeens | Culture code ro-RO
CultureCode | 2196 | 18 | Sloveens | Culture code sl-SI
CultureCode | 2196 | 19 | Servisch | Culture code sr-RS
CultureCode | 2196 | 20 | Zweeds | Culture code sv-SE
CultureCode | 2196 | 21 | Turks | Culture code tr-TR
CultureCode | 2196 | 22 | Kroatisch | Culture code hr-HR
CultureCode | 2196 | 23 | Russisch | Culture code ru-RU
CultureCode | 2196 | 24 | Bulgaars | Culture code bg-BG
CultureCode | 2196 | 25 | Slowaaks | Culture code sk-SK
CultureCode | 2196 | 26 | Oekraïens | Culture code uk-UA
CultureCode | 2196 | 27 | Chinees | Culture code zh-CN
DHWboost | 54 | 0 | Alleen WP | ECO (Only HP) | Alleen de warmtepomp is actief.
DHWboost | 54 | 1 | Auto (WP + verw.ket) | Comfort (HP + Boiler) | De warmtepomp en verwarmingsketel zijn actief.
DayOfWeek | 115 | 1 | Maandag | Monday | Maandag.
DayOfWeek | 115 | 2 | Dinsdag | Tuesday | Dinsdag.
DayOfWeek | 115 | 3 | Woensdag | Wednesday | Woensdag.
DayOfWeek | 115 | 4 | Donderdag | Thursday | Donderdag.
DayOfWeek | 115 | 5 | Vrijdag | Friday | Vrijdag.
DayOfWeek | 115 | 6 | Zaterdag | Saturday | Zaterdag.
DayOfWeek | 115 | 7 | Zondag | Sunday | Zondag.
DeviceState | 91 | 0 | Stand-by | The device is in standby | Het toestel is in stand-bymodus.
DeviceState | 91 | 1 | Warmtevraag | A heat demand is pending | Er is een warmtevraag actief.
DeviceState | 91 | 2 | Start generator | The producer is starting the burner | Het toestel start.
DeviceState | 91 | 3 | Generator CV | The producer is burning for ch heat demand | Het toestel is actief voor centrale verwarming.
DeviceState | 91 | 4 | Generator SWW | The producer is burning for Dhw | Het toestel is actief voor sanitair warm water.
DeviceState | 91 | 5 | Stop generator | the producer is stopping the burner | Het toestel is gestopt.
DeviceState | 91 | 6 | Nadraaitijd pomp | A heat demand has ended the pump is post running | De pomp is actief nadat het toestel is gestopt.
DeviceState | 91 | 7 | Koelen actief | The producer is running for cooling | Het toestel is actief voor koeling.
DeviceState | 91 | 8 | Gecontroleerde stop | The burner will not be started because the burner start conditions are not met. This can be time and temperature | Het toestel start niet, omdat de startvoorwaarden niet zijn vervuld.
DeviceState | 91 | 9 | Blokkering | A blocking is active | Een blokkeringsmodus is actief.
DeviceState | 91 | 10 | Vergrendeling | A locking is active | Een ontgrendelingsmodus is actief.
DeviceState | 91 | 11 | Belastingstest min. | Commisioning mode, low load | Laaglast-testmodus voor centrale verwarming is actief.
DeviceState | 91 | 12 | Belastingst. CH max | Commissioning mode maximal Ch power | Vollast-testmodus voor centrale verwarming is actief.
DeviceState | 91 | 13 | Belastingst. SWW max | Commissioning mode maximal Dhw power | Vollast-testmodus voor sanitair warm water is actief.
DeviceState | 91 | 14 | Belast.test aanpass. | Commissioning mode custom power | De hoeveelheid vermogen die moet worden gebruikt tijdens de belastingstest in de aangepaste inbedrijfstellingsmodus.
DeviceState | 91 | 15 | Handm. warmtevraag | Manual heat demand on Ch is active | Handmatige warmtevraag is actief voor centrale verwarming.
DeviceState | 91 | 16 | Vorstbeveiliging | The temperatures are too low, the boiler frost protection is running | Vorstbeveiligingsmodus is actief.
DeviceState | 91 | 17 | Ontluchting | The boiler is running the de air program | Het ontluchtingsprogramma is in werking.
DeviceState | 91 | 18 | Regeleenheid koelen | The fan is running to cool down the inside of the boiler | De ventilator loopt om het inwendige van het toestel te koelen.
DeviceState | 91 | 19 | Reset w uitgevoerd | A reset has been received the device is resetting. This state is valid until the device goes through reset not after the reset. | Het toestel wordt gereset.
DeviceState | 91 | 20 | Autovullen w uitgev. | The device is filling adding water to the installation | Het toestel vult de installatie.
DeviceState | 91 | 21 | Gepauzeerd | The device is in halt state, all processes are stopped. Power cycle the device to start opertion | Het toestel is gestopt. Het moet met de hand worden gestopt.
DeviceState | 91 | 22 | Geforc. kalibratie | Forced Calibration | De geforceerde kalibratiefunctie is actief.
DeviceState | 91 | 23 | Fabriekstest | To reflect that factory mode is active. | De fabriekstestmodus is actief.
DeviceState | 91 | 24 | Hydraul. inregelen | Hydraulic balancing mode is active. | De hydraulische inregelmodus is actief.
DeviceState | 91 | 200 | Apparaatmodus | All functions are stopped, the service tool interface is controlling the device functions | De servicetool-interface regelt de functies van het apparaat.
DeviceState | 91 | 254 | Onbekend | The state of the device is undefined | De huidige staat van het toestel is niet gedefinieerd.
DeviceSubStatus | 94 | 0 | Stand-by | The sub process is in standby. When the device status in not standby the device is waiting on a process or action to continue | Het toestel wacht op een proces of actie.
DeviceSubStatus | 94 | 1 | AntiCyclus | The device is waiting, to restart. Too many heat demands in a predefined time window or too the min heater off time is not respected. | Het toestel wacht om opnieuw te starten, omdat er te veel opeenvolgende warmtevragen waren (antipendelcyclus).
DeviceSubStatus | 94 | 2 | SluitHydraulKlep | external hydraulic valve is opened, when this option is configured in the device. External option boards must be connected to drive the valve | Een externe hydraulische klep wordt geopend als deze optie is verbonden met het toestel. Een externe optionele print moet worden aangesloten om de klep aan te drijven.
DeviceSubStatus | 94 | 3 | SluitPomp | The device starts the pump | Het toestel start de pomp.
DeviceSubStatus | 94 | 4 | WachtOpStartCond. | The system temperatures do not meet the burner start requirements. The burner is waiting for the temperature to meet the start conditions | Het toestel wacht op de temperatuur om te voldoen aan de startvoorwaarden.
DeviceSubStatus | 94 | 10 | SluitExtGasKlep | external gasvalve valve is opened, when this option is connectedto the system. External option boards must be connected to drive the valve | Een externe gasklep wordt geopend als deze optie is verbonden met het toestel. Een externe optionele print moet worden aangesloten om de klep aan te drijven.
DeviceSubStatus | 94 | 11 | StartRookGasKlep | Before the burner starts the fan goes to an increased rpm before the flue gas valve is opened. | De ventilator draait sneller voordat de rookgasklep wordt geopend.
DeviceSubStatus | 94 | 12 | SluitRookGasKlep | Opening of the flue gas valve | De rookgasklep opent.
DeviceSubStatus | 94 | 13 | VentiVoorOntluchten | Increase the fan speed to prepurge RPM | De ventilator loopt sneller om te voorventileren.
DeviceSubStatus | 94 | 14 | WachtOpVrijgaveSign | Wait a time defined by a parameter, for the release input to close before the burner can start | Het toestel wacht op de vrijgave-input om te sluiten.
DeviceSubStatus | 94 | 15 | BranderOpComm.NaarSu | Send a burner start command to the safety core | Een branderstartcommando wordt gestuurd aan de veiligheidskern.
DeviceSubStatus | 94 | 16 | VpsTest | Valve proving test is running | Klepcontroletest is actief.
DeviceSubStatus | 94 | 17 | Voorontsteking | Start the ignitor before the gas valve is opened | Ontsteking start voordat de gasklep opent.
DeviceSubStatus | 94 | 18 | Ontsteking | Ignition of the burner | Ontsteking is actief.
DeviceSubStatus | 94 | 19 | VlamControle | Check the pressence of the flame directly after the ignition | De vlamdetectie is actief na de ontsteking.
DeviceSubStatus | 94 | 20 | TussentijdsOntlucht | Purge the heat exchanger after a failed ignition | De ventilator draait om de warmtewisselaar te ventileren na een mislukte ontsteking.
DeviceSubStatus | 94 | 21 | Generator start | Wait for the burner to be active. | Generator is in startfase
DeviceSubStatus | 94 | 22 | Wacht op ruimtevent. | Waiting for Boiler Room Ventilation Fan to start | Wachten op start van ventilator
DeviceSubStatus | 94 | 30 | Normaal Int.instelpt | The boiler is burning for the requested setpoint | Het toestel werkt om de gewenste temperatuur te bereiken.
DeviceSubStatus | 94 | 31 | Beperkt Int.instelpt | The boiler is burning for a reduced internal setpoint due to temperature limitations | Het toestel werkt om de gewenste interne gereduceerde temperatuur te bereiken.
DeviceSubStatus | 94 | 32 | NormaleVerm.Controle | The boiler is burning on the requested power, the boiler is burning on power control | Het toestel werkt op het gewenste vermogensniveau.
DeviceSubStatus | 94 | 33 | GradLevel1PowerCtrl | the heat exchanger temperature is rising faster than gradient level 1, the modulation is stopped | De modulatie is gestopt als gevolg van een snellere wijziging van de warmtewisselaartemperatuur dan gradiënt 1.
DeviceSubStatus | 94 | 34 | GradLevel2PowerCtrl | the heat exchanger temperature is rising faster than gradient level 2, the modulation is set to low load | De modulatie is ingesteld op lage last als gevolg van een snellere wijziging van de warmtewisselaartemperatuur dan gradiënt 2.
DeviceSubStatus | 94 | 35 | GradLevel3PowerCtrl | the heat exchanger temperature is rising faster than gradient level 1, the boiler is in blocking | Het apparaat is in de geblokkeerde modus als gevolg van een snellere wijziging van de warmtewisselaartemperatuur dan gradiënt 3.
DeviceSubStatus | 94 | 36 | BeschVlamVerm.regel. | The ionization signal is too low the burner power is increased to increase the ionization signal. Prevent the burner to switch off | Het brandervermogen is verhoogd als gevolg van een laag ionisatiesignaal.
DeviceSubStatus | 94 | 37 | StabilisatieTijd | Stabilization time, during this time the temperatures should stabilize. The temperature protections are swichted off | Het apparaat is in stabilisatietijd. Temperaturen moeten stabiliseren en temperatuurbeveiligingen worden uitgeschakeld.
DeviceSubStatus | 94 | 38 | KoudeStart | To prevent noise due to a cold burner the burner runs at start load for 30 seconds | Het apparaat loopt op startlast om lawaai bij de koude start te voorkomen.
DeviceSubStatus | 94 | 39 | ChHervatten | Central heating was interruppted by Dhw and now resumes at the power level where it was running on | Het apparaat hervat de centrale verwarming na een onderbreking van het sanitair warm water.
DeviceSubStatus | 94 | 40 | SuVerwijderBrander | Remove the burner demand from the safety core | De brandervraag wordt verwijderd van de veiligheidskern.
DeviceSubStatus | 94 | 41 | Vent.NaarNaOntlucht. | Purge the heat exchanger after a burner demand | De ventilator draait om de warmtewisselaar te ventileren nadat het apparaat is gestopt.
DeviceSubStatus | 94 | 42 | OpenExtRookGasKlep | Close the external gas valve | De externe gasklep sluit.
DeviceSubStatus | 94 | 43 | StopVent.NaarRGKTpm | Set the fan speed to close the flue gas valve | De ventilator draait langzamer voordat de rookgasklep wordt gesloten.
DeviceSubStatus | 94 | 44 | StopVentilator | Stop the fan | De ventilator is gestopt.
DeviceSubStatus | 94 | 45 | Bep.VermOpTRookGas | The flue gas temperature is to high, parameter setting, the burner power is decreased to lower the flue gas temperature | Het vermogen van het apparaat wordt verminderd om de rookgastemperatuur te verlagen.
DeviceSubStatus | 94 | 46 | AutoVulInstallatie. | The auto filling is filling the installation, the installation was empty. | De automatische vulinrichting vult de installatie. De installatie was leeg.
DeviceSubStatus | 94 | 47 | AutoVullenBijvullen | The auto filling is topping up the installation. The water pressure in the installation was low. | De automatische vulinrichting vult de installatie bij. De waterdruk in de installatie was laag.
DeviceSubStatus | 94 | 48 | Verlaagd instelpunt | The flow temperature set point is reduced to protect the heat exchanger against thermal stress when the maximum set point has been set higher than the maximum value (parHeReducedFlowTempMaxAtMaxDt) | De gewenste aanvoertemperatuur wordt verlaagd om de warmtewisselaar te beschermen.
DeviceSubStatus | 94 | 49 | Offset aanpassing | Gas valve modulator offset correction in progress | Offsetcorrectie van de gasklepmodulator wordt uitgevoerd.
DeviceSubStatus | 94 | 60 | PompNadraaitijd | The pump is running after a heat demand. The remaining heat is put to the connected hydraulic system | De pomp is actief nadat het apparaat is gestopt om de overgebleven warmte in het systeem in te brengen.
DeviceSubStatus | 94 | 61 | OpenPomp | Remove the power from the pump | De pomp is gestopt.
DeviceSubStatus | 94 | 62 | OpenHydraulischeKlep | Close the external hydraulic valve | De externe hydraulische klep sluit.
DeviceSubStatus | 94 | 63 | Start anticyclustijd | SetBoilerAntiCycleTimer | Activeert de tijdsduur tussen twee productiecycli van de centrale verwarming.
DeviceSubStatus | 94 | 65 | Compress. vrijgeg. | HeatPumpReleivedAndBackupOn | De compressor mag niet starten. De bijverwarmingsketel of het elektrisch bijverwarmingstoestel is aan om aan de warmtevraag te voldoen.
DeviceSubStatus | 94 | 66 | WP Tmax back-up aan | HeatPumpFlowOverMaxFlowTempAndBackupON | De warmtepomp stopte, omdat de interne aanvoertemperatuur de ingestelde limiet overschrijdt. De bijverwarmingsketel of het bijverwarmingstoestel produceert.
DeviceSubStatus | 94 | 67 | Buitenlimiet WP uit | HeatPumpOffDuToExternalConditionAndBackupOn | De compressor mag niet starten, omdat de buitentemperatuur de ingestelde limieten overschrijdt. De bijverwarmingsketel of het elektrisch bijverwarmingstoestel is aan om aan de warmtevraag te voldoen.
DeviceSubStatus | 94 | 68 | WP stop door hybride | HeatPumpOffDuToHybridAndBackupOn | De compressor stopte, omdat de prestaties onvoldoende zijn. De bijverwarmingsketel is aan.
DeviceSubStatus | 94 | 69 | Ontdooien met WP | DefrostingWithHeatPumpOnly | De buitenunit voert een ontdooiactie uit met de compressor. De watertemperaturen zijn voldoende voor de actie zonder ondersteuning van een bijverwarmingsketel of bijverwarmingstoestel.
DeviceSubStatus | 94 | 70 | Ontdooien m. back-up | DefrostingWithBackupOnly | De ontdooiactie is gestopt, omdat de interne aanvoertemperatuur te laag is. De bijverwarmingsketel of het bijverwarmingstoestel is gestart om de interne aanvoertemperatuur te verhogen.
DeviceSubStatus | 94 | 71 | Ontdooien WP back-up | DefrostingWithHeatPumpAndBackup | De interne aanvoertemperatuur is laag door de ontdooiactie. De bijverwarmingsketel of het bijverwarmingstoestel is gestart om een verdere verlaging van de temperatuur te voorkomen.
DeviceSubStatus | 94 | 72 | Back-up bronpomp | PumpSourcePostRunAndBackupRun | Geeft de bedrijfstijd van de bronpomp aan als de compressor stopt. Deze bronpompwerking is alleen voor grondbronwarmtepompen. De bijverwarmingsketel of het bijverwarmingstoestel produceert nog steeds.
DeviceSubStatus | 94 | 73 | WP aanvoer via Tmax | HeatPumpFlowOverMaxTemperature | De warmtepomp en bijverwarmingsketel of bijverwarmingstoestel stopten. De interne aanvoertemperatuur is over de ingestelde limiet.
DeviceSubStatus | 94 | 74 | Nadraaitijd bronpomp | SourcePumpPostRun | Geeft de bedrijfstijd van de bronpomp aan als de compressor stopt. Deze bronpompwerking is alleen voor grondbronwarmtepompen.
DeviceSubStatus | 94 | 75 | WP uit hoge vochtigh | HeatPumpOffDuToHumiditySensor | De warmtepomp stopte in de koelmodus. De vochtigheidssensor detecteerde te veel vocht door condensering.
DeviceSubStatus | 94 | 76 | WP uit wateraanvoer | HeatPumpOffDuToWaterFlow | De warmtepomp stopte, omdat het waterdebiet in de wisselaar te laag is.
DeviceSubStatus | 94 | 78 | Setpunt vochtigheid | SetpointLimitedDuToHumiditySensor | Het setpunt van het koelwater is toegenomen om condenseren te vermijden.
DeviceSubStatus | 94 | 79 | Generators vrijgegvn | HeatPumpAndBackupReleivedForHeatingAndDhw | De compressor en bijverwarmingsketel of bijverwarmingstoestel mogen niet starten voor een warmtevraag of sanitair warm water.
DeviceSubStatus | 94 | 80 | WP gaf koeling vrij | HeatPumpReleveidForCooling | De compressor mag niet starten voor een koelingsvraag.
DeviceSubStatus | 94 | 81 | WP stop buitentemp. | HeatPumpOffDuToOutsideTemperature | De compressor mag niet starten, omdat de buitentemperatuur de ingestelde limieten overschrijdt.
DeviceSubStatus | 94 | 82 | WP uit aanvoer Tmax | HeatPumpOffUnderrun | De warmtepomp is uit, omdat de interne aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde koelmoduslimiet.
DeviceSubStatus | 94 | 83 | Ontlucht. pompklepCV | DeAirPumpOnAndValveCH | De waterpomp is aan en de 3-wegklep is in de verwarmingsstand gedurende de ontluchting.
DeviceSubStatus | 94 | 84 | Ontl. pomp klep SWW | DeAirPumpOnAndValveDhw | De waterpomp is aan en de 3-wegklep is in de SWW-stand gedurende de ontluchting.
DeviceSubStatus | 94 | 85 | Ontluchting klep CV | DeAirPumpOffAndValveCH | De waterpomp is uit en de 3-wegklep is in de verwarmingsstand gedurende de ontluchting.
DeviceSubStatus | 94 | 86 | Ontluchting klep SWW | DeAirPumpOffAndValveDhw | De waterpomp is uit en de 3-wegklep is in de SWW-stand gedurende de ontluchting.
DeviceSubStatus | 94 | 88 | BL back-up uit | BLInputBackupLimited | Als de BL-ingang actief is, mag de bijverwarmingsketel of het elektrisch bijverwarmingstoestel niet starten voor een warmtevraag.
DeviceSubStatus | 94 | 89 | BL WP uit | BLInputHeatPumpLimited | Als de BL-ingang actief is, mag de compressor niet starten voor een warmte- of koelingsvraag.
DeviceSubStatus | 94 | 90 | BL WP back-up uit | BLInputBackupandHeatPumpLimited | Als de BL-ingang actief is, mogen de compressor en bijverwarmingsketel of het elektrisch bijverwarmingstoestel niet starten voor een warmtevraag.
DeviceSubStatus | 94 | 91 | Laag tarief | BLInputLowTariff | Als de BL-ingang actief is, is de lagetariefperiode actief.
DeviceSubStatus | 94 | 92 | PV met WP | BLInputPhotovoltaicWithHeatPumpOnly | Als de BL-ingang actief is, mag alleen de compressor starten als fotovoltaïsche energie beschikbaar is.
DeviceSubStatus | 94 | 93 | FV WP en back-up | BLInputPhotovoltaicWithHeatPumpAndBackup | Als de BL-ingang actief is, mogen de compressor en bijverwarmingsketel of het elektrisch bijverwarmingstoestel starten als fotovoltaïsche energie beschikbaar is.
DeviceSubStatus | 94 | 94 | Slim stroomnet (SG) | BLInputSmartGrid | Als de BL-ingang actief is, is de regellogica van het slimme stroomnet actief.
DeviceSubStatus | 94 | 95 | WachtOpWaterdruk | The boiler is in wait state until the water pressure is sufficient. De-air will not start | De ketel is in wachtstand tot de waterdruk voldoende is. Het ontluchtingsprogramma start niet.
DeviceSubStatus | 94 | 96 | GeenProducentBeschik | No producer available in the appliance or the system | Verwarmingsvermogen is niet in het systeem beschikbaar.
DeviceSubStatus | 94 | 97 | Hoger min vermogen | The minimum power is increased for 1 hour. Modulation range is limted. | De gasblokregelaar kan de hoge calorische gaskwaliteit niet compenseren. Minimum vermogen wordt één uur verhoogd om de brander in werking te houden. Het modulatiebereik van de verwarmingsketel is tijdens deze modus beperkt.
DeviceSubStatus | 94 | 98 | Lager max vermogen | The maximum power is decreased as long as gas valve modulator is at the maximum limit. Modulation range is limted. | De gasblokregelaar kan de lage calorische gaskwaliteit niet compenseren. Maximum vermogen wordt verlaagd om de brander in werking te houden. Het modulatiebereik van de verwarmingsketel is tijdens deze modus beperkt.
DeviceSubStatus | 94 | 102 | Vrije koelpomp uit | HeatPumpFreeCoolingModeChPumpInactive | De warmtepomp werkt in de vrije koelmodus terwijl de centrale verwarmingspomp uit is.
DeviceSubStatus | 94 | 103 | Vrije koelpomp aan | HeatPumpFreeCoolingModeChPumpActive | De warmtepomp werkt in de vrije koelmodus terwijl de centrale verwarmingspomp aan is.
DeviceSubStatus | 94 | 104 | Voordr.tijd bronpomp | SourcePumpPreRunning | De bronpomp schakelt in voordat de compressor start. Deze bronpompwerking is alleen voor grondbronwarmtepompen.
DeviceSubStatus | 94 | 105 | Kalibratie | The electronic combustion of the gas air is calibrating the combustion | Het elektronische verbrandingsproces kalibreert de verbranding.
DeviceSubStatus | 94 | 106 | Blokkering actief | Blocking input function is active | De blokingangsfunctie is ingeschakeld.
DeviceSubStatus | 94 | 107 | Opwarmen | Compressor is in warmup time (ON, but not allowed to go OFF), that means compressor minimum on time | Na de warmtevraag start de compressor (AAN, maar mag niet UIT) voor bepaalde tijd.
DeviceSubStatus | 94 | 108 | IJsvorming ontdooien | Evaporator defrost protection active in curative mode, that means: remove ice from evaporator | Verdamper curatief ontdooien is actief. De verwarmgasklep (VGK) is geopend om alle energie van de compressor naar de verdamper te leiden om het ijs te verwijderen.
DeviceSubStatus | 94 | 109 | Preventief ontdooien | Evaporator defrost protection active in preventive mode, that means: prevent ice formation | Verdamper preventief ontdooien is actief. De verwarmingsgasklep opent en sluit om de compressorenergie in een cyclus te verdelen tussen de SWW-boiler en de verdamper om ijsvorming te voorkomen.
DeviceSubStatus | 94 | 200 | Initialiseren gereed | Initialising Done | Initialisatie is beëindigd.
DeviceSubStatus | 94 | 201 | CSU initialiseren | Initialising Csu, device data storage | De CSU wordt geïnitialiseerd.
DeviceSubStatus | 94 | 202 | Init. identificaties | Initialising Identifiers | De identificators initialiseren.
DeviceSubStatus | 94 | 203 | Init. BL-parameter | Initialising Blocking Parameters | De blokkeringsparameters initialiseren.
DeviceSubStatus | 94 | 204 | Init. veiligh.eenh. | Initialising Safety Unit | De veiligheidsgroep wordt geïnitialiseerd.
DeviceSubStatus | 94 | 205 | Init. blokkeren | Initialising Blocking | De blokkering wordt geïnitialiseerd.
DeviceSubStatus | 94 | 254 | StatusOnbekend | The sub state of the boiler is undefined | De substatus is niet gedefinieerd.
DeviceSubStatus | 94 | 255 | SuOutOfResetsWait1Hr | The safety core has been reset too many times in a row. Wait 1 hour or power cycle the device before a next reset can be given. | De veiligheidsgroep blokkeert als gevolg van te veel resets. Wacht 60 minuten of schakel de stroom uit en weer in.
DhwBackupType | 143 | 0 | Binnenunit | The backup of the indoor module is used
DhwBackupType | 143 | 1 | SWW-tank | The backup of the Domestic Hot Water tank is used
DhwBackupType | 143 | 2 | IDU/koeling SWWToest | In heating mode the backup of the indoor module is used. In cooling mode the backup of the Domestic Hot Water tank is used.
DhwCirculationMode | 2206 | 0 | De pomp is uit | Off
DhwCirculationMode | 2206 | 1 | Pomp in tijdprogr. | Pump is on regarding its own Time program
DhwCirculationMode | 2206 | 2 | Pomp aan SWW comf | Pump is on when DHW is in comfort
DhwMixingPumpAntiLegionellaMode | 2208 | 0 | Uit | The pump is not driven regarding anti legionella process (it could be set ON/OFF by other functionalities)
DhwMixingPumpAntiLegionellaMode | 2208 | 1 | Tijdens laden | Pump is on while anti legionella process is charging
DhwMixingPumpAntiLegionellaMode | 2208 | 2 | Laden + anti leg. | Pump is on while anti legionella process is active
DhwMode | 32 | 0 | Uit | Disable Eco mode | De sanitair-warmwatertemperatuur wordt in een vooringestelde waarde opgeslagen.
DhwMode | 32 | 1 | Aan | Enable Eco mode | De sanitair-warmwatertemperatuur wordt niet in een vooringestelde waarde opgeslagen.
DhwMode | 32 | 2 | volgt OT-thermostaat | Eco mode according to Opentherm setting | De sanitair-warmwatertemperatuur wordt bepaald door de aangesloten OpenTherm regelaar.
DhwOperationalStatus | 2207 | 0 | Uitgeschakeld | Functionality is disabled
DhwOperationalStatus | 2207 | 1 | Stand-by | The functionality is not in an active state (pump is off)
DhwOperationalStatus | 2207 | 2 | Normaal bedrijf | The functionality is active for its main purpose
DhwOperationalStatus | 2207 | 3 | Antilegionella | The functionality is active for Anti legionella process
DhwOperationalStatus | 2207 | 4 | Pomp vastloop prev. | The functionality is active for anti seizure
DhwOperationalStatus | 2207 | 5 | Vorstbeveiliging | The functionality is active for anti frost
DhwPriority | 23 | 0 | Absoluut | Total | Absolute voorrang voor sanitair-warmwaterbereiding: uitschakeling van de verwarmingspompen, sluiting van de kleppen.
DhwPriority | 23 | 1 | Relatief | Relative | Sanitair-warmwaterbereiding en verwarming op de mengcircuits, indien het beschikbare vermogen voldoende is en de hydraulische aansluiting dit toestaat.
DhwPriority | 23 | 2 | Geen | None | Verwarming en sanitair-warmwaterbereiding werken parallel als de hydraulische aansluiting dit toestaat. Pas op voor oververhitting in het directe circuit.
DhwProducerSupport | 2253 | 0 | Niet-gekoppeld | The producer is not linked to a DHW tank zone. | Het toestel is niet aangesloten op een SWW-boilerzone.
DhwProducerSupport | 2253 | 1 | SWW hoge temperatuur | Producer is linked to the high temperature | Het toestel levert hoge temperatuur voor sanitair warm water.
DhwProducerSupport | 2253 | 2 | SWW lage temperatuur | Producer provides low temperature for DHW | Het toestel levert lage temperatuur voor sanitair warm water.
DhwTankHeatExchangerType | 2274 | 0 | Spiralen | The Domestic Hot Water Tank has a coil heat exchanger. | Sanitair-warmwaterboiler met spiraalwisselaar.
DhwTankHeatExchangerType | 2274 | 1 | Platenwisselaar | The Domestic Hot Water Tank has a plate heat exchanger | Sanitair-warmwaterboiler met platenwarmtewisselaar.
DirectCircuitType | 48 | 0 | Geen | None | Geen directe zone.
DirectCircuitType | 48 | 1 | Radiator | Radiator | De directe zone is geïnstalleerd met een radiator.
DirectCircuitType | 48 | 2 | Ventilatorconvector | Fan coil | De directe zone is geïnstalleerd met een ventilatorconvector.
DrainbackStatus | 2237 | 0 | Drainback uitgesch. | The drainback function is OFF | De drainback-functie is uit.
DrainbackStatus | 2237 | 1 | Inschakelen | The drainback function switch ON condition duration is ongoing | De drainback-vertraging dient om het verschil tussen de warmtebron en de warmtebestemming te compenseren. Na de vertraging wordt de pomp in de aan-status geschakeld.
DrainbackStatus | 2237 | 2 | Zonnepaneel vullen | The drainback function solar panel filling is ongoing | Het vulproces voor het drainback-zonnepaneel is bezig.
DrainbackStatus | 2237 | 3 | Stab. wateraanvoer | The drainback function water flow stabilisation in the solar panel is ongoing | De wateraanvoerstabilisatie van de drainback-functie in het zonnepaneel is aan de gang.
DrainbackStatus | 2237 | 4 | Uitschakelen | The drainback function switch OFF condition duration is ongoing | De drainback-vertragingsduur voordat de pomp in de uit-status wordt geschakeld, is bezig.
DrainbackStatus | 2237 | 5 | Normaal bedrijf | The drainback function is in normal loading of the solar tanks. | De drainback-functie is bezig met het normaal vullen van de zonnetanks.
DrainbackStatus | 2237 | 6 | Zonnepaneel legen | The drainback function is in solar panel emptying | Het drainback-legingsproces in het zonnepaneel is bezig.
EnMtrType | 2195 | 0 | Not installed | No energy meter installed | No energy meter installed.
EnMtrType | 2195 | 1 | ModbusTCP | ModbusTCP Protocol version 1 | The type of the energy meter is ModbusTCP.
EnableDisable | 2262 | 0 | Uitgeschakeld | Disable | Gedeactiveerd.
EnableDisable | 2262 | 1 | Ingeschakeld | Enable | Ingeschakeld.
EnergyType | 2241 | 0 | Ongedefinieerd | Energy type undefined (not set for this producer). E.g. in the GTW-40 where it might not be possible to detect which type of energy is being used this could be set until the user sets the correct value. | Het energietype is niet bepaald.
EnergyType | 2241 | 1 | Geen | None - given for example when a device supports multiple producers but one is disabled then this will be set. | Het bepaalde energietype wanneer andere typen niet toepasselijk zijn.
EnergyType | 2241 | 2 | Aardgas | Natural gas used by the producer | Het energietype is aardgas.
EnergyType | 2241 | 3 | Propaan | Propane used as gas | Het energietype is propaan.
EnergyType | 2241 | 4 | Waterstof. | Hydrogen used as fuel source | Het energietype is waterstof.
EnergyType | 2241 | 5 | Elektrisch | Electric energy used. | Het energietype is elektrisch.
EnergyType | 2241 | 6 | Olie | Oil used as fuel | Het energietype is olie.
EnergyType | 2241 | 7 | LPG | Liquid Petroleum Gas used as fuel | LPG is de gebruikte brandstof voor de warmtewisselaar-samenstelling
ErrorSeverity | 5 | 0 | Vergrendeling | Locking
ErrorSeverity | 5 | 3 | Blokkering | Blocking
ErrorSeverity | 5 | 6 | Waarschuwing | Warning
EstimationMeasurement | 2230 | 0 | Geschat | An internal software estimation method is used for the assessment of the variable/signal. | Een geschatte waarde wordt gebruikt voor het eindresultaat van een interne berekening.
EstimationMeasurement | 2230 | 1 | Gemeten | An external measurement device is used for the assessment of the variable/signal. | Een gemeten waarde wordt gebruikt voor het eindresultaat van een interne berekening.
EventSupported | 147 | 0 | Niet ondersteund | Not supported
EventSupported | 147 | 1 | Alleen gebeurt zende | Only emits events
EventSupported | 147 | 2 | Logs & gebeurt. zend | Logs and emit events
ExternalSensorFunction | 2226 | 0 | Geen | No sensor | Geen sensor geïnstalleerd.
ExternalSensorFunction | 2226 | 1 | Systeemtemp.sensor | System temperature sensor | De geïnstalleerde sensor wordt gebruikt om de systeemtemperatuur te meten.
FanSpeed | 2220 | 0 | Uit | Off | Warmtepompventilator is uit.
FanSpeed | 2220 | 1 | Halve snelheid | Half | Warmtepompventilator werkt op halve snelheid.
FanSpeed | 2220 | 2 | Volle snelheid | Full | Warmtepompventilator werkt op volle snelheid.
FcInverterReactivePower | 86 | 90 | 0.90 | 0.90
FcInverterReactivePower | 86 | 91 | 0.91 | 0.91
FcInverterReactivePower | 86 | 92 | 0.92 | 0.92
FcInverterReactivePower | 86 | 93 | 0.93 | 0.93
FcInverterReactivePower | 86 | 94 | 0.94 | 0.94
FcInverterReactivePower | 86 | 95 | 0.95 | 0.95
FcInverterReactivePower | 86 | 96 | 0.96 | 0.96
FcInverterReactivePower | 86 | 97 | 0.97 | 0.97
FcInverterReactivePower | 86 | 98 | 0.98 | 0.98
FcInverterReactivePower | 86 | 99 | 0.99 | 0.99
FcInverterReactivePower | 86 | 100 | 1.00 | 1.00
FcInverterReactivePower | 86 | 101 | -0.9 | -0.99
FcInverterReactivePower | 86 | 102 | -0.98 | -0.98
FcInverterReactivePower | 86 | 103 | -0.97 | -0.97
FcInverterReactivePower | 86 | 104 | -0.96 | -0.96
FcInverterReactivePower | 86 | 105 | -0.95 | -0.95
FcInverterReactivePower | 86 | 106 | -0.94 | -0.94
FcInverterReactivePower | 86 | 107 | -0.93 | -0.93
FcInverterReactivePower | 86 | 108 | -0.92 | -0.92
FcInverterReactivePower | 86 | 109 | -0.91 | -0.91
FcInverterReactivePower | 86 | 110 | -0.90 | -0.90
FcManualPower | 62 | 0 | Uit | OFF
FcManualPower | 62 | 1 | 250W (Minimaal) | 250 W (minimum power)
FcManualPower | 62 | 2 | 500W (Gemiddeld) | 500 W (medium power)
FcManualPower | 62 | 3 | 700W (Maximaal) | 700 W (maximum power)
FcOperationMode | 60 | 0 | Uit | Off
FcOperationMode | 60 | 1 | Handmatig | Manual-operated
FcOperationMode | 60 | 2 | Vermogensgestuurd | Power-operated
FcOperationMode | 60 | 3 | Temperatuurgestuurd | Heat-operated
FcPpcState | 64 | 0 | Standby | 0 - Stand by (FPK)
FcPpcState | 64 | 2 | Zelf controle | 10 - Self check
FcPpcState | 64 | 3 | Luchtzuiver. brander | 20 - Burner air purge
FcPpcState | 64 | 4 | Onsteking | 30 - Burner ignition
FcPpcState | 64 | 5 | Voorverwarmen | 40 - Pre-heat up for FPS
FcPpcState | 64 | 6 | Verwarm (stoomrein.) | 50 - Heat up for FPS
FcPpcState | 64 | 7 | VoorbReformReactie | 60 - Preparation before reformate reaction
FcPpcState | 64 | 8 | Start ref. reactie | 70 - Start reformate reaction
FcPpcState | 64 | 10 | H2 intro. naar CSA | 75 - H2 introduction to CSA
FcPpcState | 64 | 11 | VoorbVóórGenereren | 77 - Preparation before generating
FcPpcState | 64 | 12 | Start genereren | 80 - Start generating
FcPpcState | 64 | 13 | Aan het genereren | 90 - Generating
FcPpcState | 64 | 14 | Voorspoelen | 100 - Steam purge
FcPpcState | 64 | 15 | FPS afkoelen | 105 - FPS cool down
FcPpcState | 64 | 16 | Voorbereiden Standby | 110 - Pre-stand by
FcPpcState | 64 | 17 | Noodstop | RSD Emergency Shutdown
FcPpcState | 64 | 18 | Regeneration | Regeneration
FcPpcState | 64 | 255 | Communication error | Communication Error
FlowSensorType | 2174 | 0 | Turbine | Turbine | Type Hall-sensor.
FlowSensorType | 2174 | 1 | Aftapschakelaar | Tap switch | Type schakelsensor.
FlowSensorType | 2174 | 2 | Gesimuleerd | Simulated | Geen sensor aangesloten omdat ketel van het type BIC is.
FlowmeterType | 107 | 0 | DN20 | DN20
FlowmeterType | 107 | 1 | DN25 | DN25
FlowmeterType | 107 | 2 | Pompterugkoppeling | PumpFlowSpeedFeedback
FlueGasValveType | 128 | 0 | Feedback op lijn | Sensor received as an input
FlueGasValveType | 128 | 1 | Met timer | Behavior from a timer
GasType | 65 | 0 | H-Gas | H-Gas
GasType | 65 | 1 | L-gas | L-Gas
GeneralIPtype | 43 | 0 | Client statisch | Client static | The IP address of the device is fixed.
GeneralIPtype | 43 | 1 | Client DHCP | Client DHCP | The IP address of the device is dynamic and set to receive it from the server.
GeneralIPtype | 43 | 2 | Server DHCP | Server DHCP | The device is set to DHCP server. It will therefor hand out the IP addresses to client devices.
GlycolPercentage | 28 | 0 | 0% glycol | 0% glycol
GlycolPercentage | 28 | 1 | 20% glycol | 20% glycol
GlycolPercentage | 28 | 2 | 30% glycol | 30% glycol
GlycolPercentage | 28 | 3 | 40% glycol | 40% glycol
GridProtection | 1165 | 0 | --- | None. For the user "---" should be shown.
GridProtection | 1165 | 3 | CEI 0-21 | CEI 0-21 | Electrical network regulations CEI 0-21
GridProtection | 1165 | 9 | Germany NSR | Germany NSR | Electrical network regulations NSR
GridProtection | 1165 | 23 | UK (G83) | UK (G83) | Electrical network regulations G83
GridProtection | 1165 | 100 | DE_VDE_AR_N_4105 | Germany - VDE-AR-N 4105
GridProtection | 1165 | 101 | AT - TOR Erzeuger | Austria - TOR Erzeuger
GridProtection | 1165 | 102 | FR_Enedis_NOI_RES13E | France - Enedis-NOI-RES_13E
GridProtection | 1165 | 103 | UK - G98/1 | UK - G98/1
GridProtection | 1165 | 104 | NL - Netcode Elekt. | Netherlands - Netcode elektriciteit
GridProtection | 1165 | 105 | BE - C10/11 | Belgium - C10/11
GridProtection | 1165 | 106 | CH-NA/EEA | Switzerland - NA/EEA (VDE-AR-N 4105)
GridProtection | 1165 | 201 | CEI 0-21:2017 | CEI 0-21:2017 | Electrical network regulations CEI 0-21:2017
GridProtection | 1165 | 202 | G83/2:2012 | G83/2:2012 | Electrical network regulations G83/2:2012
GridProtection | 1165 | 203 | VDE-AR-N 4105:2011 | VDE-AR-N 4105:2011 | Electrical network regulations VDE-AR-N 4105:2011
GridProtection | 1165 | 204 | VDE-AR-N 4105:2018 f | VDE-AR-N 4105:2018 f | Electrical network regulations VDE-AR-N 4105:2018 f
GridProtection | 1165 | 205 | G98/1-3:2019 | G98/1-3:2019 | Electrical network regulations G98/1-3:2019
GridProtection | 1165 | 208 | VDE-AR-N 4105:2018 P | VDE-AR-N 4105:2018 P | Electrical network regulations VDE-AR-N 4105:2018 P
GridProtection | 1165 | 209 | VDE-AR-N 4105:2018 U | VDE-AR-N 4105:2018 U | Electrical network regulations VDE-AR-N 4105:2018 U
GshpPowerType | 119 | 1 | 5kW Mono | 5kW Mono
GshpPowerType | 119 | 2 | 9kW Mono | 9kW Mono
GshpPowerType | 119 | 3 | 12kW Mono | 12kW Mono
GshpPowerType | 119 | 4 | 5kW Tri | 5kW Tri
GshpPowerType | 119 | 5 | 9kW Tri | 9kW Tri
GshpPowerType | 119 | 6 | 12kW Tri | 12kW Tri
GshpPowerType | 119 | 7 | 15kW Tri | 15kW Tri
GshpPowerType | 119 | 8 | 19kW Tri | 19kW Tri
GshpPowerType | 119 | 9 | 27kW Tri | 27kW Tri
GsmAntennaSelection | 44 | 0 | Automatisch | Automatic
GsmAntennaSelection | 44 | 1 | Extern | External
GsmAntennaSelection | 44 | 2 | Intern | Internal
GvcMode | 74 | 0 | Normaal | Normal mode | De gasklepregeling (GKR) staat in de normale modus.
GvcMode | 74 | 1 | Schrijf | Write mode | De gasklepregeling (GKR) stuurt data naar de regelaar.
GvcMode | 74 | 2 | Gasband detectie | Gas band detection mode | De gasklepregeling (GKR) detecteert de gasband.
GvcMode | 74 | 3 | Kalibratie | Calibration mode | De gasklepregeling (GKR) kalibreert.
GvcMode | 74 | 4 | Fabriekstest | Factory test mode | De gasklepregeling (GKR) staat in de testmodus voor fabriekseindtest.
GvcMode | 74 | 5 | Ion aanpasmodus | Combustion correction | De gasklepregeling (GKR) past de ionisatie aan.
GvcMode | 74 | 6 | Offset aanpassing | Gas valve modulator offset correction in progress | De gasklepregeling (GKR) past de offset aan.
GvcMode | 74 | 7 | Helling verbr.corr. | Combustion correction for low load to calibration load | De gasklepregeling (GKR) past de laagste ionisatiewaarde van de helling aan.
GvcMode | 74 | 8 | Verwerking tabeldata | Safety parameter table data processing. | De gasklepregeling (GKR) verwerkt van de regelaar ontvangen data.
GvcMode | 74 | 9 | Kalibr. voorontstek. | Calibration pre-ignition | De gasklepregeling (GKR) kalibreert de voorontsteking.
GvcMode | 74 | 10 | Hoge kalibratie=OK | Stable at maximum capacity | De gasklepregeling (GKR) detecteert een stabiele vlam bij maximaal toestelvermogen.
GvcMode | 74 | 11 | Mid. kalibratie=OK | Stable at medium capacity | De gasklepregeling (GKR) detecteert een stabiele vlam bij middelmatig toestelvermogen.
GvcMode | 74 | 12 | Lage kalibratie=OK | Stable at minimum capacity | De gasklepregeling (GKR) detecteert een stabiele vlam bij minimaal toestelvermogen.
GvcMode | 74 | 13 | Kalibr. hoge belast. | Calibrating at maximum capacity | De gasklepregeling (GKR) kalibreert bij maximaal toestelvermogen.
GvcMode | 74 | 14 | Kalibr. Mid. belast. | Calibrating at medium capacity | De gasklepregeling (GKR) kalibreert bij middelmatig toestelvermogen.
GvcMode | 74 | 15 | Kalibr. lage belast. | Calibrating at minimum capacity | De gasklepregeling (GKR) kalibreert bij minimaal toestelvermogen.
GvcMode | 74 | 16 | ADA-bewaking | ADA supervision testing drift on calibration point
GvcMode | 74 | 17 | Vlambescherming | Fast up-modulation of fan enabled to prevent another flame loss
GvcState | 98 | 0 | stand-by | Standby | Stand-by status.
GvcState | 98 | 1 | Voorreinigen | Pre-purge stage of burner cycle | Voorreinigen is actief.
GvcState | 98 | 2 | Voorontsteking | Pre-ignition stage of burner cycle | Voorontsteking is actief.
GvcState | 98 | 3 | Ontsteking | Ignition stage of burner cycle | Ontstekingsstatus is actief.
GvcState | 98 | 4 | Vlamcontrole | Flame check stage of burner cycle | Vlamcontrole is actief.
GvcState | 98 | 5 | Branden | Burning stage of burner cycle | Brandfase is actief.
GvcState | 98 | 6 | Gereserveerd | Reserved due to legacy | Dhw
GvcState | 98 | 7 | Gereserveerd | Reserved due to legacy | Dhw
GvcState | 98 | 8 | VPS-test | Valve proving system test active | Test van klepcontrolesysteem (VPS) is actief.
GvcState | 98 | 9 | TussentijdsOntlucht | Interpurge stage between burner cycles | Tussenontluchting is actief.
GvcState | 98 | 10 | Nareinigen | Post-purge stage at the end of the burner cycle | Naontluchting is actief.
GvcState | 98 | 11 | Ventilator draait | Fan running for EOL test or development | Ventilator draait voor eindtest (EOL) of uitwerking.
GvcState | 98 | 12 | Blokkeermodus | Error with blocking severity | Blokkeerstatus is actief.
GvcState | 98 | 13 | Vergrendelingsmodus | Error with locking severity | Vergrendelingsstatus is actief.
GvcState | 98 | 14 | VergrModResetNietBes | Maximum amount of locking resets exceeded. Power cycle required. | Kan vergrendelingsfout niet resetten. Voeding moet uitgeschakeld en weer ingeschakeld worden.
GvcState | 98 | 15 | Blokk. waterstof | Hydrogen error with blocking severity | Aparte toestand om waterstofgerelateerde blokkeringsfouten te melden.
GvcState | 98 | 16 | Vergr. waterstof | Hydrogen error with locking severity | Aparte toestand om waterstofgerelateerde vergrendelingsfouten te melden.
GvcState | 98 | 17 | Vergr. waterstof | Hydrogen error with locking severity, Safety unit out of resets | Aparte toestand om waterstofgerelateerde vergrendelingsfouten te melden. De veiligheidseenheid heeft geen reset-mogelijkheden meer.
GvcState | 98 | 254 | Reset bezig | Preparing to go through reset. | Reset wordt voorbereid.
GvcSubstate | 97 | 0 | Stand-by | Standby | Stand-by substatus.
GvcSubstate | 97 | 1 | Vlamstabilisatie | Waiting for the flame current to stabilize | Wachten tot de vlamstroom stabiliseert.
GvcSubstate | 97 | 2 | LimMod StappMot max | Gas valve stepper has reached maximum value, unable to increase power output further. | Gasblokregelaar heeft maximumwaarde bereikt. Uitgangsvermogen kan niet verder verhoogd worden.
GvcSubstate | 97 | 3 | LimMod StappMot min | Gas valve stepper has reached minimum value, unable to decrease power output further. | Gasblokregelaar heeft minimumwaarde bereikt. Uitgangsvermogen kan niet verder verlaagd worden.
GvcSubstate | 97 | 4 | LimModMassStroomMax | Not_Used | Dhw
GvcSubstate | 97 | 5 | LimModMassaStroomMin | Not_Used | Dhw
GvcSubstate | 97 | 6 | ModulstopBrandTmpAfw | Not_Used | Dhw
GvcSubstate | 97 | 7 | ModStop op Vermstap | not used | Dhw
GvcSubstate | 97 | 8 | Branderkoeling | Gas valve modulation offset correction in progress | Koelmodus is actief.
GvcSubstate | 97 | 9 | Temp.stabilisatie | Not_Used | Dhw
GvcSubstate | 97 | 10 | Veiligheidscontrole | Going through self-reset. Communication errors temporarily suppressed. | Een zelfreset is actief. Communicatiefouten worden tijdelijk onderdrukt.
GvcSubstate | 97 | 11 | Kalibratie actief | Burner calibration active | Kalibratie van brander actief.
HeatChargingFunction | 2217 | 0 | Uit | Function is in OFF mode. | Laadmodus met zonne-energie is uitgeschakeld.
HeatChargingFunction | 2217 | 1 | SWW | DHW Mode only is selected. | SWW boiler wordt geladen met zonne-energie.
HeatChargingFunction | 2217 | 2 | CH | CH Mode only is selected. | CV boiler wordt geladen met zonne-energie.
HeatChargingFunction | 2217 | 3 | SWW + CV | Both DHW and CH functions are selected. | Zowel de SWW als de CV worden geladen met zonne-energie.
HeatEngineType | 2251 | 0 | HP BU | Heat pump outdoor unit | Warmtepomp buitenunit
HeatEngineType | 2251 | 1 | GVC | Gas Valve controller. Error reported by the safety controller of the gas boilers | Gasklepregelaar
HeatEngineType | 2251 | 255 | Geen | No error present from a heat engine | Geen fouten aanwezig van een toestel.
HeatingControlStrategy | 113 | 0 | Automatisch | Automatic Mode | Als er geen buiten- of binnentemperatuursensor is aangesloten, regelt het toestel aan de hand van een vaste aanvoertemperatuur. Als een kamertemperatuursensor is aangesloten, werkt het volgens de kamertemperatuur. Als een buitentemperatuursensor is aangesloten, werkt het volgens de buitentemperatuur. Als beide sensoren zijn aangesloten, werkt het volgens de buiten- en kamertemperatuur.
HeatingControlStrategy | 113 | 1 | Ruimteregeling | Room Temperature Control | De regelaar meet de temperatuur in de kamer waar de thermostaat is geïnstalleerd en berekent de aanvoertemperatuur gebaseerd op de kamertemperatuur.
HeatingControlStrategy | 113 | 2 | Weersafhankelijk | Outside Temperature Control | De regelaar meet de buitentemperatuur via de buitentemperatuursensor. Deze bepaalt de aanvoertemperatuur gebaseerd op deze buitentemperatuur en de stooklijn.
HeatingControlStrategy | 113 | 3 | Buiten&ruimte gebas. | Oustide and Room temperature Control | De regelaar meet de buitentemperatuur en de kamertemperatuur. Deze bepaalt de aanvoertemperatuur gebaseerd op deze temperaturen en de stooklijn. Deze stooklijn wordt verschoven wanneer de gemeten kamertemperatuur afwijkt van de gewenste kamertemperatuur.
HpAirSource | 2219 | 0 | Omgevingslucht | Ambient Air | Lucht wordt toegevoerd uit de opstellingsruimte.
HpAirSource | 2219 | 1 | Luchttoevoerkanaal | Duct | Lucht wordt toegevoerd via een apart kanaal.
HpBackupType | 26 | 0 | Geen Backup | No Backup
HpBackupType | 26 | 1 | 1 elektrische fase | 1-stage electrical backup
HpBackupType | 26 | 2 | 2 elektrische fasen | 2-stage electrical backup
HpBackupType | 26 | 3 | Ketel is Backup | Boiler Backup
HpDigitalInputFunction | 2233 | 0 | Uit | Off, digital input not used | Uit, de digitale ingang wordt niet gebruikt.
HpDigitalInputFunction | 2233 | 1 | Smart Grid inschak. | Smart Grid Function | Schakelt de Smart Grid-functies van de digitale ingang in. De Smart Grid past de warmteafgifte aan op basis van de kosten van de elektriciteitsleverancier en het piekverbruik, waarbij de output wordt verhoogd of verlaagd om de totale kosten te verlagen.
HumiditySensorType | 96 | 0 | Nee | No
HumiditySensorType | 96 | 1 | Aan - Uit | OnOff
HumiditySensorType | 96 | 2 | 0-10V | 0-10V
HybridCascadeStatus | 2239 | 0 | Initialisatie status | Initialization state - configures the cascade control, waits for connected producers. | Configureert de cascaderegeling en wacht op de aangesloten toestellen.
HybridCascadeStatus | 2239 | 1 | Stand-by | Standby - No heat demand currently active | Momenteel geen warmtevraag actief.
HybridCascadeStatus | 2239 | 2 | Alleen warmtepomp | Heat pump only - Heat demand present but no gas boilers needed, available or allowed to run. | Warmtevraag aanwezig maar geen gasgestookte ketels nodig.
HybridCascadeStatus | 2239 | 3 | Warmtepomp + ketel | Heat demand present - both types of producers needed (head demand more than HP can achieve) | Beide typen toestellen nodig, de hoofdvraag is meer dan de warmtepompen kunnen bereiken.
HybridCascadeStatus | 2239 | 4 | Alleen ketel | Heat demand present - heat pumps not available or conditions such that it makes no sense to switch them on. Gas boilers only | Warmtepompen niet beschikbaar of omstandigheden waardoor het geen zin heeft om ze in te schakelen.
HybridCascadeStatus | 2239 | 5 | Vorstbeveiliging | All producers are requested for frost protection | Alle toestellen zijn gevraagd voor vorstbeveiliging.
HybridCascadeStatus | 2239 | 6 | All producers are blocked and not allowed to run | All producers are blocked and not allowed to run
HybridType | 95 | 0 | Warmtepomp Eerst | Heat pump first
HybridType | 95 | 1 | Kosten | Hybrid Cost
HybridType | 95 | 2 | Primaire energy | Hybrid Primary Energy
HybridType | 95 | 3 | Hybride CO2 | Hybrid CO2
HydraulicDiverter | 2223 | 0 | Geen | None | Het sanitair warm water wordt niet naar het aangesloten SWW circuit geleid.
HydraulicDiverter | 2223 | 1 | 3-wegklep | 3WV | Het sanitair warm water wordt via een 3-wegklep naar het aangesloten SWW circuit geleid.
HydraulicDiverter | 2223 | 2 | Pomp | Second pump | Het sanitair warm water wordt via een pomp naar het aangesloten SWW circuit geleid.
IOConfig010VInput | 2261 | 0 | Dhw | 0-10V input not used | De ingang 0-10 V wordt niet gebruikt.
IOConfig010VInput | 2261 | 1 | Temperatuursetpunt | Input is used for setting a temperature setpoint | De ingang 0-10 V wordt gebruikt voor het instellen een temperatuursetpunt.
IOConfigAuxOutputs | 2258 | 0 | Dhw | Auxiliary output not used | De hulpuitgang wordt niet gebruikt
IOConfigAuxOutputs | 2258 | 1 | SWW circulatiepomp | DHW circulation pump | De hulpuitgang wordt gebruikt voor een SWW circulatiepomp
IOConfigAuxOutputs | 2258 | 2 | SWW-mengpomp | DHW storage mixing pump, to also heat up lower/colder parts of the DHW tank | De hulpuitgang wordt gebruikt voor een SWW voorraadmengpomp. De SWW voorraadmengpomp verwarmt lagere/koudere delen van de SWW boiler.
IOConfigAuxOutputs | 2258 | 3 | Output to power a system pump, it is active when the pump state of the internal zone is active | Output to power a system pump, it is active when the pump state of the internal zone is active
IOConfigMixingOutputs | 2257 | 0 | Dhw | Mixing output not used | De menguitgang wordt niet gebruikt
IOConfigMixingOutputs | 2257 | 1 | 3WK hoge temp. SWW | 3WV for DHW high temperature | De menguitgang wordt gebruikt voor een 3-wegklep bij hoge temperatuur van SWW
IOConfigMixingOutputs | 2257 | 2 | SWW 3WK lage temp. | 3WV for DHW low temperature | De menguitgang wordt gebruikt voor een 3-wegklep bij lage temperatuur van SWW
IOConfigStatusOutput | 2260 | 0 | Dhw | Status output not used | Statusuitgang niet gebruikt
IOConfigStatusOutput | 2260 | 1 | Alarm | Status output is active if an error occurs in the system | Statusuitgang is actief bij storing in het systeem
IOConfigStatusOutput | 2260 | 2 | Koelen actief | Status output active when cooling is active in the system | Statusuitgang actief als koeling in het systeem actief is
IOConfigTemperatureInputs | 2256 | 0 | Dhw | Temperature input not used | De temperatuuringang wordt niet gebruikt
IOConfigTemperatureInputs | 2256 | 1 | Systeemaanvoer | Temperature at the system flow | De temperatuuringang wordt gebruikt om de temperatuur bij systeemaanvoer te meten.
IOConfigTemperatureInputs | 2256 | 2 | Ingang open verdeler | Temperature at low loss header input | De temperatuuringang wordt gebruikt om de temperatuur bij de ingang van de open verdeler te meten.
IOConfigTemperatureInputs | 2256 | 3 | Bovenkant buffertank | Temperature at the top of the buffer tank | De temperatuuringang wordt gebruikt om de temperatuur aan de bovenzijde van de buffertank te meten.
IOConfigTemperatureInputs | 2256 | 4 | Buffertank | Temperature at the buffer tank | De temperatuuringang wordt gebruikt om de temperatuur bij de buffertank te meten.
IOConfigTemperatureInputs | 2256 | 5 | Hoge Temp SWW boiler | Temperature at the high temperature area of the DHW tank | De temperatuuringang wordt gebruikt om de temperatuur bij de zone voor hoge temperatuur van de SWW boiler te meten.
IOConfigTemperatureInputs | 2256 | 6 | SWW boiler laag | Temperature at the low temperature area of the DHW tank | De temperatuuringang wordt gebruikt om de temperatuur bij de zone voor lage temperatuur van de SWW boiler te meten.
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 0 | Dig. ingang ongebr. | Digital input is currently not used | Digitale ingang wordt momenteel niet gebruikt
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 1 | Ingang 1 smart grid | First contact for Smart Grid function | Eerste ingang voor de smart grid-functie
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 2 | Ingang 2 smart grid | Second contact for Smart Grid function | Tweede ingang voor de smart grid-functie
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 3 | Koelschakelaar | Triggers system to switch to cooling or heating mode | Activeert systeem om over te schakelen naar koel- of verwarmingsmodus
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 4 | Vochtigheid aan/uit | Humidity sensor via On/Off signal | Vochtigheidssensor via aan-uitsignaal
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 5 | Blocking input to stop all connected producers | Blocking input to stop all connected producers
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 6 | Triggers an internal error about an error at the connected external DHW system | Triggers an internal error about an error at the connected external DHW system
IOconfigDigitalInputs | 2249 | 7 | Triggers an internal error about an error at the connected external component | Triggers an internal error about an error at the connected external component
InactiveActive | 30 | 0 | Niet actief | Inactive | Niet actief.
InactiveActive | 30 | 1 | Actief | Active | Actief.
InitialisationStatus | 118 | 0 | Niet gereed | Not Done
InitialisationStatus | 118 | 1 | CtrlObjWijzerTabel | Check Object Pointer Table
InitialisationStatus | 118 | 2 | Standaard | Default
InitialisationStatus | 118 | 3 | Lees configuratie 1 | Read Configuration 1
InitialisationStatus | 118 | 4 | Lees configuratie 2 | Read Configuration 2
InitialisationStatus | 118 | 5 | Lees aangep. param. | Read Custom Parameters
InitialisationStatus | 118 | 6 | Afgewerkt | Finished
InitialisationStatus | 118 | 7 | Blokkeer parameters | Blocking Parameters
InitialisationStatus | 118 | 8 | PST-fout | Persistent Storage Error
InitialisationStatus | 118 | 30 | WachtOpConfiguratie | Waiting for configuration number
InputDigitalConfiguration | 88 | 0 | Stop CV en SWW | Stop heating + DHW | Als digitale invoer is geactiveerd, stopt het toestel met verwarmen en bereidt sanitair warm water.
InputDigitalConfiguration | 88 | 1 | Stop CV | Stop heating | Als digitale invoer is geactiveerd, stopt het toestel met verwarmen.
InputDigitalConfiguration | 88 | 2 | Stop SWW | Stop DHW | Als digitale invoer is geactiveerd, stopt het toestel met bereiden van sanitair warm water.
InputDigitalConfiguration | 88 | 3 | Gedwongen setpunt | Forced setpoint | Als digitale invoer is geactiveerd, probeert het toestel de gewenste temperatuur te realiseren.
InputDigitalConfiguration | 88 | 4 | Buffertank input | Buffer Tank input | Als digitale invoer is geactiveerd, wordt een geforceerde warmtevraag van het buffervat gegenereerd.
InputMapping | 84 | 0 | Uit | Off | 0-10 volt-ingang wordt niet gebruikt.
InputMapping | 84 | 1 | Temperatuur | Temperature control | 0-10 volt-ingang wordt geconverteerd naar een gewenste aanvoertemperatuur.
InputMapping | 84 | 2 | Vermogen | Power control | 0-10 volt-ingang wordt geconverteerd naar een gewenste vermogensuitgifte.
InputSensorConfiguration | 87 | 0 | Uitgeschakeld | Disabled | Inputsensor heeft geen functie.
InputSensorConfiguration | 87 | 1 | SWW Tank | Dhw tank sensor | De zone is aangesloten op AUX en ingesteld op sanitair warm water.
InputSensorConfiguration | 87 | 2 | SWW tank top sensor | Dhw tank top sensor | De sanitair-warmwaterboiler heeft 2 sensors (boven en onder). Deze functie kan alleen worden gebruikt als de zone van de SCB-10 is ingesteld op sanitair warm water.
InputSensorConfiguration | 87 | 3 | buffertank sensor | Buffer tank sensor | Het buffervat heeft één sensor.
InputSensorConfiguration | 87 | 4 | Buffertank boven | Buffer tank top sensor | Het buffervat heeft twee sensoren.
InputSensorConfiguration | 87 | 5 | Systeem (cascade) | System sensor (cascade) | De inlaatsensor is verbonden met de gewone aanvoersensor van het cascadesysteem. Dit geldt alleen als 'cascade' is geactiveerd.
InputSensorConfiguration | 87 | 6 | Will be used as appliance flow temperature when connect to external generator | Will be used as appliance flow temperature when connect to external generator
LinPumpControlMode | 2246 | 0 | CC | Constant speed mode, also called CC | Modus constant toerental, ook wel constante curve (CC) genoemd.
LinPumpControlMode | 2246 | 1 | CP | Constant pressure mode, also called CP | Modus constante druk (CP)
LinPumpControlMode | 2246 | 2 | PP | Proportional pressure mode, also called PP | Modus proportionele druk (PP)
LoadType | 50 | 0 | Combi | Combi | Combi.
LoadType | 50 | 1 | Solo | Solo | Solo.
LoadType | 50 | 2 | Gelaagde cilinder | Layered cylinder | Gelaagde cilinder.
LoadType | 50 | 3 | Proces warmte | Process heat | Proceswarmte.
LoadType | 50 | 4 | Extern | The consumer for primary Dhw is external only | Uitwendig.
LoadType | 50 | 5 | BIC | Integrated DHW tank 'BIC' solution. | Geïntegreerde SWW boiler BIC-oplossing.
LogicLevel | 2198 | 0 | Normaal open | Contact is normally opened | Contact is normaal open.
LogicLevel | 2198 | 1 | Normaal gesloten | Contact is normally closed | Contact is normaal gesloten.
ManualHeatDemandFunction | 35 | 0 | Uit | Off | Gedeactiveerd.
ManualHeatDemandFunction | 35 | 1 | Setpunt | With setpoint | Geactiveerd met een gewenste temperatuur volgens de regeling van de kamertemperatuur.
ManualHeatDemandFunction | 35 | 2 | TBuiten regelaar | OTC | Geactiveerd met een gewenste temperatuur volgens de regeling van de buitentemperatuur.
MfiFeatures | 2259 | 0 | Geen | No input feature selected. | Geen functie geselecteerd.
MfiFeatures | 2259 | 1 | Minimale gasdruk | Minimum Gas Pressure Switch feature | Functie van gasdrukschakelaar voor minimale gasdruk.
MfiFeatures | 2259 | 2 | Max gasdruk | Maximum Gas Pressure Switch feature | Functie van gasdrukschakelaar voor maximale gasdruk.
MfiFeatures | 2259 | 3 | Blokkering CV | Block Ch | Blokkering CV.
MfiFeatures | 2259 | 4 | Blokkering SWW | Block Dhw | Blokkering SWW.
MfiFeatures | 2259 | 5 | Blokkering CV+SWW | Block Ch & Dhw | Blokkering CV+SWW.
MfiFeatures | 2259 | 6 | Vergrend. toestel | Lock appliance contact | Vergrendeling toestel.
MfiFeatures | 2259 | 7 | Vrijgave CV | Release input for Ch | Vrijgave CV
MfiFeatures | 2259 | 8 | Vrijgave CV+SWW | Release input for Ch And Dhw | Vrijgave CV+SWW
MfiFeatures | 2259 | 9 | Ontlasting van CV | Relief the burner for Ch heat demands | Ontlasting van CV vraag.
MfiFeatures | 2259 | 10 | Ontlasting van SWW | Relief the burner for Dhw heat demands | Ontlasting van SWW vraag.
MfiFeatures | 2259 | 11 | Ontlasting CV+SWW | Relief the burner for Ch and Dhw heat demands | Ontlasting van CV+SWW vraag.
MfiFeatures | 2259 | 12 | Externe warmtevraag | External heat request | Externe warmtevraag.
MfoFeatures | 2255 | 0 | Geen | No feature selected | Geen functie geselecteerd.
MfoFeatures | 2255 | 1 | Externe gasklep | External Gas Valve (EGV) | Functie voor externe gasklep (EGV).
MfoFeatures | 2255 | 2 | Afsluiter | Hydraulic Valve (HDV) | Functie voor afsluiter (HDV).
MfoFeatures | 2255 | 3 | Secundaire pomp | Secondary pump | Secondaire pompfunctie
MfoFeatures | 2255 | 4 | Vergrendeling | Status Contact "Alarm" Report | Waarschuw extern systeem als er een vergrendelingsfout is.
MfoFeatures | 2255 | 5 | Vergr. of blokkering | Status Contact "Locking or Blocking" Report | Waarschuw extern systeem als er een vergrendelings- of blokkeringsfout is.
MfoFeatures | 2255 | 6 | Branden | Status Contact "Burning" Report | Waarschuw extern systeem als de brander brandt.
MfoFeatures | 2255 | 7 | Onderhoudsverzoek | Status Contact "Service Request" Report | Waarschuw extern systeem als er een serviceaanvraag is.
MfoFeatures | 2255 | 8 | Verwarm.ketel op CV | Status Contact "Boiler on CH" Report | Waarschuw extern systeem als de verwarmingsketel produceert voor centrale verwarming.
MfoFeatures | 2255 | 9 | Verw.ketel aan SWW | Status Contact "Boiler on DHW" Report | Waarschuw extern systeem als de verwarmingsketel produceert voor sanitair warm water.
MfoFeatures | 2255 | 10 | CV pomp aan | Status Contact "CH pump status" | Waarschuw extern systeem als de centrale verwarmingspomp aan is.
MfoFeatures | 2255 | 11 | SWW pomp aan | Status Contact "DHW pump status" | Waarschuw extern systeem als de SWW pomp aan is.
MfoFeatures | 2255 | 12 | Directe zonepomp aan | Zone Pump | Regel de directe zonepomp.
MfoFeatures | 2255 | 13 | Cascadepomp | Cascade Pump | Cascadepomp
ModeZoneWorking | 82 | 0 | Schema | Scheduling | Volgens het geselecteerde verwarmingsprogramma.
ModeZoneWorking | 82 | 1 | Handmatig | Manual | Handmatige regeling.
ModeZoneWorking | 82 | 2 | Uit | Antifrost | Vorstbescherming van de verwarming en/of sanitair warm waterzone.
ModeZoneWorking | 82 | 3 | Tijdelijk | Temporary | Korte temperatuursverandering.
ModeZoneWorking | 82 | 4 | Zone is controlled via external optimization | Zone is controlled via external optimization
MulticonfigOuputOptions | 2248 | 0 | BU herstart | ODU connected | Het statuscontact sluit en opent om de BU communicatie-interface te herstarten
MulticonfigOuputOptions | 2248 | 1 | SWW bijverwarming | DHW’s electrical backup is active | Het statuscontact sluit bij verzoek om SWW bijverwarming te starten
MulticonfigOuputOptions | 2248 | 2 | Koelen | Outdoor unit mode between heating or cooling | Het statuscontact sluit als het toestel voor koeling actief is.
MulticonfigOuputOptions | 2248 | 3 | Ontdooimodus | ODU defrost mode is active | Het statuscontact sluit als ontdooien actief is op de BU
MulticonfigOuputOptions | 2248 | 4 | Stille modus | ODU Low Noise mode is active | Het statuscontact sluit als de stille modus actief is
MulticonfigOuputOptions | 2248 | 5 | SWW-pomp | The status will closes and open to power the sanitary pump of DHW. | Het statuscontact sluit en opent om de SWW-pomp te voeden.
NightReduceOrFrost | 83 | 0 | Stop warmtevraag | Stop heat demand | De verwarming wordt uitgeschakeld voor zones met een kamertemperatuur gedurende gereduceerde perioden. Tijdens deze perioden wordt de gereduceerde temperatuur gehandhaafd als de vorstbescherming actief is.
NightReduceOrFrost | 83 | 1 | Continue warmtevraag | Continue heat demand | Voor circuits met een kamertemperatuur wordt de gereduceerde temperatuur tijdens gereduceerde perioden gehandhaafd. De circuitpomp werkt continu.
NodeStatus | 2252 | 0 | Node is offline | Node is offline
NodeStatus | 2252 | 1 | Node is online | Node is online
NodeStatus | 2252 | 2 | Node is lost | Node is lost
ObcSpmBlocking | 127 | 0 | Lijnspanning | Line voltage under 180V
ObcSpmBlocking | 127 | 1 | Geen communicatie | Timeout on bus, no communication after 30s
ObcSpmBlocking | 127 | 2 | ParametBuitenBereik | Burner parameter out of range
ObcSpmLocking | 126 | 0 | EepromDefect | Eeprom not connected or defected
ObcSpmLocking | 126 | 1 | VeilighParameterFout | Safety parameter error
ObcSpmLocking | 126 | 2 | STB geactiveerd | STB activated
ObcSpmLocking | 126 | 3 | Oliedruk sensor fout | Oil pressure sensor error
ObcSpmLocking | 126 | 4 | GeenvlamNaVeiligheid | No flame after safety time
ObcSpmLocking | 126 | 5 | Interne storing | Internal error
ObcSpmLocking | 126 | 6 | MotFout (geen lucht) | Motor error (no air)
ObcSpmLocking | 126 | 7 | Opwarmtijd | Warm up time over 400s
ObcSpmLocking | 126 | 8 | Parasietlicht | Parasite light
ObcSpmLocking | 126 | 9 | Oliedruk boven lim. | Oil pressure out of limits
ObcSpmLocking | 126 | 10 | Vlammen verloren | 3 flame losses in a same heat demand
ObcSpmStates | 125 | 0 | Stand-by/Uit | Standby/Off
ObcSpmStates | 125 | 1 | Opwarmen | Warm up
ObcSpmStates | 125 | 2 | Voorontst&VentVoordr | Pre-ignition and fan pre-running
ObcSpmStates | 125 | 3 | PompStart&EVGeenVlam | Pump start modulation and open EV without flame
ObcSpmStates | 125 | 4 | Na-ontsteking | Post ignition
ObcSpmStates | 125 | 5 | Vlamstabilisatie | Flame stabilization
ObcSpmStates | 125 | 6 | Branden | Burning
ObcSpmStates | 125 | 7 | Ventilator nawerking | Fan post-running
ObcSpmStates | 125 | 9 | Blokkering | Blocking mode
ObcSpmStates | 125 | 10 | Vergrendeling | Locking mode
OffAutoON | 117 | 0 | Gn ontl. bij opstart | No deair at power up | Geen ontluchtingsprogramma.
OffAutoON | 117 | 1 | AltdOntluchtBijOpst | Always deair at power up | Bij elke opstart van het toestel wordt een ontluchtingsprogramma gestart.
OffAutoON | 117 | 2 | AlleenOntlBij1eOpst | Deair only at first power up | Alleen bij 1e opstart wordt een ontluchtingsprogramma gestart.
OffCloseOpen | 2205 | 0 | Uit | Off
OffCloseOpen | 2205 | 1 | Gesloten | Close
OffCloseOpen | 2205 | 2 | Open | Open
OffOn | 29 | 0 | Uit | Off | Uit.
OffOn | 29 | 1 | Aan | On | Onl.
OilApplianceType | 90 | 0 | HR | HE
OilApplianceType | 90 | 1 | VR | SE
OnOffOutputUsage | 2277 | 0 | Uitg. niet gebruikt | Output not used | Uitg. niet gebruikt
OnOffOutputUsage | 2277 | 1 | Koeling gemeld | Cooling is reported on the output | Op de uitgang wordt koeling gerapporteerd
OpenClose | 27 | 0 | Open | Open | Open
OpenClose | 27 | 1 | Gesloten | Closed | Gesloten
OpenClose | 27 | 2 | Uit | Off | Uit
OpenThermLoadTypeSelector | 133 | 0 | Combi | Combi
OpenThermLoadTypeSelector | 133 | 1 | Solo | Solo
OpenThermLoadTypeSelector | 133 | 2 | Gelaagde cilinder | Layered cylinder
OpenThermLoadTypeSelector | 133 | 3 | Proces warmte | Process heat
OpenThermLoadTypeSelector | 133 | 4 | OpenThermGedefin | OpenThermDefined
OperationalModeSw | 39 | 0 | Normaal | Normal mode | Normale modus.
OperationalModeSw | 39 | 1 | Ontwikkel | Debug mode | Foutopsporingsmodus.
OperationalModeSw | 39 | 2 | Beurs | Exposition mode | Demonstratiemodus.
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 0 | Mitsubishi | Mitsubishi Manufacturer | De fabrikant van de warmtepomp-buitenunit is Mitsubishi.
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 1 | Electra | Electra Manufacturer | De fabrikant van de warmtepomp-buitenunit is Electra.
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 2 | Toshiba | Toshiba | De fabrikant van de buitenunit van de warmtepomp is Toshiba.
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 3 | Mitsubishi serienr. | Mitsubishi serial | De fabrikant van de warmtepomp-buitenunit is Mitsubishi serial.
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 4 | Midea | Midea | De fabrikant van de warmtepomp-buitenunit is Midea.
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 5 | Midea-monobloc | ODU type Midea monobloc | Midea-monobloc BU-type
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 6 | Carel-monobloc | Carel monobloc | Carel-monobloc
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 7 | Carel-grondbron | ODU type Carel for ground source heat pump | Carel BU-type voor geothermische warmtepomp
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 8 | Carel bedrijfstype | ODU type Carel for commercial appliances | Carel BU-type voor bedrijfstoestellen
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 9 | MB2R.c | Monobloc ASHP | Monoblok-buitenunit R290
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 10 | MB2Rc with multiple ODU slaves | MB2Rc with multiple ODU slaves
OutdoorUnitHeatPumpManufacturer | 139 | 11 | Midea R454c | Midea R454c
OutdoorUnitType | 2190 | 0 | Toshiba GM301 | Toshiba GM301 4 Kw
OutdoorUnitType | 2190 | 1 | Toshiba GP561 | ToshibaGP561
OutsideSensorType | 68 | 0 | Gn buitentemp.sensor | No outside sensor | Er wordt geen buitentemperatuursensor gebruikt in deze configuratie.
OutsideSensorType | 68 | 1 | AF60 | AF60 | Buitentemperatuursensor AF60 wordt in deze configuratie gebruikt.
OutsideSensorType | 68 | 2 | QAC34 | QAC34 | Buitentemperatuursensor QAC34 wordt in deze configuratie gebruikt.
Parity | 2184 | 0 | None | None
Parity | 2184 | 1 | Odd | Odd
Parity | 2184 | 2 | Even | Even
PhysicalInterfaceType | 2187 | 0 | None | None
PhysicalInterfaceType | 2187 | 1 | UART | UART
PhysicalInterfaceType | 2187 | 2 | BSB | BSB
PhysicalInterfaceType | 2187 | 3 | CAN_S_BUS | CAN_S_BUS
PhysicalInterfaceType | 2187 | 4 | CAN_L_BUS | CAN_L_BUS
PowerControlStrategies | 142 | 0 | Laat aan, vroeg uit | Late On, Early Off
PowerControlStrategies | 142 | 1 | Vroeg aan, laat uit | Early On, Late Off
PowerControlStrategies | 142 | 2 | Laat aan, laat uit | Late On, Late Off
PowerSavingMode | 121 | 0 | Normaal | Normal Mode
PowerSavingMode | 121 | 1 | Economisch | Economic Mode
PowerSupplyPhaseType | 2273 | 0 | Aanvoertype onbekend | power supply type unknown
PowerSupplyPhaseType | 2273 | 1 | Eenfasetype | single-phase type
PowerSupplyPhaseType | 2273 | 2 | Driefasetype | three-phase type
ProducerInputUsage | 2276 | 0 | Ingang niet gebruikt | Input not used | De ingang wordt niet gebruikt
ProducerInputUsage | 2276 | 1 | Fout | Error is present | Fouten zullen worden gerapporteerd
ProducerInputUsage | 2276 | 2 | Pomp | Pump active | De pompstatus wordt gerapporteerd
ProducerInputUsage | 2276 | 3 | Motor | Power engine active | De status van de motor wordt gerapporteerd
ProducerInputUsage | 2276 | 4 | SWW primair | DHW primary active | Primaire status voor sanitair warm water wordt gerapporteerd
ProducerManagerAlgorithmType | 141 | 1 | WarmKrachtInst&ketel | For parallel Operation of a combined heat&power device and an supplementary Boiler
ProducerManagerAlgorithmType | 141 | 2 | Producent (simpel) | Simple pass through of Prod A-Side to PM-CM interface
ProducerManagerAlgorithmType | 141 | 3 | Cascade (simpel) | Simple Producer cascade maanger for power and temperature control algorithm
ProducerManagerAlgorithmType | 141 | 4 | Geavanceerde cascade | Advanced Producer cascade maanger for power and temperature control algorithm
ProducerStageType | 2176 | 0 | Eentraps | The producer can only be fully power or be off
ProducerStageType | 2176 | 1 | Tweetraps | TThe producer can supply full power or a power less than max power
ProducerStageType | 2176 | 2 | Modulerend | The producer can supply any power between maximum and minimum power
ProducerState | 2179 | 0 | Uit | Producer is off
ProducerState | 2179 | 1 | Opstarten | The producer is preparing for delivering output
ProducerState | 2179 | 2 | Operationeel | The producer is delivering output
ProducerState | 2179 | 3 | Uitschakelen | The producer is ending the output
ProducerSwitchingStrategy | 2175 | 0 | Laat aan, vroeg uit | The producer is turned on when the previous producer power goes above the upper power boundary. the producer is switched off when the power drops below the upper power boundary
ProducerSwitchingStrategy | 2175 | 1 | Vroeg aan, laat uit | The producer is turned on when the previous producer power goes above the lower power boundary. the producer is switched off when the power drops below the lower power boundary
ProducerSwitchingStrategy | 2175 | 2 | Laat aan, laat uit | The producer is turned on when the previous producer power goes above the upper power boundary. the producer is switched off when the power drops below the lower power boundary
ProducerType | 2242 | 0 | Ongedefinieerd | Undefined - user interaction needed as the type can not be detected. | Het toesteltype kan niet worden gedetecteerd.
ProducerType | 2242 | 1 | Geen | none | Het toesteltype is niet relevant.
ProducerType | 2242 | 2 | Warmtepomp | Air source heat pump | Het toestel is een luchtwarmtepomp.
ProducerType | 2242 | 3 | Warmtepomp | Ground source heat pump | Het toestel is een aardwarmtepomp.
ProducerType | 2242 | 4 | Gasgestookte ketel | Gas boiler | Het toestel is een gasgestookte ketel.
ProducerType | 2242 | 5 | Oliegestookte ketel | Oil boiler | Het toestel is een oliegestookte ketel.
ProducerType | 2242 | 6 | Elektrische bijverw. | Electric backup | Het toestel is een elektrische bijverwarming.
ProducerType | 2242 | 7 | DACHS WKK | CHP DACHS | Het toestel is een DACHS WKK.
ProducerType | 2242 | 8 | WKK-brandstofcel | Fuel Cell CHP | Het toestel is een WKK-brandstofcel.
Pump230VOutput | 2214 | 0 | Geschakeld | The solar pump is configured in switched mode.
Pump230VOutput | 2214 | 1 | Altijd aan | The solar pump is configured in forced always ON mode.
PumpControlPumpManufacturer | 2228 | 0 | Grundfos | Grundfos pump
PumpControlPumpManufacturer | 2228 | 1 | Wilo | Wilo pump
PumpControlType | 2264 | 0 | LIN-pomp | LIN controlled pump | Regeling LIN-pomp
PumpControlType | 2264 | 1 | PWM-pomp | PWM controlled pump | Regeling PWM-pomp
PumpControlType | 2264 | 2 | Profielen PWM/0-10 V | Special profiles used to for 0-10V and PWM control signal (inverted or not inverted) | Speciale pompregelprofielen voor PWM en 0-10V-uitgang
PumpControlType | 2264 | 3 | Aan-uitregeling pomp | On/Off controlled pump
PumpFunction | 2270 | 0 | Uit | disabled mode | De pomp is altijd uit.
PumpFunction | 2270 | 1 | SWW | dhw primary | De pomp is toegewijd aan het vervullen van de SWW-vraag.
PumpFunction | 2270 | 2 | Zone | local zone pump | De pomp is aan wanneer de zone die door de besturing wordt beheerd verwarming of koeling aanvraagt.
PumpFunction | 2270 | 3 | Zone & SWW | dhw primary and local zone pump | De pomp is aan wanneer de zone die door de besturing wordt beheerd verwarming of koeling aanvraagt en om de SWW-vraag te vervullen.
PumpFunction | 2270 | 4 | Systeem | system pump | De pomp zal worden gebruikt als een systeem pomp die de lage-verlies header of buffertank voedt en voor de SWW-vraag.
PumpInterface | 2215 | 0 | PWM-pomp | The solar installation is interfacing a PWM pump. | De zonne-installatie is uitgerust met een PWM-pomp (Pulse Width Modulation).
PumpInterface | 2215 | 1 | LIN-pomp | The solar installation is interfacing a LIN pump. | De zonne-installatie is uitgerust met een LIN-pomp (Local Interconnect Network).
PumpInterface | 2215 | 2 | Aan/uit | The solar installation is interfacing an ON/OFF pump. | De zonne-installatie is uitgerust met een aan/uit-pomp.
PumpModulationOnOff | 25 | 0 | Modulerend | Modulation On
PumpModulationOnOff | 25 | 1 | Niet modulerend | Modulation off
PumpType | 149 | 0 | Aan/uit | On / Off | Aan/uit-pomptype
PumpType | 149 | 1 | Modulerend | Modulating | Modulerende pomptype
PumpType | 149 | 2 | Modulerende LIN | The zone pump is a LIN one | Modulerend LIN-pomptype. De pomp wordt geregeld door een LIN-setup: een combinatie van een communicatiebus en protocol.
PumpType | 149 | 3 | Geen pomp | No pump type selected | Geen pomptype geselecteerd
PvSelfConsumptionMode | 2222 | 0 | Uit | Off | Uit
PvSelfConsumptionMode | 2222 | 1 | PV met WP | PV with Heat Pump | Zonnepaneel (PV) met warmtepomp (WP).
PvSelfConsumptionMode | 2222 | 2 | PV met WP + BU | PV with Heat Pump and Backup | Zonnepaneel (PV) met warmtepomp (WP) en back-up (BU).
PvSelfConsumptionMode | 2222 | 3 | PV met BU | PV with Backup | Zonnepaneel (PV) met back-up (BU).
ReleaseInputFunction | 2200 | 0 | Uitgeschakeld | The release input is disabled, the status contact is ignored. release CH or release full | De functie van de vrijgave-ingang is uitgeschakeld.
ReleaseInputFunction | 2200 | 1 | Volledig geblokkeerd | All heat demands are blocked with no exceptions. | Volledig geblokkeerd is actief. Het apparaat reageert niet op een warmtevraag.
ReleaseInputFunction | 2200 | 2 | CV geblokkeerd | Central heat demands are blocked with the exception of anti-frost. | CV geblokkeerd is actief. Het apparaat reageert op vraag naar sanitair warm water en vorstbeveiliging.
SeasonMode | 73 | 0 | Winter | Winter | Centrale verwarming actief volgens warmtevraag.
SeasonMode | 73 | 1 | Vorstbeveiliging | Winter system frost protection acitve | Centrale verwarming actief om vorst in het systeem te voorkomen, zelfs bij geen warmtevraag.
SeasonMode | 73 | 2 | Neutrale band zomer | Summer neutral band | Temperatuurinstellingen voor een niet-schakelzone tussen zomer en winter.
SeasonMode | 73 | 3 | Zomer | Summer | Centrale verwarming wordt automatisch uitgeschakeld
SelfTestGrid | 2170 | 0 | Idle | Idle
SelfTestGrid | 2170 | 1 | Get test results | Get test results
SelfTestGrid | 2170 | 2 | Start self test | Start self test
SelfTestGridResult | 2180 | 0 | No result | No result
SelfTestGridResult | 2180 | 1 | Test passed | Ok
SelfTestGridResult | 2180 | 2 | Test failed | NOK
SenseOfRotation | 2173 | 0 | Links | Left
SenseOfRotation | 2173 | 1 | Rechts | Right
SenseOfRotation | 2173 | 2 | Boven | Top
SenseOfRotation | 2173 | 3 | Onder | Down
ServiceDueStatus | 2224 | 0 | Servicetimer uit | Disabled | De servicetimer is uitgeschakeld en werkt niet.
ServiceDueStatus | 2224 | 1 | Servicetimer aan | Idle | De servicetimer is ingeschakeld en werkt niet.
ServiceDueStatus | 2224 | 2 | Service nodig | Service pending | Service aan toestel nodig. HMI toont service-indicator. Het toestel werkt nog normaal.
ServiceDueStatus | 2224 | 3 | Voorbij servicedatum | Service due | Service moet uitgevoerd worden. De setpunten van het toestel voor sanitair warm water (SWW) en centrale verwarming (CV) zijn beperkt tot 35 °C.
ServiceInterfaceType | 2182 | 0 | CAN | CAN
ServiceInterfaceType | 2182 | 1 | PCU | PCU
ServiceInterfaceType | 2182 | 2 | Avanta protocol | Avanta protocol
ServiceInterfaceType | 2182 | 3 | MCBA protocol | MCBA protocol
ServiceInterfaceType | 2182 | 4 | BSB | BSB
ServiceInterfaceType | 2182 | 5 | Bertelli | Bertelli
ServiceInterfaceType | 2182 | 6 | LMU | LMU
ServiceNotification | 57 | 0 | Geen | No service notification | Geen servicemelding.
ServiceNotification | 57 | 1 | Zelf ingesteld | Custom service notification | Aangepaste servicemelding.
ServiceNotification | 57 | 2 | ABC melding | ABC service notification | ABC servicemelding.
ServiceNotification | 57 | 3 | D melding | Service notification based on ABC conditions and condensing burning hours | D servicemelding
ShowerTimerAction | 104 | 0 | Uit | Off | Er wordt geen waarschuwing weergegeven.
ShowerTimerAction | 104 | 1 | Waarschuwing | Warning | Er wordt een waarschuwing weergegeven.
ShowerTimerAction | 104 | 2 | Verlaag setpunt | Reduced mode DHW set point | Het sanitair warm water wordt bereid in de gereduceerde modus.
SilentMode | 2236 | 0 | Geen stille modus | No silent mode | De stille modus voor de buitenunit werkt niet.
SilentMode | 2236 | 1 | Stille modus level 1 | Silent mode level 1 | De buitenunit loopt in stille modus level 1.
SilentMode | 2236 | 2 | Stille modus level 2 | Silent mode level 2 | De buitenunit loopt in stille modus level 2.
SilentMode | 2236 | 3 | Stille modus level 3 | Silent mode level 3 | De buitenunit loopt in stille modus level 3.
SilentMode | 2236 | 4 | Stille modus level 4 | Silent mode level 4 | De buitenunit loopt in stille modus level 4.
SilentMode | 2236 | 5 | Stille modus level 5 | Silent mode level 5 | De buitenunit loopt in stille modus level 5.
SmartGridMode | 2232 | 0 | Uit | Smart Grid feature is disabled | De Smart Grid-functie is uitgeschakeld.
SmartGridMode | 2232 | 1 | Normale modus | Smart grid is under normal condition, no impact on the system | De Smart Grid werkt in normale modus. In normale modus zijn er geen eisen om het elektriciteitsverbruik aan te passen. Het systeem werkt zoals geconfigureerd. Zodra de elektriciteitsomstandigheden veranderen (zoals verhoging of verlaging van de kosten), past het Smart Grid-systeem zich automatisch aan en verlaat de normale modus.
SmartGridMode | 2232 | 2 | Gereduceerd | Smart grid asks to reduce electricity consumption | De Smart Grid werkt in gereduceerde modus. In gereduceerde modus produceert het systeem geen warmte. Het elektriciteitsverbruik wordt gereduceerd om zich aan te passen aan de kosten- of de piekbelastingsvereisten.
SmartGridMode | 2232 | 3 | Boost | Smart grid allows electricity consumption for an overheat | De Smart Grid werkt in boost-modus. In boost-modus produceert het systeem meer warmte dan in de normale modus zou worden geproduceerd. De boost-modus is actief omdat de elektriciteitscondities (zoals kosten of piekbelasting) momenteel gunstig zijn voor de gebruiker. De boost-modus balanceert de gereduceerde modus door te compenseren met meer warmte, terwijl elektriciteit wordt gebruikt wanneer dit gunstiger is voor de gebruiker.
SmartGridMode | 2232 | 4 | Superboost | Smart grid allows high electricity consumption for an overheat | De Smart Grid werkt in superboost-modus. In de superboost-modus produceert het systeem meer warmte dan in de normale modus of de boost-modus zou worden geproduceerd. De superboost-modus werkt omdat de elektriciteitsomstandigheden (zoals kosten of piekbelasting) momenteel gunstig zijn voor de gebruiker. Superboost balanceert de gereduceerde modus door te compenseren met meer warmte, terwijl elektriciteit wordt gebruikt wanneer dit gunstiger is voor de gebruiker. De Superboost-modus is vergelijkbaar met de Boost-modus, maar gebruikt meer elektriciteit en produceert meer warmte als een manier om de tijd die het systeem in de gereduceerde modus doorbrengt in evenwicht te brengen.
SmsStatusContactExtended | 56 | 0 | Geen actie | No Action | Het statuscontact (C-Nc) doet niets.
SmsStatusContactExtended | 56 | 1 | Alarm | Alarm | Het statuscontact (C-No) sluit als er een storing is.
SmsStatusContactExtended | 56 | 2 | Alarm geïnverteerd | Alarm Inverted (fails safe) | Het statuscontact (C-No) is gesloten als er geen storing is.
SmsStatusContactExtended | 56 | 3 | Generator aan | Burning | Het statuscontact (C-No) sluit als het apparaat in werking is.
SmsStatusContactExtended | 56 | 4 | Generator uit | Not burning | Het statuscontact (C-No) is gesloten als het apparaat niet in werking is.
SmsStatusContactExtended | 56 | 5 | Gereserveerd | Reserved | Deze optie is niet beschikbaar.
SmsStatusContactExtended | 56 | 6 | Gereserveerd | Reserved | Deze optie is niet beschikbaar.
SmsStatusContactExtended | 56 | 7 | Onderhoudsverzoek | Service request | Het statuscontact (C-No) sluit als er service wordt gevraagd.
SmsStatusContactExtended | 56 | 8 | Generator op CV | Boiler on CH | Het statuscontact (C-No) sluit als het apparaat actief is voor de modus centrale verwarming.
SmsStatusContactExtended | 56 | 9 | Generator op SWW | Boiler on DHW | Het statuscontact (C-No) sluit als het apparaat actief is voor de modus sanitair warm water.
SmsStatusContactExtended | 56 | 10 | CV pomp aan | CH pump on | Het statuscontact (C-No) sluit als de systeempomp loopt.
SmsStatusContactExtended | 56 | 11 | Vergr. of blokkering | Locking or Blocking | Het statuscontact (C-No) sluit als er een vergrendeling of blokkering actief is.
SmsStatusContactExtended | 56 | 12 | Koeling | Cooling mode | Het statuscontact (C-No) sluit als het apparaat voor koeling actief is.
SolarCollectorRecoolingMode | 2210 | 0 | Uit | The recooling of the DHW and CH tanks is disabled. | De herkoelmodus (temperatuurverlaging) is uitgeschakeld.
SolarCollectorRecoolingMode | 2210 | 1 | Nacht | The recooling of the DHW and CH tanks is performed during the night all the year. | De herkoelmodus (temperatuurverlaging) van de SWW en CV boilers wordt 's nachts gedurende het hele jaar geactiveerd.
SolarCollectorRecoolingMode | 2210 | 2 | Zomer | The recooling of the DHW and CH tanks is performed during summer. | De herkoelmodus (temperatuurverlaging) van de SWW en CV boilers wordt 's zomers geactiveerd.
SolarCollectorRecoolingMode | 2210 | 3 | Temperatuur | The recooling of the DHW and CH tanks is performed based only on temperatures differences. | De herkoelmodus (temperatuurverlaging) van de SWW en CV boilers wordt geactiveerd op basis van de deltatemperatuur van de warmtebron en de warmtebestemming.
SolarHydraulicInstallationType | 2225 | 0 | Geen zonne-install. | No Solar Installation | Geen zonne-installatie
SolarHydraulicInstallationType | 2225 | 1 | 1laagseboiler-3Wklep | Solar with one layered tank and a three way valve | Zonne-installatie met éénlaagse boiler en een 3-wegklep.
SolarHydraulicInstallationType | 2225 | 2 | 1 boiler - 1 pomp | Solar with one tank | Zonne-installatie met één boiler.
SolarHydraulicInstallationType | 2225 | 3 | 2 boilers-1 klep | Solar with two tanks connected with a three way valve | Zonne-installatie met twee boilers die aangesloten zijn met een 3-wegklep.
SolarHydraulicInstallationType | 2225 | 4 | Oost/west - 1 boiler | Two solar panels East West orientated with one tank and two pumps | Zonne-installatie met twee zonnecollectoren gericht op het oosten en westen met één boiler en twee pompen.
SolarHydraulicInstallationType | 2225 | 5 | 2 boilers-2 pompen | Solar with two tanks and two pumps | Zonne-installatie met twee boilers en twee pompen.
SolarHydraulicInstallationType | 2225 | 6 | 2 boilers-1 warmtew. | Solar with two tanks and heat exchange with a pump | Zonne-installatie met twee boilers en een warmtewisselaar met pomp.
SolarStartTubeCollectorMode | 2213 | 0 | Uit | The tube collector function is OFF. | De buiscollectorfunctie is uitgeschakeld.
SolarStartTubeCollectorMode | 2213 | 1 | Tijdstip | The tube collector function is active depending on the current time. | De buiscollectorfunctie is afhankelijk van het actuele tijdstip uitgeschakeld.
SolarStartTubeCollectorMode | 2213 | 2 | Aan | The tube collector function is always active. | De buiscollectorfunctie is altijd ingeschakeld.
SolarStatus | 2211 | 0 | Uit | The solar function is Off. | De zonne-installatiefunctie is uitgeschakeld.
SolarStatus | 2211 | 1 | Stand-by | The solar function is in standby mode. | De zonne-installatiefunctie staat in de stand-bymodus.
SolarStatus | 2211 | 2 | Vorstbeveiliging | The solar function is in frost protection mode. | De zonne-installatiefunctie staat in de vorstbeveiligingsmodus.
SolarStatus | 2211 | 3 | Pompbescherming | The solar function is in pump protection mode. | De zonne-installatiefunctie staat in de pompbeschermingsmodus.
SolarStatus | 2211 | 4 | Collectorbescherming | The solar function is in panel protection mode. | De zonne-installatiefunctie staat in de collectorbeschermingsmodus.
SolarStatus | 2211 | 5 | SWW laden | The solar function is in DHW loading mode | De zonne-installatiefunctie staat in de SWW laadmodus.
SolarStatus | 2211 | 6 | CV laden | The solar function is in CH loading mode. | De zonne-installatiefunctie staat in de CV laadmodus.
SolarStatus | 2211 | 7 | Herkoeling | The solar function is in recooling mode. | De zonne-installatiefunctie staat in de CV laadmodus.
SolarStatus | 2211 | 8 | Buiscollector | The solar function is in solar tube collector mode. | De zonne-installatiefunctie staat in de buiscollectormodus.
SolarTankStatus | 2216 | 0 | Uit | The solar tank is Off. | De laadstatus van de SWW of CV boiler is uitgeschakeld.
SolarTankStatus | 2216 | 1 | Gereed voor laden | The solar tank is ready to be charged. | De SWW of CV boiler is gereed voor laden.
SolarTankStatus | 2216 | 2 | Laden bij nom. temp. | The solar tank is loaded at nominal temperature. | De SWW of CV boiler wordt geladen bij nominale temperatuur.
SolarTankStatus | 2216 | 3 | Laden bij max. temp. | The solar tank is loaded at maximal temperature. | De SWW of CV boiler wordt geladen bij maximale temperatuur.
SolarTankStatus | 2216 | 4 | Laden bij grenstemp. | The solar tank is loaded at limit temperature. | De SWW of CV boiler wordt geladen bij grenstemperatuur.
SourceSelection | 2197 | 0 | None | None
SourceSelection | 2197 | 1 | Automatic | Automatic
SourceSelection | 2197 | 2 | Manual | Manual
SourceSelection | 2197 | 3 | Reset in progress | Reset of the values
SourceSelection | 2197 | 4 | Uninitalised | Values are not initialized
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 0 | SWW generiek | DHW Power Algorithm generic
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 1 | SWW-service | DHW Power Algorithm service
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 2 | Int. gel. SWW-boiler | BIC heat demand
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 3 | Extern SWW-toestel | DHW Power Algorithm external tank
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 4 | SWW gelaagde tank | DHW Power Alogorithm layered tank
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 5 | SWW-proceswarmte | DHW Power Algorithm process heat
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 6 | SWW verwarmen | DHW Power Algorithm heat up
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 7 | SWW uit | DHW Power Algorithm anti frost
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 8 | Commerciële boiler | DHW Power Algorithm Commercial Tank
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 9 | CommercBoiler versn. | DHW Power Algorithm Commercial Tank Boost
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 10 | Temperatuurregeling | Cascade control. Set appliance to use temperature control rather than power control. | Cascaderegeling. Stel toestel in op gebruik van temperatuurregeling in plaats van vermogensregeling.
SpecialPowerAlgorithm | 114 | 11 | DHW temporary boost, enables main heat engine and all available backups for heating tank | DHW temporary boost, enables main heat engine and all available backups for heating tank
StateProgress | 2169 | 0 | Ongedefinieerd | Undefined state
StateProgress | 2169 | 1 | Initialisatie | Initialization
StateProgress | 2169 | 2 | Onbelast | Idle
StateProgress | 2169 | 3 | Actief | Active
StateProgress | 2169 | 4 | Klaar | Finished
StateProgress | 2169 | 5 | Succes | Success
StateProgress | 2169 | 6 | Fout | Error
StateProgress | 2169 | 7 | Fout CRC | Error CRC (cyclic redundancy check)
StateProgress | 2169 | 8 | Fout time-out | Error timeout
StateProgress | 2169 | 9 | Not possible | Not possible
StatusOkNok | 2168 | 0 | Niet OK | Not ok
StatusOkNok | 2168 | 1 | OK | Ok
SwitchState | 77 | 0 | Gesloten | Closed
SwitchState | 77 | 1 | Open | Open
SystemDiscoveryStatus | 2254 | 0 | There is no discovery available yet, the discovery result is being prepared, e.g. run first discover | There is no discovery available yet, the discovery result is being prepared, e.g. run first discovery or retrieve from memory.
SystemDiscoveryStatus | 2254 | 1 | System discovery is ready, data is available. | System discovery is ready, data is available.
TasState | 78 | 0 | Kortgesloten | Tas short circuited
TasState | 78 | 1 | Open circuit | Tas open circuit
TasState | 78 | 2 | Storing | Tas out of order
TasState | 78 | 3 | OK | Tas OK
TemperatureSensorType | 2212 | 0 | NTC10K sensor | Solar collector temperature sensor is of type NTC. | Zonnecollector-temperatuursensor is van het type NTC10K.
TemperatureSensorType | 2212 | 1 | PT1000-sensor | Solar collector temperature sensor is of type PT1000. | Zonnecollector-temperatuursensor is van het type PT1000.
TemperatureSensorType | 2212 | 2 | PT100-sensor | Solar collector temperature sensor is of type PT100. | Zonnecollector-temperatuursensor is van het type PT100.
ThirdPartyControlMode | 2275 | 0 | Aan/uit | On/Off control mode | Regelmodus aan/uit
ThirdPartyControlMode | 2275 | 1 | 0-10V | 0-10V Control Mode | Regelmodus 0-10 V
ThirdPartyControlMode | 2275 | 2 | OpenTherm | OpenTherm Control Mode | Regelmodus OpenTherm
TimeProgramSchedules | 110 | 0 | Klokprogramma 1 | Schedule 1 | Klokprogramma 1.
TimeProgramSchedules | 110 | 1 | Klokprogramma 2 | Schedule 2 | Klokprogramma 2.
TimeProgramSchedules | 110 | 2 | Klokprogramma 3 | Schedule 3 | Klokprogramma 3.
TimeProgramSchedules | 110 | 3 | Koeling | Cooling | Koeling.
TimeUnit | 2191 | 10 | Time in seconds | Time in seconds
TimeUnit | 2191 | 20 | Time in minutes | Time in minutes
TimeUnit | 2191 | 30 | Time in hours | Time in hours
TimeUpdateType | 100 | 0 | ntpUpdateCan | NtpUpdateCan
TimeUpdateType | 100 | 1 | ntpUpdateRub | NtpUpdateRub
TimeUpdateType | 100 | 2 | userUpdate | UserUpdate
TimeUpdateType | 100 | 3 | rtcUpdateSystem | RtcUpdate
TimeUpdateType | 100 | 4 | rtcUpdateLocal | RtcUpdateLocal
TimeUpdateType | 100 | 5 | rtcUpdateRub | RtcUpdateRub
TwhDhwMode | 2221 | 0 | Auto | Auto (peak / timeprogram / manual) | Automodus is actief.
TwhDhwMode | 2221 | 1 | Alleen WP | Eco (peak / timeprogram / manual) | Modus alleen warmtepomp is actief.
TwhDhwMode | 2221 | 2 | Boost | Boost (temporary) | Boostmodus is actief.
TwhDhwMode | 2221 | 3 | Vorstbeveiliging | Antifrost (holiday / antifrost) | Vorstbeveiligingsmodus is actief.
TwhDhwMode | 2221 | 4 | Boost PV | Boost PV (PV input). You have PV energy available, use it to heat/overheat the tank. | Boost PV-modus is actief. Een signaal op de PV-ingang creëert tijdelijk extra vermogen om de SWW-boiler te verwarmen.
TwvPosition | 55 | 0 | CV positie | CH position | Driewegklep is in centrale verwarmings-positie.
TwvPosition | 55 | 1 | Warmwater | DHW position | Driewegklep is in sanitair warm water-positie.
TypeAbcServiceOrder | 2235 | 0 | Volg. service is A | Next service notification: A | De volgende servicemelding is A.
TypeAbcServiceOrder | 2235 | 1 | Volg. service is B | Next service notification: B | De volgende servicemelding is B.
TypeAbcServiceOrder | 2235 | 2 | Volg. service is A | Next service notification: A | De volgende servicemelding is A.
TypeAbcServiceOrder | 2235 | 3 | Volg. service is C | Next service notification: C | De volgende servicemelding is C.
TypeGroundSourceHp | 31 | 0 | Directe verdamping | Direct evaporation
TypeGroundSourceHp | 31 | 1 | Bron naar water | Brine to water
TypeGroundSourceHp | 31 | 2 | Water naar water | Water to water
TypeOfCirculation | 2185 | 0 | Gedeactiveerd | Circulation disabled
TypeOfCirculation | 2185 | 1 | Thermisch | Thermal controlled circulation
TypeOfCirculation | 2185 | 2 | Kraan | Circulation is activated by short water tap
TypeOfCirculation | 2185 | 3 | Thermisch en kraan | Combination of thermal and tap controlled circulation
TypeOfFuelInput | 2178 | 0 | Geen | No input power
TypeOfFuelInput | 2178 | 1 | Gas | Gas power input power
TypeOfFuelInput | 2178 | 2 | Olie | Type of input power is Oil
TypeOfFuelInput | 2178 | 3 | Hout | Type of input power is solid
TypeOfFuelInput | 2178 | 4 | Zon | Type of input power is Solar
TypeOfHeatDemand | 63 | 0 | Geen | None
TypeOfHeatDemand | 63 | 1 | SWW primair | DHW primary
TypeOfHeatDemand | 63 | 2 | SWW hoog | DHW high priority
TypeOfHeatDemand | 63 | 3 | Proces warmte | Process heat
TypeOfHeatDemand | 63 | 4 | Vloerdroogprogramma | Screed Drying
TypeOfHeatDemand | 63 | 5 | SWW midden | DHW medium priority
TypeOfHeatDemand | 63 | 6 | SWW laag | DHW low priority
TypeOfHeatDemand | 63 | 7 | CV bedrijf | Central Heating
TypeOfHeatDemand | 63 | 8 | Koeling | Cooling
TypeOfHeatDemand | 63 | 9 | Elektrisch Actief | Electrical active
TypeOfHeatDemand | 63 | 10 | Elektrisch Reactief | Electrical Reactive
TypeOfOutputPower | 2177 | 0 | Geen | No type of power output
TypeOfOutputPower | 2177 | 1 | Thermisch | The output power type is thermal energie
TypeOfOutputPower | 2177 | 2 | Elektrisch | The output power is electric
TypeOfOutputPower | 2177 | 3 | Thermisch en elektr. | The output power is thermal and electric
TypeServiceUpcoming | 53 | 0 | Geen | None | Geen servicemelding.
TypeServiceUpcoming | 53 | 1 | A | A | Melding van service type A.
TypeServiceUpcoming | 53 | 2 | B | B | Melding van service type B.
TypeServiceUpcoming | 53 | 3 | C | C | Melding van service type C.
TypeServiceUpcoming | 53 | 4 | Zelf ingesteld | Custom | Een aangepaste servicemelding.
TypeServiceUpcoming | 53 | 5 | D | D | Melding van servicetype D.
Unit | 1 | 0
Unit | 1 | 1 | °C | °C
Unit | 1 | 2 | °C/s | °C/s
Unit | 1 | 3 | Sec | Sec
Unit | 1 | 4 | Min | Min
Unit | 1 | 5 | Uren | Hours
Unit | 1 | 6 | Dagen | Days
Unit | 1 | 7 | Jaar | Year
Unit | 1 | 8 | bar | bar
Unit | 1 | 9 | Rpm | Rpm
Unit | 1 | 10 | g/s | g/s
Unit | 1 | 11 | mW | mW
Unit | 1 | 12 | W | W
Unit | 1 | 13 | l/min | l/m
Unit | 1 | 14 | % | %
Unit | 1 | 15 | Stap | Step
Unit | 1 | 16 | Pulsen / omwenteling | pulses/rotation
Unit | 1 | 17 | kg/s | kg/s
Unit | 1 | 18 | µA | µA
Unit | 1 | 19 | kW | kW
Unit | 1 | 20 | V | V
Unit | 1 | 21 | Wh | Wh
Unit | 1 | 22 | K | K
Unit | 1 | 23 | mSec | mSec
Unit | 1 | 24 | kWh | kWh
Unit | 1 | 25 | Uren-Minuten | HoursMinutes
Unit | 1 | 26 | l | l
Unit | 1 | 27 | µs | µs
Unit | 1 | 28 | Hz | Hz
Unit | 1 | 29 | Hz/s | Hz/s
Unit | 1 | 30 | %(Pm)/Hz | %(Pm)/Hz
Unit | 1 | 31 | %(Pn)/min | %(Pn)/min
Unit | 1 | 32 | %(Pn) | %(Pn)
Unit | 1 | 33 | A | A
Unit | 1 | 34 | W/s | W/s
Unit | 1 | 35 | kPa | kPa
Unit | 1 | 36 | Nm | Nm
Unit | 1 | 37 | ° | °
Unit | 1 | 38 | m | m
Unit | 1 | 39 | °CA | °CA
Unit | 1 | 40 | m³ | m³
Unit | 1 | 41 | Va | Va
Unit | 1 | 42 | Var | Var
Unit | 1 | 43 | °C/min | °C/min
Unit | 1 | 44 | Pa | Pa
Unit | 1 | 45 | ppm | ppm
Unit | 1 | 46 | ct/kWh | ct/kWh
Unit | 1 | 47 | Ohm | Ohm
Unit | 1 | 48 | Millivolt | Millivolt
UsageOfZone | 1166 | 0 | Dhw | None (the zone disabled)
UsageOfZone | 1166 | 1 | CH | Central heating
UsageOfZone | 1166 | 2 | Cooling | Zone support heating and/or cooling function
UsageOfZone | 1166 | 3 | DHW | Domestical Hot Water
UsageOfZone | 1166 | 4 | Process heat | Process heat
UsageOfZone | 1166 | 5 | Swimming pool | SwimmingPool
UsageOfZone | 1166 | 254 | Other | Other
UserLevel | 116 | 0 | Systeem | Always Present | Basistoegang: altijd beschikbaar.
UserLevel | 116 | 1 | Eindgebruiker | End Users | Eindgebruikersniveau: de gebruiker kan de parameters lezen en wijzigen.
UserLevel | 116 | 2 | Installateur | Most frequenlty used Installer parameters (90% used on the field) | Installateursniveau: de installateur kan de meest frequent gebruikte installateursparameters lezen en wijzigen.
UserLevel | 116 | 3 | Installat., geavanc. | Special Installer parameters (10% of the use on the field) | Geavanceerd niveau: de installateur kan de minder frequent gebruikte parameters lezen en wijzigen.
UserLevel | 116 | 4 | Laboratorium | Lab testing datapoints | Apparaat-engineeringniveau: ontwikkelingsengineers kunnen helpen bij het opstellen van specifieke parameters.
UserLevel | 116 | 5 | Ontw. bedieningsel. | Reserved for controls department only | Bedieningsafdelingsniveau: dit niveau is specifiek voor de ontwikkeling van het apparaat zelf.
WoodBoilerStatus | 2231 | 0 | Niet actief | Inactive | De houtgestookte verwarmingsketel is niet ingeschakeld en in de uit-status.
WoodBoilerStatus | 2231 | 1 | Gereed | Ready | De houtgestookte verwarmingsketel is ingeschakeld en in standby-status.
WoodBoilerStatus | 2231 | 2 | Vullen bezig | Loading | De houtgestookte verwarmingsketel is bezig de buffertank van de centrale verwarming te vullen.
WoodBoilerStatus | 2231 | 3 | Naloop | PostRun | De verwarmingsketelpomp loopt na.
WoodBoilerStatus | 2231 | 4 | Tmax cv-buffertank | Max Buffer Temp | De maximale temperatuur voor de buffertank van de centrale verwarming.
WoodBoilerStatus | 2231 | 5 | Tmax houtg. VWketel | Max Wood Boiler Temp | De maximale temperatuur voor de houtgestookte verwarmingsketel.
WoodBoilerStatus | 2231 | 6 | Vorstbeveiliging | Frost protection | De houtgestookte verwarmingsketel is in vorstbeschermingsmodus.
WoodBoilerStatus | 2231 | 7 | Antiroet | Anti soot | De houtgestookte verwarmingsketel is in antiroetmodus. De verwarmingsketelpomp staat uit totdat een bepaalde minimumtemperatuur is bereikt in de houtgestookte verwarmingsketel om roetvorming in de verbrandingskamer te voorkomen.
YesNo | 75 | 0 | Nee | No | Nr.
YesNo | 75 | 1 | Ja | Yes | Ja.
ZoneCoolDownSpeed | 134 | 0 | Langzaamst | Slowest | Langzaamste reactietijd.
ZoneCoolDownSpeed | 134 | 1 | Langzamer | Slow | Langzame reactietijd.
ZoneCoolDownSpeed | 134 | 2 | Normaal | Normal | Normale reactietijd.
ZoneCoolDownSpeed | 134 | 3 | Sneller | Fast | Snelle reactietijd.
ZoneCoolDownSpeed | 134 | 4 | Snelst | Fastest | Snelste reactietijd.
ZoneCurrentActivity | 85 | 0 | Uit | Anti frost | De sanitair-warmwatertemperatuur wordt net hoog genoeg gehouden om vorstschade te voorkomen.
ZoneCurrentActivity | 85 | 1 | Eco | Reduced | Dit is de sanitair-warmwatertemperatuur wanneer de warmwaterproductie is uitgeschakeld.
ZoneCurrentActivity | 85 | 2 | Comfort | Comfort | Dit is de sanitair-warmwatertemperatuur wanneer de warmwaterproductie is ingeschakeld.
ZoneCurrentActivity | 85 | 3 | Antilegionella | Anti legionella | De sanitair-warmwatertemperatuur wordt net hoog genoeg gehouden om de legionellabacterie te voorkomen.
ZoneFunction | 22 | 0 | Uitschakelen | Disable | Uitschakelen, geen zone: de pompuitgangsconnector kan worden gebruikt als statusuitgang voor het systeem.
ZoneFunction | 22 | 1 | Direct | Direct | Directe zone: regeling warmtepomp voor de geselecteerde zone alleen voor verwarming, koeling is niet mogelijk.
ZoneFunction | 22 | 2 | Menggroep | Mixing Circuit | Mengzone: een klep en een pomp regelen met de debietsensor, bij verwarming of koeling (bijvoorbeeld vloerverwarming).
ZoneFunction | 22 | 3 | Zwembad | Swimming pool | Zwembad: de zwembadwarmtepomp regelen aan de hand van de debietsensor (als de sensor aanwezig is) en ook de zwembadfilterpomp.
ZoneFunction | 22 | 4 | Hoge temperatuur | High Temperature | Hoge temperatuur: een pomp regelen, verwarmt 365 dagen met klokprogramma, geen onderbreking in zomer.
ZoneFunction | 22 | 5 | Ventilatorconvector | Fan Convector | Ventilatorconvector: een pomp regelen voor verwarming en koeling.
ZoneFunction | 22 | 6 | SWW Tank | DHW tank | SWW-boiler: een pomp regelen en een sensor voor sanitair warm water.
ZoneFunction | 22 | 7 | Elektrisch SWW | Electrical DHW | Elektrische SWW: een pomp regelen, een sensor om de klepconnector te gebruiken om een relais voor de elektrische weerstand van de boiler te regelen. Als naar de zomermodus wordt overgeschakeld, schakelt de boiler automatisch over op elektrisch.
ZoneFunction | 22 | 8 | Tijdprogramma | Time Program | Klokprogramma: regel de pompconnectors met een tijdprogramma.
ZoneFunction | 22 | 9 | ProcesWarmte | ProcessHeat | Proceswarmte: regel een pomp voor 365 dagen verwarming, 24/24, geen onderbreking in de zomer en voorrang op alle zones. Het apparaat negeert alle beveiligingen om continu maximaal vermogen te leveren.
ZoneFunction | 22 | 10 | Gelaagd SWW | DHW Layered | Gelaagd SWW: regel sanitair-warmwaterboiler met 2 sensoren, een sensor boven op de boiler (Tsyst 1 of 2) activeert de lading, en de onderste sensor van de boiler (Tdhw) activeert het einde van de lading.
ZoneFunction | 22 | 11 | Interne SWW-boiler | DHW BIC | SWW inwendige boiler: regel sanitair warm water voor apparaat met een inwendige boiler.
ZoneFunction | 22 | 12 | Commerc. SWW-boiler | DHW Commercial Tank | Sanitair commercieel warm water commerciële boilerzone.
ZoneFunction | 22 | 13 | SWW VWS | Domestic Hot Water - Fresh Water Station settings | Sanitair warm water verswaterstationzone.
ZoneFunction | 22 | 14 | Gasproceswarmte | Gas process heat | Deze zone is bestemd voor gasproceswarmte.
ZoneFunction | 22 | 31 | SWW VWS EXT | DHW external fresh water station | Sanitair warm water extern verswaterstationzone.
ZoneFunction | 22 | 200 | BSB | BSB
ZoneFunction | 22 | 254 | Bezet | "Occupied" is used for a BSB zone to indicate that the a room unit is connected to that zone. | Bezet: de ruimte-unit is verbonden met een Boiler Service Bus (BSB) protocolzzone.
ZoneHeatUpSpeed | 136 | 0 | Extra langzaam | ExtraSlow | Extra langzame reactietijd.
ZoneHeatUpSpeed | 136 | 1 | Langzaamst | Slowest | Langzaamste reactietijd.
ZoneHeatUpSpeed | 136 | 2 | Langzamer | Slower | Langzamere reactietijd.
ZoneHeatUpSpeed | 136 | 3 | Normaal | Normal | Normale reactietijd.
ZoneHeatUpSpeed | 136 | 4 | Sneller | Fast | Snelle reactietijd.
ZoneHeatUpSpeed | 136 | 5 | Snelst | Fastest | Snelste reactietijd.
ZoneIconType | 69 | 0 | Geen | None | Geen pictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 1 | Alle | All | Het huispictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 2 | Slaapkamer | Bedroom | Het slaapkamerpictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 3 | Woonkamer | Livingroom | Het woonkamerpictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 4 | Studeer-/werkkamer | Study | Het studeerkamerpictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 5 | Buiten | Outdoor | Het buitenpictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 6 | Keuken | Kitchen | Het keukenpictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 7 | Kelder | Basement | Het kelderpictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 8 | Zwembad | Swimming Pool | Het zwembadpictogram wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 9 | SWW-tank | icone for domestical hot water Tank | Het pictogram voor de sanitair-warmwaterboiler wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 10 | SWW elektr. boiler | icone for domestical hot waterElectrical Tank | Het elektrische pictogram voor sanitair warm water wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 11 | Gelaagde boiler SWW | icone for domestical hot water Layered Tank | Het gelaagde pictogram voor de sanitair-warmwaterboiler wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 12 | Int. boilerreservoir | Domestic Hot Water Boiler Internal tank | Het pictogram voor de sanitair-warmwaterboiler wordt gebruikt.
ZoneIconType | 69 | 13 | Tijdprogramma | Time Program | Het tijdprogrammapictogram wordt gebruikt.
ZonePumpOutput | 81 | 0 | Groep uitgang | Zone output | De pomp staat altijd uit voor deze groep.
ZonePumpOutput | 81 | 1 | CV bedrijf | CH mode | De pomp staat aan wanneer het toestel of het systeem in verwarmingsmodus staat.
ZonePumpOutput | 81 | 2 | SWW-modus | DHW mode | De pomp staat aan wanneer het toestel of het systeem in de SWW-modus staat.
ZonePumpOutput | 81 | 3 | Koeling | Cooling mode | De pomp staat aan wanneer het toestel of het systeem in de koelmodus staat.
ZonePumpOutput | 81 | 4 | Foutstatus | Error report | De pomp staat aan wanneer het toestel of het systeem in een blokkeer- of vergrendelstatus staat.
ZonePumpOutput | 81 | 5 | Branden | Burning | De pomp staat aan wanneer de brander of de compressor actief zijn.
ZonePumpOutput | 81 | 6 | Servicemelding | Service flag | De pomp staat aan wanneer er een servicevraag op het toestel is.
ZonePumpOutput | 81 | 7 | Systeemfout | System error | De pomp staat aan wanneer alle toestellen in een cascadesysteem in de vergrendelstatus staan.
ZonePumpOutput | 81 | 8 | DHW looping | DHW looping | De pomp staat aan voor de circulatie van sanitair warm water.
ZonePumpOutput | 81 | 9 | Primaire pomp | Primary pump | De pomp staat aan wanneer een circuit op de extensiemodule (SCB) een warmte- of koudevraag heeft.
ZonePumpOutput | 81 | 10 | Laadpomp buffertank | Loading pump of the buffer Tank | De pomp staat aan wanneer er een vraag om de buffertank te vullen is.
_10VPWMoutputMapping | 21 | 0 | 0-10 Volts 1 (Wilo) | 0-10 Volts 1 (Wilo) | Het toestel maakt gebruik van voorinstellingen om de Wilo Stratos-pompen met IF-module te regelen. De pomp wordt geregeld in het bereik van 3 tot 10 volt. Onder 1 volt stopt de pomp. Tussen 2 en 3 volt werkt de pomp met een minimumtoerental. Het maximumtoerental is bij 10 volt.
_10VPWMoutputMapping | 21 | 1 | 0-10V 2 (Gr. GENI) | 0-10 Volts 2 (Grundfoss GENI) | Het toestel maakt gebruik van voorinstellingen om de Grundfos GENI-pompen te regelen. De pomp wordt geregeld in het bereik van 0,5 tot 10 volt. Onder 0,5 volt stopt de pomp. Tussen 0,5 en 9 volt wordt de pomp gemoduleerd. Het maximumtoerental is bij 10 volt.
_10VPWMoutputMapping | 21 | 2 | PWM signaal (Solar) | PWM signal (Solar) | Het toestel maakt gebruik van voorinstellingen om de Grundfos UPMXL-zonnecollectorpompen te regelen. Bij een laag PWM-signaal [%] (bedrijfscycli) voorkomt een schakelvertraging dat de pomp start en stopt als het ingangssignaal rond het omschakelpunt schommelt. Zonder PWM-signaal stopt de pomp om veiligheidsredenen. Als een signaal bijvoorbeeld vanwege een kabelbreuk ontbreekt, stopt de pomp om oververhitting van het zonthermische systeem te voorkomen. De uitgangsspanning is lineair aan de ingangsspanning.
_10VPWMoutputMapping | 21 | 3 | 0-10V 1 beperkt | 0-10 Volts 1 limited | Het toestel maakt gebruik van dezelfde voorinstellingen als die voor instelling (2), met één verschil: het laagste PWM-signaal moet 30% zijn om de pomp bij 3 volt te starten.
_10VPWMoutputMapping | 21 | 4 | 0-10V 2 beperkt | 0-10 Volts 2 limited | Het toestel maakt gebruik van dezelfde voorinstellingen als die voor instelling (2), met één verschil: het laagste PWM-signaal moet 30% zijn om de pomp bij 0,5 volt te starten.
_10VPWMoutputMapping | 21 | 5 | PWM-signaal beperkt | PWM signal limited | Het toestel maakt gebruik van dezelfde voorinstellingen als die voor instelling (2), met één verschil: het laagste PWM-signaal moet 30% zijn om de pomp bij 0,5 volt te starten.
_10VPWMoutputMapping | 21 | 6 | PWM-signaal (UPMXL) | PWM signal (UPMXL heating) | Het toestel maakt gebruik van voorinstellingen om de Grundfos UPMXL-warmtepompen te regelen. Bij hoge PWM-signaalpercentages (bedrijfscycli) voorkomt een schakelvertraging dat de pomp start en stopt als het ingangssignaal rond het omschakelpunt schommelt. Bij lage PWM-signaalpercentages is het pomptoerental om veiligheidsredenen hoog. In geval van een kabelbreuk in het systeem van een gasgestookte ketel, blijven de pompen werken met een maximumtoerental om warmte van de primaire warmtewisselaar af te voeren. Dit is ook geschikt om bij warmtepompen de warmte in geval van een kabelbreuk af te voeren.
_10VPWMoutputSource | 20 | 0 | Ketel PWM | Boiler PWM | The pulse width (PWM) signal (%) is equal to the PWM signal of the appliance.
_10VPWMoutputSource | 20 | 1 | Gevraagd vermogen | Boiler requested power | The pulse width (PWM) signal (%) is equal to the requested power from the appliance.
_10VPWMoutputSource | 20 | 2 | Effectief vermogen | Boiler actual power | The pulse width (PWM) signal (%) is equal to the actual power from the appliance.
busLength | 140 | 0 | < 3 m | Short is shorter than 3 m. Speed could be set to 1Mbit | Systeembuskabel max. 3 meter lang / bussnelheid max. 1 Mbit.
busLength | 140 | 1 | < 80 m | Medium is shorter than 80 m. Speed could be set to 500kbit | Systeembuskabel max. 3 - 80 meter lang / bussnelheid max. 500 Kbit.
busLength | 140 | 2 | < 500 m | Long is shorter than 500 m. Speed could be set to 125 kBit | Systeembuskabel max. 80 - 500 meter lang / bussnelheid max. 125 Kbit.
currentHeatingMode | 120 | 0 | Stand-by | No heat demand. | In stand-bymodus.
currentHeatingMode | 120 | 1 | Verwarming | Heating mode is active | In werking voor verwarmen.
currentHeatingMode | 120 | 2 | Koeling | Cooling mode is active | In werking voor koelen.
gasTypeSelection | 2189 | 0 | Geen geselecteerd | No gas type selected
gasTypeSelection | 2189 | 1 | Aardgas | Natural gas
gasTypeSelection | 2189 | 2 | Propaan | Liquid Petrol Gas
gasTypeSelection | 2189 | 3 | Propaan luchtmengsel | Air Propane
hybridEmergencyMode | 2234 | 0 | Comfort backup | Comfort | De back-up start altijd en blijft actief totdat de warmtepomp is hersteld.
hybridEmergencyMode | 2234 | 1 | Energiebesp. backup | Energy saving | De back-up start niet, maar de eindgebruiker krijgt een melding.
hybridEmergencyMode | 2234 | 2 | Tijdelijke backup | Temporary | De back-up start slechts voor een beperkte periode en daarna wordt de gebruiker op de hoogte gebracht.
remoteResetPermission | 2188 | 0 | Alleen lokale reset | Only MK and service tools connected locally are allowed to reset the device. | Alleen HMI (display) en servicetools die lokaal aangesloten zijn mogen het apparaat resetten.
remoteResetPermission | 2188 | 1 | Afstandreset in huis | Remote sources within the same building are allowed to reset this device. (e.g. RU and BMS) | Bronnen op afstand binnen hetzelfde gebouw mogen dit apparaat resetten (bijv. thermostaten en gebouwbeheersystemen).
remoteResetPermission | 2188 | 2 | Alle afstandreset | All remote sources are allowed to reset this device. | Alle bronnen op afstand mogen dit apparaat resetten.
typeBoilerBackupDetected | 2247 | 0 | AAN/UIT ketelback-up | appliance has detected ON/OFF boiler backup
typeBoilerBackupDetected | 2247 | 1 | OpenTherm | appliance has detected Opentherm boiler backup
typeBoilerBackupDetected | 2247 | 2 | L-BUS | appliance has detected LBUS boiler backup
typeOfDeair | 146 | 0 | Vlakheid uit | Flatness is disabled | Met test voor opgeloste gassen.
typeOfDeair | 146 | 1 | Vlakheidstest aan | Flatness test is enabled | Zonder test voor opgeloste gassen.
typeOutdoorSensorConnection | 137 | 0 | Auto | Sensor type used is based on priority. The following list in reducing priority : wired , wireless, internet | Als er meerdere temperatuursensors worden gedetecteerd, gebruikt het systeem de sensors in deze volgorde: bedraad, draadloos, internet.
typeOutdoorSensorConnection | 137 | 1 | Bedrade sensor | Wired sensor is to be used | Bedrade sensor is aangesloten.
typeOutdoorSensorConnection | 137 | 2 | Draadloze sensor | Wireless sensor is to be used | Draadloze sensor is aangesloten.
typeOutdoorSensorConnection | 137 | 3 | Internet gemeten | Internet measured temperature is used. | Er wordt een temperatuur gebruikt die is ontvangen van een internetbron.
typeOutdoorSensorConnection | 137 | 4 | Geen | No sensor is used or connected | Geen sensor gebruikt of aangesloten.
zoneOffActivityReason | 2229 | 0 | Geen | The zone is not disabled. | Zone is ingeschakeld. Er is momenteel geen reden om de zone uit te schakelen.
zoneOffActivityReason | 2229 | 1 | Vakantiemodus | Zone activity is Off / antifrost because zone mode is holiday | Zone is uitgeschakeld. De zone staat in de vakantiemodus.
zoneOffActivityReason | 2229 | 2 | Aan/uit-contact | Zone activity is Off / antifrost because the zone On/Off contact forces it | Zone is uitgeschakeld. De zone wordt geforceerd door het aan/uit-contact.
zoneOffActivityReason | 2229 | 3 | Hydraul. inregelen | Zone activity is Off / antifrost because the zone hydraulic balancing mode is on | Zone is uitgeschakeld. De zone staat in de modus voor hydraulisch inregelen.

## Foutcodes
Cat.Code | Categorie (NL) | Cat# | Code# | Interne naam (EN) | Kort (NL) | Omschrijving (NL) | Uitleg (NL) | Omschrijving (EN)
00.00 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 0 | TflowOpen | T Aanvoer open | Aanvoertemp.sensor verw. of ben. bereik | De aanvoertemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TflowOpen
00.01 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 1 | TflowClosed | Aanvtempsens kortgs | Aanvtempsens kortgesloten of bov. bereik | De aanvoertemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TflowClosed
00.02 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 2 | TflowMissing | T Aanvoer ontbreekt | Aanvtemp.sensor verwacht maar niet gedet | De aanvoertemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TflowMissing
00.03 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 3 | TflowDeltaTooHigh | dT Aanvoer te hoog | Verschil aanvoertemp te groot | Verschil aanvoertemperatuur is te groot | TflowDeltaTooHigh
00.04 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 4 | TreturnOpen | T Retour open | Retourtemp.sensor verw. of ben. bereik | Retourtemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TreturnOpen
00.05 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 5 | TreturnClosed | T Retour kortgsl | Ret.temp.sensor kortgesl of boven bereik | De retourtemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TreturnClosed
00.06 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 6 | TreturnMissing | T Retour ontbreekt | Ret.temp.sensor verwacht maar niet gedet | De retourtemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TreturnMissing
00.07 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 7 | TreturnDeltaTooHigh | dT Retour te hoog | Verschil retourtemp te groot | Verschil retourtemperatuur is te groot | TreturnDeltaTooHigh
00.08 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 8 | TheatExOpen | T warmtewiss open | Temp.sensor WW verwijd. of ben. bereik | Temperatuursensor warmtewisselaar is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TheatExOpen
00.09 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 9 | TheatExClosed | T WW kortgesl | Temp.sensor WW kortgesl. of boven bereik | Temperatuursensor van warmtewisselaar is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TheatExClosed
00.10 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 10 | TheatExMissing | T WW ontbreekt | Temp.sensor WW verwacht maar niet gedet | Temperatuursensor warmtewisselaar werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TheatExMissing
00.11 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 11 | TheatExDeltaTooHigh | dT WW te hoog | Temp.verschil warmtewisselaar te groot | Temperatuurverschil warmtewisselaar is te groot | TheatExDeltaTooHigh
00.12 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 12 | TdcwOpen | T SKW open | Temp.sensor SKW verwijd. of ben. bereik | Temperatuursensor sanitair koud water is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TdcwOpen
00.13 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 13 | TdcwClosed | T SKW kortgesl. | Temp.sensor SKW kortgesl of boven bereik | Temperatuursensor sanitair koud water is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TdcwClosed
00.14 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 14 | TdcwMissing | T SKW ontbreekt | Temp.sensor SKW verwacht maar niet gedet | Temperatuursensor sanitair koud water werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TdcwMissing
00.15 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 15 | TdcwDeltaTooHigh | dT SKW te hoog | Temp.verschil SKW te groot | Temperatuurverschil sanitair koud water is te groot | TdcwDeltaTooHigh
00.16 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 16 | TboilerOpen | SWW sensor open | SWW-temp.sens verw. of beneden bereik | Temperatuursensor tank sanitair warm water is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TboilerOpen
00.17 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 17 | TboilerClosed | SWW sensor kortgesl. | SWW- temp.sens kortgesl of boven bereik | Temperatuursensor tank sanitair warm water is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TboilerClosed
00.18 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 18 | TboilerMissing | SWW-sensor ontbreekt | SWW-temp.sens verwacht maar niet gedet | Temperatuursensor tank sanitair warm water werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TboilerMissing
00.19 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 19 | TboilerDeltaTooHigh | dT SWW te hoog | SWW- temp.verschil te groot | Temperatuurverschil sanitair warm water is te groot | TboilerDeltaTooHigh
00.20 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 20 | TflueGasOpen | T Rookgas open | Rkgas temp sens verwijd. of ben. bereik | De rookgastemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TflueGasOpen
00.21 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 21 | TflueGasClosed | Trookgas kortgsl | Rkgas temp.sens kortgesl of boven bereik | De rookgastemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TflueGasClosed
00.22 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 22 | TflueGasMissing | T Rookgas ontbreekt | Rkgas temp.sens verwacht maar niet gedet | Rookgastemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TflueGasMissing
00.23 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 23 | TflueGasDeltaTooHigh | dT Rookgas te hoog | Temp.versch. rookgas te groot | Temperatuurverschil rookgas is te groot | TflueGasDeltaTooHigh
00.24 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 24 | TpcbOpen | T Prnt open | Temp.sens printplaat verw of ben. bereik | Temperatuursensor van printplaat is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TpcbOpen
00.25 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 25 | TpcbClosed | T Prnt kortgesl. | Temp.sens. printpl kortgesl. of bov ber | Temperatuursensor van printplaat is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TpcbClosed
00.26 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 26 | TpcbMissing | T Prnt ontbreekt | Temp.sens. printplaat verw mr nt gedet. | Temperatuursensor van printplaat werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TpcbMissing
00.27 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 27 | TpcbDeltaTooHigh | dT Prnt te hoog | Temp.verschil printplaat te groot | Temperatuurverschil over de printplaat is te groot | TpcbDeltaTooHigh
00.28 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 28 | TsolarOpen | T Zonneb. open | Temp.sens. zonneb. verw. of ben. bereik | Temperatuursensor zonneboiler is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TsolarOpen
00.29 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 29 | TsolarClosed | T Zonneb kortgesl. | Tempsens. zonneb. kortgesl of boven ber. | Temperatuursensor zonneboiler is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TsolarClosed
00.30 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 30 | TsolarMissing | T Zonneb. ontbreekt | Temp.sens. zonneb. verw. maar niet ged. | Temperatuursensor zonneboiler werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TsolarMissing
00.31 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 31 | TsolarDeltaTooHigh | dT Zonneb. te hoog | Temp.verschil zonneboiler te groot | Temperatuurverschil zonneboiler is te groot | TsolarDeltaTooHigh
00.32 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 32 | ToutsideOpen | Tbuiten open | Tbuitentemp.sensor verw. of onder bereik | Buitentemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur onder het bereik | ToutsideOpen
00.33 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 33 | ToutsideClosed | Tbuiten gesloten | Tbuitensensor kortgesl. of buiten bereik | Buitentemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | ToutsideClosed
00.34 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 34 | ToutsideMissing | Tbuiten ontbreekt | TBuit.tempsens. verwacht maar niet gedet | Buitentemperatuursensor was verwacht maar niet gedetecteerd | ToutsideMissing
00.35 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 35 | ToutsideDeltaTooHigh | VTBuiten te hoog | Tbuitentemp.verschil te groot | Buitentemperatuurverschil is te groot | ToutsideDeltaTooHigh
00.36 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 36 | TsecondReturnOpen | 2e Tretour open | 2e ret.temp.sensor verw. of ben. bereik | Tweede retourtemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TsecondReturnOpen
00.37 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 37 | TsecondReturnClosed | 2e Tretour kortgesl. | 2e ret.temp.sens. kortgesl. of bov. ber. | Tweede retourtemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TsecondReturnClosed
00.38 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 38 | TsecondReturnMissing | T 2e retour ontbr | 2e ret.temp.sens. verw. maar niet ged. | Tweede retourtemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TsecondReturnMissing
00.39 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 39 | TsecondReturnDeltaTooHigh | dT 2e Retour te hoog | Verschil 2e retourtemperatuur te groot | Verschil tweede retourtemperatuur is te groot | TsecondReturnDeltaTooHigh
00.40 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 40 | WaterPressureOpen | Lage waterdruk | Waterdruk onder gedefinieerd bereik | Gemeten waterdruk is onder het gedefinieerde bereik. Controleer waterdruk en sensor | WaterPressureOpen
00.41 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 41 | WaterPressureClosed | Hoge waterdruk | Waterdruk boven gedefinieerd bereik | Gemeten waterdruk is boven het gedefinieerde bereik. Controleer waterdruk en sensor | WaterPressureClosed
00.42 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 42 | WaterPressureMissing | Druk hoof of sensor | Druk hoog of sensoronderbreking | Systeemdruk te hoog of sensoronderbreking | WaterPressureMissing
00.43 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 43 | WaterPressureDeltaTooHigh | Waterdruk Dt te hoog | Waterdrukverschil te groot | Waterdrukverschil is te groot | WaterPressureDeltaTooHigh
00.44 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 44 | TcombiDhwOutSensorOpen | TcombiSWWUitOpen | SWW-uittredesensor verw of onder bereik | Sanitair warm water uittredetemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur onder het bereik | TcombiDhwOutSensorOpen
00.45 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 45 | TcombiDhwOutSensorClosed | SWW-UittrSensKortsl | SWW-uitredesensor kortsluit/boven bereik | Sanitair warm water uittredetemperatuursensor kortgesloten of meet een temperatuur boven zijn bereik | TcombiDhwOutSensorClosed
00.47 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 47 | ThpFlowOpen | T WP aanvoer open | Taanv.sensor WP verwijd. of ben. bereik | Aanvoertemperatuursensor warmtepomp is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | ThpFlowOpen
00.48 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 48 | THpFlow Closed | T WP aanvoer dicht | Taanv.sensor WP verwijd. of bov. bereik | Aanvoertemperatuursensor warmtepomp is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | THpFlow Closed
00.49 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 49 | ThpFlowMissing | T WP aanv. ontbreekt | Taanv.sensor WP verwacht maar nt gedetec | Aanvoertemperatuursensor warmtepomp werd verwacht maar is niet gedetecteerd | ThpFlowMissing
00.50 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 50 | ThpFlowDeltaTooHigh | dT WP aanv. te hoog | Aanv.temp.verschil WP te groot | Aanvoertemperatuurverschil warmtepomp is te groot | ThpFlowDeltaTooHigh
00.51 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 51 | THpReturn Open | T WP retour open | Ret.temp.sens. WP verw. of ben. bereik | Retourtemperatuursensor warmtepomp is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | THpReturn Open
00.52 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 52 | ThpReturnClosed | T WP retour dicht | Ret.temp.sens. WP kortgesl. of bov. ber. | Retourtemperatuursensor warmtepomp is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | ThpReturnClosed
00.53 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 53 | ThpReturnMissing | T WP retour ontbr. | Ret.temp.sens. WP verw. maar niet ged. | Retourtemperatuursensor warmtepomp werd verwacht maar is niet gedetecteerd | ThpReturnMissing
00.54 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 54 | ThpReturnDeltaTooHigh | dT WP retour te hoog | Retourtemp.verschil warmtepomp te groot | Retourtemperatuurverschil warmtepomp is te groot | ThpReturnDeltaTooHigh
00.55 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 55 | Reserved 55 | Gereserveerd 55 | Gereserveerd 55 | Gereserveerd 55 | Reserved 55
00.56 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 56 | Reserved 56 | Gereserveerd 56 | Gereserveerd 56 | Gereserveerd 56 | Reserved 56
00.57 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 57 | TdhwTopOpen | T SWW boven open | Bovenste sensor SWW verw of ben. bereik | Bovenste temp.sensor sanitair warm water is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TdhwTopOpen
00.58 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 58 | TdhwTopClosed | T SWW boven dicht | Bov. temp.sens SWW kortg. of boven ber. | Bovenste temp.sensor sanitair warm water is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TdhwTopClosed
00.59 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 59 | TdhwTopMissing | T SWW boven ontbr. | Bov. temp.sens SWW verw. maar niet ged. | Bovenste temp.sensor sanitair warm water werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TdhwTopMissing
00.60 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 60 | TdhwTopDeltaTooHigh | dT SWW boven te hoog | Versch. bov.temp.san. warmwater te groot | Verschil boventemperatuur sanitair warm water is te groot | TdhwTopDeltaTooHigh
00.61 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 61 | TflowDuringDhwTooHigh | TAanvoerAlsSWWTeHoog | TAanvoer tijdens SWW-proces is te hoog | Aanvoertemperatuur tijdens sanitair-warmwaterproces is te hoog | TflowDuringDhwTooHigh
00.62 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 62 | TbackupOpened | Tbijverarm. geopend | Bijverwarmtemp.sens verw of ben bereik | Bijverwarmingstemperatuursensor ontbreekt of meet een temperatuur beneden het bereik | TbackupOpened
00.63 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 63 | TbackupClosed | Tbijverwarm kortgesl | Bijverwarm sens kortsl. of boven bereik | Bijverwarmingstemperatuursensor kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbackupClosed
00.64 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 64 | TevaporatorOutOpened | Tbron uit geopend | Bronuitlaatsensor verwijderd | Bronuitlaattemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur onder zijn bereik | TevaporatorOutOpened
00.65 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 65 | TevaporatorOutClosed | Tbron uit kortgesl. | Bronuitl.sensor kortgesl of boven bereik | Bronuitlaattemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TevaporatorOutClosed
00.66 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 66 | TevaporatorInOpened | Tbron in geopend | Broninlaatsensor verwijderd | Broninlaattemperatuursensor ontbreekt of meet een temperatuur beneden het bereik | TevaporatorInOpened
00.67 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 67 | TevaporatorInClosed | Tbron in kortgesl. | Bron in sensor kortgesl. of boven bereik | Broninlaattemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven zijn bereik | TevaporatorInClosed
00.68 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 68 | TevaporatorTooLow | Tbron te laag | Bronttemperatuurmeting te laag | Bronttemperatuur sensormeting is te laag | TevaporatorTooLow
00.69 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 69 | TbufferTankOpen | TbufferTankOpen | Buffertanksens verwijderd of ben bereik | De buffertanksensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TbufferTankOpen
00.70 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 70 | TbufferTankClosed | TbufferTankGesloten | Tbuffer kortgsl | De buffertanktemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbufferTankClosed
00.71 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 71 | TbufferTankTopOpen | TbufferTankTopOpen | Buffertank topsens verwijderd | De buffertank topsensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TbufferTankTopOpen
00.72 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 72 | TbufferTankTopClosed | TbufferTankTopGeslot | BuffTank topsens kortgesl of bov bereik | De buffertank topsensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbufferTankTopClosed
00.73 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 73 | ToutisdeBufferTankMissing | TBuit BufferTankOntb | Buffertank-buitentemp.sensor verwacht | Buffertank-buitentemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | ToutisdeBufferTankMissing
00.74 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 74 | TBufferTankMissing | TBufferTankOntbreekt | Buffertank temperatuursensor verwacht | Buffertanktemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | The buffer tank sensor is missing
00.75 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 75 | TBufferTankTopMissing | TBufferTankTop Ontbr | BufferTank toptempsensor verwacht | De buffertank toptemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | Buffer Tank Top sensor is Missing
00.76 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 76 | TcascadeFlowTemperatureOpen | TcascadeAanv open | Cascade aanv.s verwijderd of ben bereik | De cascade aanvoertemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | Cascade Flow Temperature Sensor Open
00.77 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 77 | TcascadeFlowTemperatureClosed | TcascadeAanv Geslot | Cascade aanv.sen kortgesl of bov bereik | De cascade aanvoertemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Cascade Flow Temperature Sensor Closed
00.78 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 78 | TcascadeFlowTemperatureMissing | TcascadeAanv ontbr | Cascade aanv.temp.sensor verwacht | De cascade aanvoertemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | Cascade Flow Temperature Sensor Missing
00.79 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 79 | T Swimming Pool Open | Tzwembad open | Zwembad aanv.sens. verwijderd | De zwembad aanvoertemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | Swimming Pool Flow Sensor Open
00.80 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 80 | T Swimming Pool Sensor Closed | Tzwembad kortgsl | Zwembad aanvoersensor kortgsl | De zwembad aanvoertemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Swimming Pool Flow Sensor Closed
00.81 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 81 | T Room Temperature Missing | KamerTempOntbreekt | Kamertemperatuursensor verwacht | De kamertemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | Room Temperature Missing
00.82 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 82 | TbufferTankAOpen | T Buffer A open | BufferTemp A sens verwijderd of ben ber | Buffertemperatuursensor A is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TbufferTankAOpen
00.83 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 83 | TbufferTankAClosed | Tbuffer A kortgsl | BufferTemp A sens kortgesl of bov bereik | Buffertemperatuursensor A is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbufferTankAClosed
00.84 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 84 | TbufferTankAMissing | T Buffer A mist | BufferTemp A sens verwacht mr nt gedetec | Buffertemperatuursensor A werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TbufferTankAMissing
00.85 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 85 | TbufferTankBOpen | T Buffer B open | BufferTemp B sens verwijderd of ben ber | Buffertemperatuursensor B is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TbufferTankBOpen
00.86 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 86 | TbufferTankBClosed | Tbuffer B kortgsl | BufferTemp B sens kortgesl of bov bereik | Buffertemperatuursensor B is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbufferTankBClosed
00.87 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 87 | TbufferTankBMissing | T Buffer B mist | BufferTemp B sens verwacht mr nt gedetec | Buffertemperatuursensor B werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TbufferTankBMissing
00.88 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 88 | TbufferTankCOpen | T Buffer C open | BufferTemp C sens verwijderd of ben ber | Buffertemperatuursensor C is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TbufferTankCOpen
00.89 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 89 | TbufferTankCClosed | Tbuffer C kortgsl | BufferTemp C sens kortgesl of bov ber | Buffertemperatuursensor C is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbufferTankCClosed
00.90 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 90 | TbufferTankCMissing | T Buffer C mist | BufferTemp C sens verwacht mr nt gedetec | Buffertemperatuursensor C werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TbufferTankCMissing
00.91 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 91 | TbufferTankDOpen | T Buffer D open | BufferTemp D sens verwijderd of ben ber | Buffertemperatuursensor D is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TbufferTankDOpen
00.92 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 92 | TbufferTankDClosed | Tbuffer D kortgsl | BufferTemp D sens kortgesl of bov ber | Buffertemperatuursensor D is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbufferTankDClosed
00.93 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 93 | TbufferTankDMissing | T Buffer D mist | BufferTemp D sens verwacht mr nt gedetec | Buffertemperatuursensor D werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TbufferTankDMissing
00.94 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 94 | TbufferTankEOpen | T Buffer E open | BufferTemp E sens verwijderd of ben ber | Buffertemperatuursensor E is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | TbufferTankEOpen
00.95 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 95 | TbufferTankEClosed | Tbuffer E kortgsl | BufferTemp E sens kortgesl of bov ber | Buffertemperatuursensor E is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | TbufferTankEClosed
00.96 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 96 | TbufferTankEMissing | T Buffer E mist | BufferTemp E sens verwacht mr nt gedetec | Buffertemperatuursensor E werd verwacht maar is niet gedetecteerd | TbufferTankEMissing
00.97 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 97 | Tflow2Open | T Aanvoer 2 open | Aanvoertemp 2 verw of ben bereik | Aanvoertemperatuursensor 2 is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | Tflow2Open
00.98 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 98 | Tflow2Closed | T Aanvoer 2 kortgesl | Aanvoertemp 2 kortgesl of boven bereik | Aanvoertemperatuursensor 2 is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Tflow2Closed
00.99 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 99 | Tflow2Missing | T Aanvoer 2 ontbr. | Aanvoertemp 2 verwacht maar niet gedetec | Aanvoertemperatuursensor 2 was verwacht maar is niet gedetecteerd | Tflow2Missing
00.100 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 100 | TcascadeReturnOpen | Retourtemp. cascade | Retourtemperatuursensor cascade open | Retourtemperatuursensor cascade open | Cascade Return Temperature Sensor Open
00.101 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 101 | TcascadeReturnClosed | Retourtemp. cascade | Retourtemperatuursensor cascade gesloten | Retourtemperatuursensor cascade gesloten | Cascade Return Temperature Sensor Closed
00.102 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 102 | TcascadeReturnMissing | Retourtemp. cascade | Retourtemp. sensor cascade ontbreekt | Retourtemperatuursensor cascade ontbreekt | Cascade Return Temperature Sensor Missing
00.103 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 103 | TAmbientAirClosed | Omg.lucht.sens.gesl. | Omgevingsluchtsensor gesloten | Omgevingsluchttemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Ambient air temperature sensor closed
00.104 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 104 | TAmbientAirOpen | Omg.luchtsens open | Omgevingslucht open | Omgevingsluchttemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur onder het bereik | Ambient air temperature sensor open
00.105 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 105 | TCircSensorOpen | Temp. SWW circ. open | Temp.sensor SWW circ. weg/onder bereik | Temperatuursensor van SWW circulatie ontbreekt of meet een temperatuur beneden het bereik | Temperature sensor on the recirculation circuit removed or below range
00.106 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 106 | TCircSensorClosed | Temp SWW circ. gesl. | Temp.sensor SWW circ. krtsl/boven bereik | Temperatuursensor van SWW circulatie is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Temperature sensor on the recirculation shorted or above range
00.107 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 107 | TDHWTankBottomClosed | Bodemtemp. SWW gesl. | Bodemtemp SWW boiler kortsl/boven bereik | Bodemtemperatuursensor van SWW boiler is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Bottom DHW Tank Temperature sensor shorted or above range
00.108 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 108 | TDHWTankBottomOpen | Bodemtemp. SWW open | Bodemtemp. SWW boiler weg/onder bereik | Bodemtemperatuursensor van SWW boiler ontbreekt of meet een temperatuur beneden het bereik | Bottom DHW Tank Temperature sensor removed or below range
00.109 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 109 | TcascadeSecondaryFlowTemperatureOpen | Temp 2e aanvoer open | Temp.sensor sec. aanv. weg/onder bereik | Temperatuursensor voor secundaire aanvoer is verwijderd of beneden het bereik | Cascade secondary flow temperature removed or below range
00.110 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 110 | TcascadeSecondaryFlowTemperatureClosed | Temp 2e aanv. gesl. | Tempsensor sec. aanv. krtsl/boven bereik | Temperatuursensor voor secundaire aanvoer is kortgesloten of boven het bereik | Cascade secondary flow temperature shorted or above range
00.111 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 111 | TcascadeSecondaryReturnTemperatureOpen | Temp. 2e retour open | Temp.sensor sec. retour weg/onder bereik | Temperatuursensor voor secundaire retour is verwijderd of beneden het bereik | Cascade secondary return temperature removed or below range
00.112 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 112 | TcascadeSecondaryReturnTemperatureClosed | Temp 2e retour gesl. | Tempsensor sec retour krtsl/boven bereik | Temperatuursensor voor secundaire retour is kortgesloten of boven het bereik | Cascade secondary return temperature shorted or above range
00.113 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 113 | TcascadePrimaryReturnTemperatureOpen | Temp. 1e retour open | Temp.sensor prim. aanv. weg/onder bereik | Temperatuursensor voor primaire retour is verwijderd of beneden het bereik | Cascade primary return temperature removed or below range
00.114 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 114 | TcascadePrimaryReturnTemperatureClosed | Temp 1e retour gesl. | Tempsensor prim ret. krtsl/boven bereik | Temperatuursensor voor primaire retour is kortgesloten of boven het bereik | Cascade primary return temperature shorted or above range
00.255 | Sensorgerelateerde fouten | 0 | 255 | UnknownError | Onbekende fout | Onbekende fout opgetreden | Onbekende fout opgetreden | UnknownError
01.00 | Boilerfouten | 1 | 0 | CommunicationError | Comm.fout | Communicatiefout opgetreden | Communicatiefout opgetreden | No communication to safety core for more then 150 milliseconds
01.01 | Boilerfouten | 1 | 1 | SmsCommunicationTimeout | SCB comm. time-out | Communicatietime-out SBC | Communicatietime-out Smart Control Board | No communication to SCB for more then 3 minutes
01.02 | Boilerfouten | 1 | 2 | SuIdFailed | SU ID mislukt | Id veiligheidskern mislukt | Identificatie veiligheidskern mislukt | No correct safety unit detected
01.03 | Boilerfouten | 1 | 3 | FlameLossWarning | Vlamverlies waarsch | Waarschuwing detectie vlamverlies | Waarschuwing detectie onbedoeld vlamverlies | Flame loss detected
01.04 | Boilerfouten | 1 | 4 | FlameLossError | 5x vlamverliesfout | 5x vlamverliesfout opgetreden | 5x onbedoeld vlamverliesfout opgetreden | Flame loss detected
01.05 | Boilerfouten | 1 | 5 | MaxDeltaTfTr | Max Delta TA-TR | Max. versch. aanvoer- en retourtemp. | Maximaal verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur | Maximum allowed difference between Flow temperature and Return temperature has been exceeded. (Tf-Tr>parHeMaxAbsTfTr )
01.06 | Boilerfouten | 1 | 6 | MaxDeltaThTf | Max Delta TWW-TA | Max. verschil temp. WW en aanvoertemp. | Maximaal verschil tussen temperatuur warmtewisselaar en aanvoertemperatuur | Maximum difference between Heatexchange temperature and Flow temperature has been exceeded. (Th-Tf>parHeMaxAbsThTf)
01.07 | Boilerfouten | 1 | 7 | MaxDeltaThTr | Max Delta TWW-TR | Max. versch. temp. WW en retourtemp. | Maximaal verschil tussen temp. warmtewisselaar en retourtemperatuur | Maximum difference between Heatexchange temperature and Return temperature has been exceeded (Th -Tr > parHeMaxAbsThTr )
01.08 | Boilerfouten | 1 | 8 | ChDeltaThMax3 | TempGrad CV niveau 3 | Maximale CV-temperatuurgradiënt niveau 3 | Maximale CV-temperatuurgradiënt niveau 3 overschreden | Heat exchange temperature exceeded maximum rise speed while when burning for central heating (Thex > parHeDThMaxLevel3 while burning for CH)
01.09 | Boilerfouten | 1 | 9 | Gps | Gasdrukschakelaar | Gasdrukschakelaar | Gasdrukschakelaar | Gas pressure too low
01.10 | Boilerfouten | 1 | 10 | Vps | Kleptestsysteem | Klepcontrolesysteem | Klepcontrolesysteem | Valve Prooving test failed
01.11 | Boilerfouten | 1 | 11 | FanOutOfRange | Ventil buiten bereik | Ventilator-tpm overschreed normaal ber. | Ventilatortoerental overschrijdt normaal werkingsbereik | Actual fan speed differs more then 60 seconds, 10% from target fan speed
01.12 | Boilerfouten | 1 | 12 | ReturnHigherThanFlow | Retour hoger aanvoer | Retourtemp. hoger dan aanvoertemperatuur | Retourtemperatuur heeft hogere temperatuurwaarde dan de aanvoertemperatuur | Return temperature higher then Flow temperature
01.13 | Boilerfouten | 1 | 13 | MaxTheatEx | Max TWW | Temp. WW overschreed max. waarde | Temperatuur van warmtewisselaar heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden | Heat exchange temperature exceeded max allowed temperature. (Thex> parApTfMaxBlocking )
01.14 | Boilerfouten | 1 | 14 | MaxTflow | Max T Aanv | Aanvoertemp. boven max. waarde | De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden | Flow temperature exceeded maximum allowed temperature. (Tfl > parApTfMaxBlocking)
01.15 | Boilerfouten | 1 | 15 | MaxTflueGas | Max T Rookgas | Rookgastemp. overschreed max. waarde | De rookgastemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden | Fluegas exceeded maximum allowed value ( Tflue > parHeFlueGasTempMax)
01.16 | Boilerfouten | 1 | 16 | Reserved | dT Ontl.Test Mislukt | dT-test aanvoer- en retourtemp. mislukt | Temperatuurverschiltest tussen aanvoer- en retourtemperatuur is mislukt | Reserved
01.17 | Boilerfouten | 1 | 17 | CirculationTestFailed | Geen gradiënt TA-TR | Geen pos. grad. bij aanv.- en ret.temp. | Geen positieve gradiënt gevonden bij de aanvoer- en retourtemperatuur | No gadient on flow temperature detected.
01.18 | Boilerfouten | 1 | 18 | NoGradientAfterBurnerStart | Geen grad brndrstart | Geen pos grad bij aanv. na branderstart | Geen positieve gradiënt gevonden bij de aanvoertemperatuur na branderstart | Flowtemperature did not rise sufficiently after burner start ( dTfl < parHeFlowTestBlockingDeltaT )
01.19 | Boilerfouten | 1 | 19 | GasFamilyDetectionRequired | Herdetect gasfamilie | Detectie gasfamilie vereist | Detectie gasfamilie vereist | Gas family detection required
01.20 | Boilerfouten | 1 | 20 | StainlessSteelFlueGasProtection | Trookgas te hoog | Temperatuur in rookgas is te hoog | Rookgastemperatuur is te hoog voor de RVS warmtewisselaar | StainlessSteelFlueGasProtection
01.21 | Boilerfouten | 1 | 21 | MaximumDhwTemperatureGradientLevel3Exceeded | SWW Temp.GradLevel3 | Maximale SWW-temperatuurgradiënt Level3 | Maximale SWW-temperatuurgradiënt Level3 overschreden | Heat exchange temperature rise speed exceeded maximum allowed value when burning for domestic hot water. (d(Thex) > > parHeDThMaxLevel3 )
01.22 | Boilerfouten | 1 | 22 | NoGradientDHWOut | Geen verand SWWtemp | Geen verandering in SWW-temp gedetect. | Geen verandering in SWW-temp gedetect. | No Gradiënt on the DHW-output sensor
01.23 | Boilerfouten | 1 | 23 | CombustionWarning | Slechte verbranding | Slechte verbranding | Slechte verbranding | Poor combustion is reported
01.24 | Boilerfouten | 1 | 24 | CombustionError | Verbrandingsfout | Meerdere verbrandingsfouten opgetreden | Meerdere verbrandingsfouten opgetreden binnen 24 uur | Several combustion errors occurs with 24 hours
01.25 | Boilerfouten | 1 | 25 | CleanHeatExchangerWarning | Reinig WW | Reiniging warmtewisselaar nodig | De branderuren overschrijden de service-intervalwaarde. Reiniging van de warmtewisselaar is nodig. | Condensing burning hours exceeded warning heat exchanger cleaning is required.
01.26 | Boilerfouten | 1 | 26 | GpsMax | Gasdruk max | Gasdruk overschreden | Gasdruk overschreden | Gas pressure too high
01.255 | Boilerfouten | 1 | 255 | UnknownError | Onbekende fout | Onbekende fout | Onbekende fout | UnknownError
02.00 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 0 | Reset In Progress | Reset wordt uitgev. | Reset wordt uitgev. | Reset wordt uitgev. | Reset In Progress- Deprecated DO NOT USE IN ANY NEW RELEASES
02.01 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 1 | Identification Running | ID bezig | Identificatie bezig | Identificatie bezig | Identification Running
02.02 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 2 | Waiting For Configuration Number | Wacht op config.nr. | Wacht op configuratienummer | Wacht op configuratienummer | Waiting For Configuration Number
02.03 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 3 | Configuration Error | Conf.fout | Configuratiefout | Configuratiefout | Configuration Error
02.04 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 4 | Parameter Error | Parameterfout | Parameterfout | Parameterfout | Parameter Error
02.05 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 5 | CsuTypeDoesNotMatchCuType | CSU & CU kmn nt ovrn | CSU komt niet overeen met CU-type | CSU komt niet overeen met CU-type | CsuTypeDoesNotMatchCuType
02.06 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 6 | Water Pressure Warning | Waarschuw. waterdr | Waarschuwing waterdruk | Waarschuwing waterdruk actief | Warning, the water pressure is below the value set by the parameter. The engine is still working but needs attention (the user must be informed) to prevent blocking and locking errors.
02.07 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 7 | Water Pressure Error | Fout waterdr | Fout waterdruk | Fout waterdruk actief | Blocking, the heat engine will not start, needed to prevent dry fire the heat engine. This blocking is active as long as the pressure is less than the ultimate low pressure. (Ultimate low is a define to indicate the system/engine is empty, eg 0.3 bar. This can be set for each engine in the configuration)
02.08 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 8 | HmiMissing | HMI ontbreekt | Communicatie HMI verloren of verbroken | Communicatie Human Machine Interface verloren of verbroken | HmiMissing
02.09 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 9 | PartialBlock | Deelblokk. | Deelblokkering apparaat gedetecteerd | Deelblokkering van het apparaat gedetecteerd | PartialBlock
02.10 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 10 | Full Block | Volledige blokk. | Volledige blokkering app gedetecteerd | Volledige blokkering van het apparaat gedetecteerd | Full Block
02.11 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 11 | Live Neutral Swapped | Stroomv/nul verwiss | Stroomvoerend en nul zijn verwisseld | In de 230V-kabelboom zijn de stroomvoerende en nuldraden verwisseld | Live Neutral Swapped
02.12 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 12 | Release Signal | Vrijgavesignaal | Ingang vrijgavesignaal | Ingang vrijgavesignaal van de regeleenheid van externe apparaatomgeving | Release Signal
02.13 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 13 | Blocking Input | Blokkerende ingang | Blokkerende ingang | Blokkerende ingang van besturingsautomaat door buitenomgeving van apparaat | Blocking Input
02.14 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 14 | Pcb Temperature | Temp. printplaat | Temp. printplaat | Temperatuur van de printplaat | Pcb Temperature
02.15 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 15 | Csu Timeout | Ext CSU time-out | Time-out externe CSU | Time-out externe CSU | Csu Timeout
02.16 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 16 | Internal Eeprom Timeout | Int CSU time-out | Time-out interne CSU | Time-out interne CSU | Internal Eeprom Timeout
02.17 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 17 | Gvc Communication Timeout | GKR comm.time-out | GKR communicatie time-out | Gasklepregeleenheid communicatie heeft feedbacktijd overschreden | Gvc Communication Timeout
02.18 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 18 | Obd Error | Fout OBD | Fout woordenboekobject | Fout woordenboekobject | Obd Error
02.19 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 19 | Jumper1Changed | Jumper 1 gewijzigd | Jumper 1 gewijzigd | Jumper 1 gewijzigd | Jumper1Changed
02.20 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 20 | Jumper2Changed | Jumper 2 gewijzigd | Jumper 2 gewijzigd | Jumper 2 gewijzigd | Jumper2Changed
02.21 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 21 | Jumper3Changed | Jumper 3 gewijzigd | Jumper 3 gewijzigd | Jumper 3 gewijzigd | Jumper3Changed
02.22 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 22 | SystemFlowWarning | Systeemdebiet wrsch | Doorstromingswaarsch. systeem actief | Waterdoorstromingswaarschuwing van het systeem actief | SystemFlowWarning
02.23 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 23 | SystemFlowError | Systeemdebiet fout | Doorstromingsfout van systeem actief | Waterdoorstromingsfout van het systeem actief | SystemFlowError
02.24 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 24 | SystemFlowLocking | Systeemdebiet vergr | Vergrendeling systeemdebiet actief | Vergrendeling van de waterdoorstroming in het systeem is actief | SystemFlowLocking
02.25 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 25 | AciError | ACI-fout | ACI-fout | ACI-fout | AciError
02.26 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 26 | Flue Gas Pressure Switch Blocking | P rookgas schak blok | Blokker. door extreme waarde rookgasdruk | Apparaat is in geblokkeerde staat door extreme waarde van de rookgasdruk | Flue Gas Pressure Switch Blocking
02.27 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 27 | Flue Gas Temperature Switch Blocking | T rookgas schak blok | Blokker. door extreme waarde rookgastemp | Apparaat is in geblokkeerde staat door extreme waarde van de rookgastemperatuur | Flue Gas Temperature Switch Blocking
02.28 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 28 | Flue Gas Pressure Switch Error | P rookgas schak fout | Fout door extreme waarde van rookgasdruk | Apparaat vertoont storing door extreme waarde van rookgasdruk | Flue Gas Pressure Switch Error
02.29 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 29 | Flue Gas Temperature Switch Error | T rookgas schak fout | Fout door extreme waarde van rookgastemp | Apparaat vertoont storing door extreme waarde van rookgastemperatuur | Flue Gas Temperature Switch Error
02.30 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 30 | Delta flow warning | Deltadebiet waarsch | Waarschuw. te groot verschil in aanvoer | Waarschuwing voor een te groot verschil in de aanvoer | Delta flow warning
02.31 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 31 | AutoFillingNeeded | AV nodig | Autovullen watersysteem nodig | Apparaat vereist autovullen van het watersysteem door lage druk | The installation is empty, the water pressure sensor, value bar, is less than the define ultimate low. The installer needs to confirm start to fill the installation. This error will only be triggered after a power cycle
02.32 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 32 | AutoFillingInstallationTimeout | AV comm.fout | Autovullen comm time-out | Autovullen installatie communicatie heeft terugmeldtijd overschreden | The fillling of the complete installation took more time than expected (parameter). The installation is to big compared to the set time or the installation has a leakage ( when the pressure increases the installation might slow leakage).
02.33 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 33 | AutoFillingTopUpTimeout | AV top comm.fout | Autovullen top comm. time-out | Automatisch bijvullen installatie communicatie heeft terugmeldtijd overschreden | The top up function failed to fill the installation above the minimum water pressure in the set time (parameter). Or the set time does not match the installation size or the system has a leakage. The user must confirm to start the filling top up function
02.34 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 34 | AutoFillingMinInterval | AV min tussent fout | Autovullen min tussent nt bereikt | De minimale tussentijd voor autovullen tss twee verzoeken is niet bereikt | The auto filling top up function is triggered before the minimal amount of days (parameter setting) are passed. The user must confirm manually, the installation may have a leakage
02.35 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 35 | SafetyCriticalDeviceDisconnected | Veiligheidsapp. mist | Kritisch veiligheidsapp ontkoppeld | Kritisch veiligheidsapparaat is ontkoppeld | SafetyCriticalDeviceDisconnected
02.36 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 36 | FunctionalDeviceDisconnected | Funct. appar. mist | Functioneel apparaat ontkoppeld | Functioneel apparaat is ontkoppeld | FunctionalDeviceDisconnected
02.37 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 37 | UncriticalDeviceDisconnected | Niet krit. app. mist | Niet kritisch app. ontkoppeld | Niet kritisch apparaat is ontkoppeld | UncriticalDeviceDisconnected
02.38 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 38 | NoWaterHardness | Gn waterhardh | Gn waterhardheid | Gn waterhardheid | NoWaterHardness
02.39 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 39 | AutoFillingDeltaPressure | AV lage druk stijg | Geen voldoende drukstijging autovullen | Geen voldoende drukstijging na autovullen | Auto filling installation was not able to increase the water pressure above ultimate low (defined in the configuration) pressure within the set time by a parameter. The installation size is to big compared to the time out or the installation has a leakage (there might be open connections).
02.40 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 40 | FunctionUnavailable | Functie nt beschikb. | Functie nt beschikb. | Functie nt beschikb. | FunctionUnavailable
02.41 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 41 | FlueGasPressureSwitchPresent | RG druk schak aanw | Rookgasdrukschakelaar is aanwezig | De rookgasdrukschakelaar is aanwezig | FlueGasPressureSwitchPresent
02.42 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 42 | FlueTemperaturePressureSwitchPresent | Rookgs Tdruksch aanw | Rookgastempdrukschakelaar is aanwezig | De rookgastemperatuurdrukschakelaar is aanwezig | FlueTemperaturePressureSwitchPresent
02.43 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 43 | FlueGasPressureSwitchNotSwitched | RG druksch niet schk | De rookgasdruksch is niet geschakeld | De rookgasdrukschakelaar is niet geschakeld | FlueGasPressureSwitchNotSwitched
02.44 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 44 | FlueGasPressureSwitchNotSwitchedError | RG druk | Rookgasdruksch niet geschakeld fout | Rookgasdrukschakelaar niet geschakeld fout | FlueGasPressureSwitchNotSwitchedError
02.45 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 45 | FullCanConnectionMatrix | CAN-verb.matrix vol | CAN-verbindingsmatrix vol | CAN-verbindingsmatrix vol | Connection matrix is full. On each connection of a new board the CU stores information on this board in its memory. As this memory is finite the CU will generate an error. The user/installer can reset the error by giving an 'auto detect' command.
02.46 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 46 | FullCanDeviceAdministration | CAN-admin. app. vol | CAN-admin. apparaat vol | CAN-admin. apparaat vol | Device administration is full. On each connection of a new board the CU stores information on this board in its memory. As this memory is finite the CU will generate an error. The user/installer can reset the error by giving an 'auto detect' command.
02.47 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 47 | FailedConnectingFunctionGroups | Verbin functieg misl | Verbinding functiegroepen mislukt | Verbinding functiegroepen mislukt | FailedConnectingFunctionGroups
02.48 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 48 | FunctionGroupConfigurationFault | Conf.fout functieg | Configuratiefout functiegroep | Configuratiefout functiegroep | FunctionGroupConfigurationFault
02.49 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 49 | FailedInitialisingNode | Init.node mislukt | Initialisatienode mislukt | Initialisatienode mislukt | FailedInitialisingNode
02.50 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 50 | FunctionGroupCommunicationError | Comm.fout functieg | Communicatiefout functiegroep | Communicatiefout functiegroep | FunctionGroupCommunicationError
02.51 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 51 | Gvc Parameter Error | GKR parameterfout | Parameterfout van de GVC | Parameterfout van de GVC | Gvc Parameter Error
02.52 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 52 | Gvc Burner Profile Error | Prof.ft GKR-brander | Profielfout GKR-brander | Profielfout GKR-brander | Gvc Burner Profile Error
02.53 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 53 | Ot Ask Error | OT Ask fout | OpenTherm ASK-fout | OpenTherm ASK-fout | Ot Ask Error
02.54 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 54 | Ot Ask Warning | OT ASK-waarschuwing | OpenTherm ASK-waarschuwing | OpenTherm ASK-waarschuwing | Ot Ask Warning
02.55 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 55 | Invalid Or Missing Device SerialNR | Ongel of ontbr SerNR | Ongeldig of ontbrekend serienr. apparaat | Ongeldig of ontbrekend serienr. apparaat | Invalid Or Missing Device SerialNR
02.56 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 56 | OpenTherm Communication malfunctioning | OpenTherm Fout | OpenTherm interface gestopt met werken | De OpenTherm interface was operationeel, maar is gestopt met werken | The Opentherm interface was operational, but stopped working correctly
02.57 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 57 | RBUS communication malfunctioning | RBus Fout | Thermostaatbus gestopt met werken | De thermostaatbus was operationeel, maar is gestopt met werken | The Room Unit Bus was operational, but stopped working correctly
02.58 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 58 | MultipleMastersDetected | Meerdere S-Bus-manag | Meerdere S-Bus-managers gedetecteerd | Meerdere S-Bus-managers gedetecteerd | When multiple S-Bus masters are detected all will be set to slave. The error will be maintained until either the parameter S-Bus master enabled is reset or a master is detected.
02.59 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 59 | MultipleTimeMasters | Meer tijdmanagers | Meerdere tijdmanagers gedetecteerd | Meerdere tijdmanagers gedetecteerd | Multiple time masters detected.
02.60 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 60 | Unsupported Zone Function By a Zone | Nt-onderst. functie | Niet-ondersteunde functie voor de groep | De gekozen functie wordt niet ondersteund door de groep | The Zone doesn't support the zone function selected
02.61 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 61 | Unsupported Zone Function By ZoneA | Nt-onderst. functie | Niet-ondersteunde functie voor groep A | De gekozen functie wordt niet ondersteund door groep A | The Zone A doesn't support the zone function selected
02.62 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 62 | Unsupported Zone Function By ZoneB | Nt-onderst. functie | Niet-ondersteunde functie voor groep B | De gekozen functie wordt niet ondersteund door groep B | The Zone B doesn't support the zone function selected
02.63 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 63 | Unsupported Zone Function By ZoneC | Nt-onderst. functie | Niet-ondersteunde functie voor groep C | De gekozen functie wordt niet ondersteund door groep C | The Zone C doesn't support the zone function selected
02.64 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 64 | Unsupported Zone Function By ZoneD | Nt-onderst. functie | Niet-ondersteunde functie voor groep D | De gekozen functie wordt niet ondersteund door groep D | The Zone A doesn't support the zone function selected
02.65 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 65 | Unsupported Zone Function By ZoneE | Nt-onderst. functie | Niet-ondersteunde functie voor groep E | De gekozen functie wordt niet ondersteund door groep E | The Zone E doesn't support the zone function selected
02.66 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 66 | Tas Open Circuit | TAS niet aangesloten | Corr. Besch open | De elektrische corrosiebescherming (TAS) van de SWW-boiler is niet aangesloten. | The Titan Active System is on an open circuit
02.67 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 67 | Tas short circuited | TAS kortsluiting | TAS-corrosiebescherming kortgesloten | De elektrische corrosiebescherming (TAS) van de SWW-boiler is kortgesloten. | The Titan Active System is short-circuited
02.68 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 68 | ShowerTimerSetpointReduced | SWW tijd te lang | SWW tijd te lang, instelpunt verlaagd | De tijd voor sanitair-warmwatergebruik is verstreken, het SWW-instelpunt is verlaagd | The timer for usage of domestic hotwater has expired, the setpoint is decreased
02.69 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 69 | Exhibition Mode Active | Demomodus actief | Demo-modus actief | Demo-modus actief | Exhibition enabled
02.70 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 70 | Heat recovery unit error | WTE test fout | Test externe warmteterugwineenh mislukt | Test externe warmteterugwineenh mislukt | The external heat recovery unit test failed
02.71 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 71 | Modbus Communication malfunctioning | ModBus fout | ModBus interface gestopt met werken | De ModBus interface was in werking, maar is correct gestopt | The Modbus interface was operational, but stopped working correctly
02.72 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 72 | Appliance in Degraded Mode | Beperkte mode actief | Het apparaat werkt in een beperkte modus | Het apparaat werkt in een beperkte modus, niet alle functies worden gebruikt | The appliance is used in a degraded mode, not all the functionalities are used
02.73 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 73 | Second Flue Gas Pressure Switch Blocking | P rookga Sw2 blok | Blokkerende extreme rookgasdruk 2 | Apparaat is geblokkeerd door de extreme waarde van de tweede rookgasdruk | Second Flue Gas Pressure Switch Blocking
02.74 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 74 | Second Flue Gas Temperature Switch Blocking | T rookgas Sw2 blok | Blokkerende extreme rookgastemp2 | Apparaat is geblokkeerd door de extreme waarde van de tweede rookgastemperatuur | Second Flue Gas Temperature Switch Blocking
02.75 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 75 | Second Flue Gas Pressure Switch Error | P rookgas Sw2 fout | Extreme waarde rookgas Press2 fout | Apparaat is in foutstatus door de extreme waarde van de tweede rookgasdruk | Second Flue Gas Pressure Switch Error
02.76 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 76 | Parameter Memory Full | Geheugen vol | De gereserveerde geheugenruimte is vol | De geres geheugenruimte voor aangepaste parameterw is vol. Gebruikerswijzigingen nt mr mogelijk | The reserved space in memory for custom parameters value is Full
02.77 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 77 | Second Flue Gas Temperature Switch Error | T rookgas Sw2 fout | Fout extreme waarde rookgastemp2 | Apparaat is in foutstatus door de extreme waarde van de tweede rookgastemperatuur | Second Flue Gas Temperature Switch Error
02.78 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 78 | Dhw Dcw swapped | SWW/SKW verwisseld | SWW en SKW-aansluitingen zijn verwisseld | De aansluitingen van sanitair warm en koud water zijn verwisseld | The domestic cold water and the domestic hot water connection are swapped
02.79 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 79 | SBusDeviceDisconnected | Appar verloren S-Bus | Apparaat verloren op systeembus | Aangesloten apparaat niet aanwezig op systeembus | Appliance missing on System Bus to make difference between missing devices on L-bus and missing devices on S_BUS
02.80 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 80 | Sbus Bridge Missing | Ontbrekende Casc.Reg | Ontbrekende cascaderegelaar | Ontbrekende cascaderegelaar | When a Device has a producer manager bridge (1004-A-00) and this is connected once this connection status is stored persistently. If the function group is no longer connected e.g. on restart or the device is in error a user must be warned that there will be no response to any heat demand with the exception of the primary DHW zone. This is to ensure the behavior of the system is as configured and that the CU will start a heat demand independently of the cascade controller without controlling the hydraulics of the cascade. Raise condition: Given when a producer manager bridge A side was connected and this connection is no longer detected. Fall condition: This error can be removed only by doing an auto-detect or setting the CN1/CN2 or reconnecting the function group.
02.81 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 81 | BmsCommunicationFailure | Fout GBS-koppeling | Koppelingsfout bij GBS-verbinding | Koppelingsfout bij GBS-verbinding | Active when the upstream BMS connection is lost or terminated
02.82 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 82 | BmsHeatDemandTimeout | Time-out WV GBS | Time-out voor warmtevraag van GBS | Time-out voor warmtevraag van GBS; noodvoorziening voor warmtevraag is actief | Active when heat demand update timeout is reached, fall-back scenario will be executed
02.83 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 83 | BatteryCommunicationFailure | Commun.fout batterij | Communicatiefout bij batterij | Communicatie met batterij is onderbroken of verbroken | Active when the battery communication is lost or terminated.
02.84 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 84 | FunctionIncompatibility | Functieconflict | Conflict in parameterconfiguratie | De actuele parameterconfiguratie veroorzaakt een conflict met de hardwarebronnen | Several enabled functions are using the same input/output. The current configuration leads to incompatibilities.
02.85 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 85 | TtankTooHigh | Boilertemp. te hoog | Boilertemperatuur te hoog | Boilertemperatuur te hoog | Tank temperature is too high
02.86 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 86 | Mg Open Circuit | MG niet aangesloten | MG-corrosiebescherming niet aangesloten | De magnesium corrosiebescherming van de SWW-boiler is niet aangesloten of is verwijderd | The Magnesium anode (DHW tank protection) is on an open circuit.
02.87 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 87 | Mg short circuited | MG kortgesloten | MG-corrosiebescherming kortgesloten | De magnesium corrosiebescherming van de SWW-boiler is kortgesloten | The Magnesium anode (DHW tank protection) is is short-circuited
02.88 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 88 | SafetyInputActivated | Veiligh.ing. actief | Veiligheidsingang is geactiveerd | Veiligheidsingang is geactiveerd omdat aanvoertemperatuur buiten veilig temperatuurbereik ligt | Safety Input is activated
02.89 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 89 | No Electrical Heater | Geen elektr. verw. | Geen verwarmingstoestel gedetecteerd | Geen verwarmingstoestel gedetecteerd | When RB is disconnected the Electrical heater cannot heat, then the Producer is not available.
02.90 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 90 | RoomVentilationError | Kamerventilatie | Time-out van ruimteventilatie | Time-out van stookruimteventilatie. De ventilator is niet op tijd gestart of gestopt. | A room ventilation fan error has occurred. Either the timeout was exceed, or the pins were not configured or the fan stopped.
02.91 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 91 | Ch Blocked | CV geblokkeerd | Warmtevraag van CV is geblokkeerd | Warmtevraag van CV is geblokkeerd door de multifunctionele ingang | CH heatdemand is blocked
02.92 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 92 | Dhw Blocked | SWW geblokkeerd | Warmtevraag van SWW is geblokkeerd | Warmtevraag van SWW is geblokkeerd door de multifunctionele ingang | DHW heatdemand is blocked.
02.93 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 93 | Ch Dhw Blocked | CV en SWW geblokk. | Warmtevraag van CV en SWW is geblokkeerd | De warmtevraag van de CV en het SWW is geblokkeerd door de multifunctionele ingang | CH+DHW heatdemands are blocked.
02.94 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 94 | ElectricalPowerLimitationActive | Elek. stroom beperkt | Elektrische stroom beperkt | Instructie ontvangen om de elektrische stroom die gereserveerd is voor verwarming en SWW te beperken | An Electrical Power Limitation was triggered
02.95 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 95 | ElectricalPowerLimitationDeactivated | Stroombeperking uit | Beperking elektr. stroom uitgeschakeld | Instructie ontvangen om beperking van de elektrische stroom voor verwarming en SWW uit te schakelen | The Electrical Power Limitation has been deactivated
02.96 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 96 | Anti Legionella Failed | Anti-leg. mislukt | Anti-legionella niet voltooid | Anti-legionella niet voltooid binnen de maximaal ingestelde tijd | Anti-legionella failed to complete within the maximum set time
02.255 | Apparaatgerelateerde fouten | 2 | 255 | Unknown Error | Onbekende fout | Onbekende fout | Onbekende fout | Unknown Error
03.00 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 0 | ParameterTableFail | Parameterfout | Parameterniveau 2, 3, 4 nt correct | Veiligheidsparameters niveau 2, 3, 4 zijn niet correct of ontbreken | GVC no safety parameter table error due to CRC or parameters out of boundary.
03.01 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 1 | NoValidDataFromCu | CU naar GKR datafout | Geen data tss CU nr GRK | Geen geldige data v CU nr GRK ontvangen | The CU communication failed for more than 30 seconds
03.02 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 2 | FlameLoss | Vlamverlies gedetect | Lage ionisatiestroom | Gemeten ionisatiestroom is onder limiet | The flame disappeared during burning
03.03 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 3 | Reserved 3 | Gereserveerd 3 | Gereserveerd 3 | Gereserveerd 3 | Reserved 3
03.04 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 4 | Reserved 4 | Gereserveerd 4 | Gereserveerd 4 | Gereserveerd 4 | Reserved 4
03.05 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 5 | InternalBlocking | Interne blokkering | Interne blokkering | Gasklepregeling interne blokkering opgetreden | List of undefined low level software blockings
03.06 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 6 | Reserved 6 | Gereserveerd 6 | Gereserveerd 6 | Gereserveerd 6 | Reserved 6
03.07 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 7 | ParameterPtypeMismatch | Parameterfout | Verkeerde parameterset | Geen passende parameterset gedetecteerd (P-type) | The parameter table layout does not match with the expected layout
03.08 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 8 | FalseFlame | Valse vlam | Blokk. brander door detectie valse vlam | Er is een valse vlam gedetecteerd, waardoor de brander geblokkeerd is bij een actieve vlam | Flame detected while not present
03.09 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 9 | UnderVoltage | Voedingsspann. laag | Voedingsspanning is te laag | Voedingsspanning onder de minimum bedrijfswaarde | This error appears when the supply voltage is below the minimum operating voltage.
03.10 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 10 | Reserved 10 | Gereserveerd 10 | Gereserveerd 10 | Gereserveerd 10 | Reserved 10
03.11 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 11 | Reserved 11 | Gereserveerd 11 | Gereserveerd 11 | Gereserveerd 11 | Reserved 11
03.12 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 12 | Reserved 12 | Gereserveerd 12 | Gereserveerd 12 | Gereserveerd 12 | Reserved 12
03.13 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 13 | Reserved 13 | Gereserveerd 13 | Gereserveerd 13 | Gereserveerd 13 | Reserved 13
03.14 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 14 | Reserved 14 | Gereserveerd 14 | Gereserveerd 14 | Gereserveerd 14 | Reserved 14
03.15 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 15 | Reserved 15 | Gereserveerd 15 | Gereserveerd 15 | Gereserveerd 15 | Reserved 15
03.16 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 16 | FalseFlameBurnerStart | Valse vlam | Valse vlam voordat gasklep werd geopend | Valse vlam gedetecteerd voordat de gasklep werd geopend | False flame detected at burner start
03.17 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 17 | SafetyCheck | Veiligheidscontrole | Veiligheidscontrole actief | Periodieke veiligheidscontrole wordt uitgevoerd | SafetyCheck
03.18 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 18 | Reserved 18 | Gereserveerd 18 | Gereserveerd 18 | Gereserveerd 18 | Reserved 18
03.19 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 19 | Reserved 19 | MF sensor comm.fout | Massastroomsensor comm.fout opgetred | Massastroomsensor communicatieft is opgetreden | Reserved 19
03.20 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 20 | Reserved 20 | MF afwijking fout | Afwijkingsfout massastroming opgetreden | Afwijkingsfout massastroming is opgetreden | Reserved 20
03.21 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 21 | Reserved 21 | Gereserveerd 21 | Gereserveerd 21 | Gereserveerd 21 | Reserved 21
03.23 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 23 | Reserved 23 | Gereserveerd 23 | Gereserveerd 23 | Gereserveerd 23 | Reserved 23
03.24 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 24 | Reserved 24 | Gereserveerd 24 | Gereserveerd 24 | Gereserveerd 24 | Reserved 24
03.25 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 25 | Reserved 25 | Gereserveerd 25 | Gereserveerd 25 | Gereserveerd 25 | Reserved 25
03.26 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 26 | CalibrationRequired | Kalibratie vereist | Kalibr. om normale werking te hervatten | Kalibratie vereist om de normale werking van het apparaat te hervatten | Calibration is required to resume normal boiler operation.
03.28 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 28 | FrequencyError | Synchronisatiefout | Synchronisatiefout opgetreden | Synchronisatiefout opgetreden | The external synchronization is out of phase. Within a Dinamico gas-adaptive system there is a synchronization pin attached from the comfort processor to the safety processor. The frequency for this is 100Hz, 70%-30% duty cycle
03.31 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 31 | FlueGasBlocked | Rookgas verstopt | De rookgasleiding zit verstopt | De rookgasleiding zit verstopt | The flue gas pipe is blocked
03.32 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 32 | FanOutOfRange | Vent. buiten bereik | Ventilatortoerental is buiten het bereik | Ventilatortoerental overschrijdt normaal werkingsbereik | The fan speed tolerance that is configured in the safety core for the actual burning stage is exceeded.
03.33 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 33 | MainsFrequencyOutOfRange | Net buiten bereik | Netfrequentie buiten het bereik | Netfrequentie buiten het specificatiebereik | Frequency of the mains power supply is out of range of the specification
03.34 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 34 | EStbTFlowNotPlausible | Aanvtemp nt plausib. | Aanvoertemperatuur niet plausibel | Aanvoertemperatuur is niet plausibel | E-STB detected flow temperature not plausible. This can mean the temperature is either too high or too low.
03.35 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 35 | EStbTReturnNotPlausible | Ret.temp nt plausib. | Retourtemperatuur niet plausibel | Retourtemperatuur is niet plausibel | E-STB detected return temperature not plausible. This can mean the temperature is either too high or too low.
03.36 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 36 | EStbTFlowRisesTooFast | Aanvtemp te snel omh | Aanvoertemperatuur stijgt te snel | Aanvoertemperatuur stijgt te snel | E-STB detected flow temperature rises too fast
03.37 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 37 | EStbTFlowtRetDiffTooHigh | Delta aanv./ret.temp | Verschil aanvoer- en retourtemp. te hoog | Verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur is te hoog | E-STB detected a difference between tFlow and tRet that is too high
03.38 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 38 | CalibrationStoppedTempTooHigh | Kalibratie gestopt | Kalibratie gestopt vanwege hoge temp. | Kalibratie is gestopt vanwege een te hoge temperatuur | The calibration sequence was aborted because the temperature was too high. This can be the return or the difference between flow and return.
03.39 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 39 | CalibrationFailed | Kalibratie mislukt | Kalibratie is mislukt | Kalibratie is mislukt | The results of calibration were ignored
03.40 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 40 | SafetyControlValueOutOfRange | Veiligheidsfout | Veiligheidsregelwaarde buiten het bereik | Een veiligheidsregelwaarde van het Sitherm Pro-systeem is buiten het bereik | A control value of the Sitherm Pro system is out range. This can be the R-value, ionisation current, gas valve position or control value.
03.41 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 41 | DeltaTFlowTooHigh | DeltaT aanvoerfout | DeltaT van 2 aanvtempsens. overschr. max | Het temperatuurverschil tussen twee aanvoertemperatuursensoren overschrijdt het maximum | Difference between the two Tflow sensors exceeds the maximum
03.42 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 42 | O2ControllerCommunicationError | O2 regelaar comm | O2 regelaar communicatiefout | O2 sensor naar regelaar communicatiefout | The O2 sensor controller has a communication failure, check cables of the Sensor and controller
03.43 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 43 | O2ControllerAuthenticationError | O2 auth.fout | O2 regelaar authenticatiefout | O2 regelaar authenticatiefout | The O2 sensor controller has an authentication error, check cables of the Sensor and controller
03.44 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 44 | O2SensorCalibrationTimeout | Time-out kalibr. O2 | Time-out kalibratie O2-sensor | Time-out kalibratie O2-sensor | The O2 sensor calibration exceeded the maximum calibration time
03.45 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 45 | LambdaAdjustmentDisabled | Lambda-aanp uitgesch | Handm. fijnafst. lambda-aanp. uitgesch. | Handmatige fijnafst. lambda-aanpassing uitgeschakeld | Adjustment to Lambda parameters was attempted while finetuning was disabled.
03.200 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 200 | SafetyRelayError | Interne storing | Gaskleprelais fout | Gaskleprelais fout | mapped to internal blocking (code 5). Quinta Ace only
03.201 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 201 | EepromError | Interne storing | GVC EEprom fout | GVC EEprom fout | mapped to internal blocking (code 5). Quinta Ace only
03.202 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 202 | Reserved 202 | Gereserveerd 202 | Gereserveerd 202 | Gereserveerd 202 | Reserved 202
03.205 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 205 | Reserved 205 | Gereserveerd 205 | Gereserveerd 205 | Gereserveerd 205 | Reserved 205
03.254 | Gasklepregeling bijbeh. fouten | 3 | 254 | Unknown | Onbekend | Onbekend | Onbekende fout | Unknown
04.00 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 0 | SafetyParameterError | Parameterfout | Niveau 5 parameter tabel mislukt/ontbr | Veiligheidsparameters niveau 5 zijn niet correct of ontbreken | Parameter table incorrect due to CRC error or parameters out of boundary
04.01 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 1 | TflowSensorClosed | Aanvtempsens kortgs | Aanvtempsens kortgesloten of bov. bereik | Aanvoertemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Flow temperature sensor input has a short circuit or the measurement is above 150 degrees
04.02 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 2 | TflowSensorOpen | Aanvtempsens open | Aanvoertemp.sensor verw. of ben. bereik | Aanvoertemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | Flow temperature sensor is open or the measurement is below -25 degrees
04.03 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 3 | TflowGtMax | Max Aanv.temp | Aanv.temp boven maximumlimiet | Gemeten temperatuur boven veiligheidslimiet | The flow temperature measurement exceeds the maximum defined by the GVC parameter.
04.04 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 4 | TflueSensorClosed | TRook gesloten | Rooktemp.sensor kortgesl of bov ber | Rookgastemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | The flue gas temperature sensor has a short circuit
04.05 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 5 | TflueSensorOpen | TRook open | Rooktemp.sensor verwijderd of ben ber | Rookgastemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | The flue gas temperature sensor is open
04.06 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 6 | TflueGtMax | Max Rooktemp | T Rook boven maximumlimiet | Gemeten rooktemperatuur boven limiet | The flue gas temperature measurement exceeds the maximum defined by the GVC parameter.
04.07 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 7 | AbsTflow1Tflow2GtMaxDifference | TAanv sensor | Aanvoertemperatuursensor afwijking | Afwijking in aanvoersensor 1 en aanvoersensor 2 gedetecteerd | The difference between flow temperature sensor 1 and 2 is more than the GVC parameter defines
04.08 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 8 | StbActivated | Veiligheidsingang | Veiligheidsingang is open | Veiligheidsingang is open | The safety input is open
04.09 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 9 | AbsTflue1Tflue2GtMaxDifference | TRook sensor | Afwijking rookgastemperatuursensor | Afwijking in rooksensor 1 en rooksensor 2 gedetecteerd | The difference between flue gas temperature sensor 1 and 2 is more than the GVC parameter defines
04.10 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 10 | UnsuccesfullBurnerStart | Mislukte start | Mislukte branderstart | 5 mislukte branderstarts gedetecteerd | The GVC was not able to detect a flame after a defined amount of start attempts
04.11 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 11 | VpsTestFailure | VPS | VPS test mislukt | VPS gasklepcontrole mislukt | The valve prove test failed, one of the valves in the gas valve is leaking
04.12 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 12 | FalseFlameDetected | Valse vlam | Valse vlam gedetecteerd | Valse vlam gedetecteerd voor branderstart | The flame is present just before opening the gas valve
04.13 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 13 | FanOutOfRange | Ventilator | Ventilator-tpm overschreed normaal ber. | Ventilatortoerental overschrijdt normaal werkingsbereik | The PWM is not in range with the RPM
04.14 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 14 | CombustionError | Verbrandingsfout | Brandertemp. en instelpunt verschillen | De brandertemperatuur en zijn instelpunt verschillen meer dan 60 seconden wat betreft GKR-config. | The burner temperature and burner setpoint differ more than a parameter defined by the GVC for more than 60 seconds
04.15 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 15 | FlueBlocked | Rookg.leiding verst | De rookgasleiding zit verstopt | De rookgasleiding zit verstopt | The flue gas pipe is blocked
04.16 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 16 | Thermocouple error | Thermokoppel fout | Gemeten thermokoppeltemp. buiten bereik | De gemeten temperatuur van het thermokoppel is buiten het bereik | Measured thermocouple temperature is out of range
04.17 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 17 | GasValveDriverError | Gasklep aandr. fout | De aandrijving voor de gasklep is defect | De aandrijving voor de gasklep is defect | The driver for the gas valve is broken
04.18 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 18 | TflowLtMinimumTemperature | Min Temp Aanv Fout | De aanv.temp. is lager dan het minimum | De aanv.temperatuur is lager dan het min. gedefinieerd door de GKR-parameter | The flow temperature is less than the minimum defined by the GVC parameter
04.19 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 19 | MfFlowCommunicationError | Luchtdebietsensor | Communicatie luchtdebietsensor | Communicatie luchtdebietsensor | The mass flow sensor is not communicating with the GVC
04.20 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 20 | MfDeviationError | Luchtdebietsensor | Afwijking luchtdebietsensor | Afwijking luchtdebietsensor | The mass flow does not match the fan RPM
04.21 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 21 | BurnerTemperatureDeltaTc1AndTc2Error | Brandertemperatuur | Afwijking rookgastemperatuursensor | Afwijking in brandersensor 1 en brandersensor 2 gedetecteerd | The difference between burner temperature sensor 1 and 2 is more than the GVC parameter defines
04.23 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 23 | InternalLocking | Interne storing | Interne vergrendeling gasklepregeling | Interne vergrendeling gasklepregeling | list of undefined low level software errors
04.24 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 24 | NoGasFamilyFound | Geen gassoort | Geen gassoort bepaald | Het is niet gelukt om de gassoort te herkennen. | No gas family found during gas family detection mode
04.25 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 25 | SafetyFlameLossError | Gereserveerd | Gereserveerd | Gereserveerd | 12x Flame Loss occurred, safety lockout
04.26 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 26 | IgnitionError | Ontstekingsfout | Ontstekingsfout | Ontstekingsfout opgetreden | Burner cannot be ignited within specified time and conditions
04.27 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 27 | GasValveOpenWithoutFlameDetected | Geen vlamdetectie | Gasklep open maar geen vlam gedetecteerd | De gasklep is geopend maar er is geen vlam gedetecteerd | The gas valve has been opened but no flame has been detected within the determined time frame for this boiler.
04.28 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 28 | GasValveFeedbackError | Gasklepfout | Feedbackfout gasklep | Feedbackfout gasklep | The gas valve did not respond correctly.
04.29 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 29 | SafetyMaximumAmountOfResetsExceeded | Resets overschreden | Veiligheidsresets overschreden | Maximumaantal veiligheidsresets overschreden | The safety core reports the maximum amount of resets have exceeded in 24 hours. Wait for 1 hour or perform a power cycle.
04.36 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 36 | SafetyConfigCommunicationError | Comm.fout veiligheid | Communicatiefout veiligheid | Communicatiefout veiligheidsconfiguratie | A problem occurred during transmission of the safety configuration.
04.37 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 37 | SafetyConfigCommunicationTimeout | Comm.time-out veil. | Overdrachtstime-out veiligheid | Overdrachtstime-out veiligheidsconfiguratie | A timeout occurred during transmission of the safety configuration
04.38 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 38 | SafetyConfigIncorrectParameters | Param.fout veiligh. | Parameterfout veiligheid | Parameterfout veiligheidsconfiguratie | The safety configuration that was transmitted contains invalid safety parameters.
04.39 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 39 | CalibrationValuesInvalid | Kalibratie ongeldig | Kalibratiewaarden ongeldig | Kalibratiewaarden zijn ongeldig | Calibration values invalid, likely due to an aged electrode.
04.40 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 40 | TreturnOpen | T Retour open | Retourtemperatuursensor open | Retourtemperatuursensor verwijderd of onder het bereik | Return temperature sensor open
04.41 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 41 | TreturnClosed | T Retour kortgsl | Retourtemperatuursensor gesloten | Retourtemperatuursensor kortgesloten of boven het bereik | Return temperature sensor closed
04.42 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 42 | SafetyConfigTransferComplete | Veiligheid voltooid | Veiligheidsconfiguratie voltooid | Overdracht van veiligheidsconfiguratie is voltooid en een reset is vereist | The safety configuration transfer has completed, reset to activate the safety configuration.
04.43 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 43 | ElectronicSTB | Elektron. STB fout | Elektron. STB-temp. of delta te hoog | Elektronische STB-temp. of delta te hoog | Electronic STB temperature or delta too high
04.44 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 44 | GasPressureSwitchOpen | Gasdruk | Gasdrukschakelaar is open | De gasdrukschakelaar is open | The gas pressure switch input is open
04.45 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 45 | O2SensorDefect | O2-sensorfout | O2-sensorfout | O2-sensorfout | The O2 sensor has a failure, replace the O2 sensor
04.46 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 46 | O2ControllerDefect | O2-regelaarfout | O2-sensorregelaarfout | O2-sensorregelaarfout | The O2 sensor controller has a failure, replace the O2 sensor controller
04.47 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 47 | O2 value out of range | O2 buiten bereik | O2-waarde buiten bereik | Gemeten O2-waarde buiten bereik | The O2 value is out of range
04.250 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 250 | GasValveRelayError | Interne storing | Fout gaskleprelais gedetecteerd | Fout gaskleprelais gedetecteerd | mapped to internal blocking (code 5). Quinta Ace only
04.254 | GKR-gerelateerde fouten | 4 | 254 | Unknown | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Unknown
05.29 | Gasklepregeling gerelateerde waarsch. | 5 | 29 | GasPressureBelowLimit | Gasdruk limiet | Gasdruk is onder limiet | Gemeten gasdruk is onder onderste limiet | Measured gas pressure is below lower limit
05.30 | Gasklepregeling gerelateerde waarsch. | 5 | 30 | GasPressureCheckFailed | Gasdrukfout | Gasdrukcontrole is mislukt | Gasdrukcontrole is mislukt | The check for verifying the gas pressure has failed.
05.77 | Gasklepregeling gerelateerde waarsch. | 5 | 77 | OutOfModulationBoundaries | Verkeerde verbrand. | Verbranding buiten regelgrenzen | De gemeten verbrandingswaarden zijn buiten regelgrenzen | Measured combustion out of control current boundaries. Check the correct position and integrity of the sensing electrode, flue recirculation, enable the automatic calibration function before to replace components.
05.79 | Gasklepregeling gerelateerde waarsch. | 5 | 79 | BelowMinimumModulationBoundaries | Verkeerde verbrand. | Verbranding onder regelgrenzen | De gemeten verbrandingswaarden zijn onder de regelgrenzen | Measured combustion below control current range. Check the gas supply pressure, the correct position and integrity of the sensing electrode, flue recirculation, CO2 value in ignition, enable the automatic calibration function before to replace components.
05.90 | Gasklepregeling gerelateerde waarsch. | 5 | 90 | ShutdownModulationBoundaries | GKR herstart | Gasklepregelaar is opnieuw gestart | De gasklepregels werd opnieuw gestart omdat de verbranding niet binnen de grenzen geregeld werden | GVC has shut down and restarted because the system was unable to regulate the combustion within boundaries
05.93 | Gasklepregeling gerelateerde waarsch. | 5 | 93 | TemporaryModulationBoundaries | GKR buiten grenzen | Gasklepregelaar buiten grenzen | De gasklepregelaar kon niet regelen binnen de regelgrenzen | GVC was unable to regulate within the specified control boundaries
05.95 | Gasklepregeling gerelateerde waarsch. | 5 | 95 | MicroInterruption | Vlamonderbreking | Korte onderbreking van het vlamsignaal | Een korte onderbreking van het vlamsignaal werd gedetecteerd | A short interruption has been detected on flame signal reading
06.01 | Warmtepomp fouten | 6 | 1 | Hp Unit Failure | WP-eenheid fout | Storing warmtepomp opgetreden | Storing warmtepomp opgetreden | Hp Unit Failure
06.02 | Warmtepomp fouten | 6 | 2 | Hydraulic Backup Blocking | BL hydr bijverwarm | Blokkerende hydraulische bijverwarming | Hydraulische bijverwarmingen blokkeren | Hydraulic Backup Blocking
06.03 | Warmtepomp fouten | 6 | 3 | Hydraulic Backup Locking | Blokk HydrauBijverw | Vergrendelende hydr bijverwarming | Vergrendelende hydr bijverwarming | Hydraulic Backup Locking
06.04 | Warmtepomp fouten | 6 | 4 | Lost Communication PCU | Comm.verlies PCU | Communicatieverlies met PCU | Verlies van de communicatie met de primaire regeleenheid | Lost Communication PCU
06.05 | Warmtepomp fouten | 6 | 5 | Stop Minimal Flow Temperature | Stop min AanvoerTemp | Stop minimale CV-aanvoertemperatuur | De compressor is gestopt door een lage centrale-verwarmingstemperatuur, | Stop Minimal Flow Temperature
06.06 | Warmtepomp fouten | 6 | 6 | Compressor High Pressure Blocking | BL CompHogeDruk | Blokkerende compressor hoge druk | De compressor is gestopt door een abnormaal hoge druk | Compressor High Pressure Blocking
06.07 | Warmtepomp fouten | 6 | 7 | Compressor Low Pressure Blocking | BL CompLageDruk | Blokkerende compressor lage druk | De compressor is gestopt door een abnormaal lage druk | Compressor Low Pressure Blocking
06.08 | Warmtepomp fouten | 6 | 8 | Compressor SoftStarter Blocking | BL softstarter comp | Blokkerende softstarter compressor | De softstarter heeft een afwijking gedetecteerd en de compressor gestopt | Compressor SoftStarter Blocking
06.09 | Warmtepomp fouten | 6 | 9 | Evaporator Flow Switch Blocking | BL brondebietschak | Blokkerende brondebietschakelaar | De compressor is geblokkeerd door een afwijking van de brondebietschakelaar | Evaporator Flow Switch Blocking
06.10 | Warmtepomp fouten | 6 | 10 | Evaporator Forced to Standby | Lage brontemp | Lage brontemperatuur | De brontemperatuur is onder de grenswaarde | Evaporator Forced to Standby
06.11 | Warmtepomp fouten | 6 | 11 | Evaporator Delta Flow Warning | WaarschDTAanvVerdamp | Waarschuwing DT aanvoer verdamper | Waarschuwing Delta aanvoertemperatuur van de verdamper | Evaporator Delta Flow Warning
06.12 | Warmtepomp fouten | 6 | 12 | Compressor High Pressure Locking | GrendelCompHogeDruk | Vergrendelende compressor hoge druk | De compressor is vergrendeld door een abnormaal hoge druk | Compressor High Pressure Locking
06.13 | Warmtepomp fouten | 6 | 13 | Compressor Low Pressure Locking | GrendelCompLage Druk | Vergrendelende compressor lage druk | De compressor is vergrendeld door een abnormaal lage druk | Compressor Low Pressure Locking
06.14 | Warmtepomp fouten | 6 | 14 | Compressor SoftStarter Locking | Grendel SoftstarComp | Vergrendelende softstarter compressor | De softstarter heeft een afwijking gedetecteerd en de compressor vergrendeld | Compressor SoftStarter Locking
06.15 | Warmtepomp fouten | 6 | 15 | Evaporator Flow Switch Locking | GrendBronAanvSchak | Vergrendelende brondebietschakelaar | De compressor is vergrendeld door een afwijking van de brondebietschakelaar | Evaporator Flow Switch Locking
06.16 | Warmtepomp fouten | 6 | 16 | Heating Cooling 4Way Valve Error | WK 4-wegklep fout | Verwarming/koeling 4-wegklep fout | De verwarming/koeling 4-wegklep van het thermodynamische circuit is in storing. | Heating Cooling 4Way Valve Error
06.17 | Warmtepomp fouten | 6 | 17 | MaxDeltaTemp CH | DeltaT CV max. lim | Max Delta temp centrale verwarming | De Delta temperatuur aan de centrale-verwarmingskant overschrijdt de maximale tolerantie. | The Delta Temperature on the Central Heating side exceeds the Maximum overshoot
06.18 | Warmtepomp fouten | 6 | 18 | MinDeltaTemp CH | DeltaT CV min limiet | Min Delta temp centrale verwarming | De Delta temperatuur aan de centrale-verwarmingskant overschrijdt de minimale tolerantie. | The Delta Temperature on the central heating side exceeds the minimum overshoot.
06.19 | Warmtepomp fouten | 6 | 19 | MaxDeltaTemp Source | DeltaTBronMaxLimiet | Max Delta Temperatuur bron | De Delta temperatuur aan de bronkant overschrijdt de maximale tolerantie. | The Delta Temperature on the source side exceeds the maximum overshoot.
06.20 | Warmtepomp fouten | 6 | 20 | MinDeltaTemp Source | DeltaTBronMinLimiet | Min Delta Temperatuur bron | De Delta temperatuur aan de bronkant overschrijdt de minimale tolerantie. | The Delta Temperature on the source side exceeds the minimum overshoot.
06.21 | Warmtepomp fouten | 6 | 21 | InterfaceHpReturnTError | Tret warmtepomp | Warmtepomp Tret sensorfout | Warmtepomp retourtemperatuur sensorfout | Heat pump return temperature sensor (THW2) error on the interface board
06.22 | Warmtepomp fouten | 6 | 22 | InterfaceHeatingOperationError | Verwarmingsfout | Verwarmingsbedrijf fout | Verwarmingsbedrijf fout | Heating operation error on the interface board
06.23 | Warmtepomp fouten | 6 | 23 | InterfRefrigerantPressureSensorError | Koudemiddeldruk | Koudemiddeldruk sensorfout | Koudemiddeldruk sensorfout | Refrigerant pressure sensor error on the interface board
06.24 | Warmtepomp fouten | 6 | 24 | RefrigerantHighPressureProtection | Koudemiddel hogedruk | Koudemiddel hogedrukbeveiliging | De hogedrukbeveiliging van het koudemiddel is geactiveerd | Refrigerant high pressure protection
06.25 | Warmtepomp fouten | 6 | 25 | InterfaceHpFlowTError | AanvoerT warmtepomp | Warmtepomp aanvoerT sensorfout | Warmtepomp aanvoertemperatuur sensorfout | Heat pump flow temperature sensor (THW1) error on the interface board
06.26 | Warmtepomp fouten | 6 | 26 | InterfaceHpLiquidTError | Warmtepmp vloeistofT | Warmtepomp vloeistofT sensorfout | Warmtepomp vloeistoftemperatuur sensorfout | Heat pump liquid temperature sensor (TH2) error on the interface board
06.27 | Warmtepomp fouten | 6 | 27 | HpFreezeProtectionIsTriggered | Vorstbeveiliging | Vorstbeveiliging warmtepomp geactiveerd | De vorstbeveiliging warmtepomp is geactiveerd | The freeze protection of the heat pump is triggered
06.28 | Warmtepomp fouten | 6 | 28 | CommunicationErrorIndoorOutdoorUnit | Comm. BiU-Buitenunit | Communicatie binnen- en buitenunit | Communicatiefout tussen binnenunit en buitenunit | Communication error between the indoor unit and the outdoor unit
06.29 | Warmtepomp fouten | 6 | 29 | MismatchInterfaceOutdoorUnit | Buitenunit-interface | Buitenunit-interface niet compatibel | Buitenunit en interfacekaart niet compatibel | Mismatch between the interface board and the outdoor unit
06.30 | Warmtepomp fouten | 6 | 30 | AbnormalTemperatureInOutdoorUnit | Buitenunit temp. | Abnormale temperatuur buitenunit | De buitenunittemperatuur is abnormaal | High discharge temperature, high compressor temperature or refrigerant shortage in the outdoor unit
06.31 | Warmtepomp fouten | 6 | 31 | OutdoorUnitTemperatureSensorError | BuitenUn temp.sensor | Fout temperatuursensor buitenunit | Fout temperatuursensor buitenunit | Temperature sensor (TH4 or TH34) error in the outdoor unit
06.32 | Warmtepomp fouten | 6 | 32 | OutdoorUnitTemperatureSensorError2 | BuitenUn temp.sensor | Fout temperatuursensor buitenunit | Fout temperatuursensor buitenunit | Temperature sensor (TH3, TH32, TH33, TH6, TH7 or TH8) error in the outdoor unit
06.33 | Warmtepomp fouten | 6 | 33 | OutdoorUnitHeatsinkTemperature | BuU koelplaattemp. | Buitenunit koelplaattemp. abnormaal | Temperatuur koelplaat buitenunit is abnormaal | Abnormal heatsink temperature in the outdoor unit
06.34 | Warmtepomp fouten | 6 | 34 | OutdoorUnitPowerModuleAnomaly | BuUnit voedingsmod. | Voedingsmodule buitenunit abnormaal | Voedingsmodule buitenunit is abnormaal | Power module anomaly in the outdoor unit
06.35 | Warmtepomp fouten | 6 | 35 | OutdoorUnitAbnormalSuperheat | BuitenUn oververhit | Probleem oververhitting buitenunit | Oververhitting van de buitenunit is abnormaal | Abnormal superheat due to low discharge temperature in the outdoor unit
06.36 | Warmtepomp fouten | 6 | 36 | OutdoorUnitFanMotorAnomaly | Ventilatormotor | Probleem ventilatormotor buitenunit | Probleem met ventilatormotor buitenunit. | Fan motor anomaly in the outdoor unit
06.37 | Warmtepomp fouten | 6 | 37 | OutdoorUnitOverheatProtection | Oververhit.beveilig. | Oververhittingsbeveil. buitenunit actief | De oververhittingsbeveiliging van de buitenunit is geactiveerd | The overheat protection of the outdoor unit is triggered
06.38 | Warmtepomp fouten | 6 | 38 | OutdoorUnitAbnormalPressure | Buitenunit druk | Probleem druk buitenunit | Probleem met de druk van de buitenunit | Abnormal pressure in the outdoor unit
06.39 | Warmtepomp fouten | 6 | 39 | OutdoorUnitCompressorOvercurrent | BuitenUn overstroom | Overstroom compressor buitenunit | Overstroom compressor in de buitenunit | Compressor overcurrent in the outdoor unit
06.40 | Warmtepomp fouten | 6 | 40 | OutdoorUnitCurrentSensorError | BuitenU stroomsensor | Fout stroomsensor buitenunit | Fout stroomsensor in de buitenunit | Current sensor error in the outdoor unit
06.41 | Warmtepomp fouten | 6 | 41 | AbnormalInletWaterTemperature | BuitenUn Tint water | Buitenunit waterintredetemp. abnormaal | De waterintredetemperatuur van de buitenunit is abnormaal | Abnormal inlet water temperature in the outdoor unit
06.42 | Warmtepomp fouten | 6 | 42 | RefrigerantAnomaly | BuitenUn koudemiddel | Probleem koudemiddel buitenunit | Probleem met koudemiddel buitenunit | Refrigerant anomaly in the outdoor unit
06.43 | Warmtepomp fouten | 6 | 43 | InterfaceDipSwitchConfigurationError | DIP-schakelaar | Fout DIP-schakelaar op interfacekaart | Configuratiefout in de DIP-schakelaar op de interfacekaart. | DIP switch configuration error on the interface board
06.44 | Warmtepomp fouten | 6 | 44 | DefrostCurative | Curatieve blokkering | Curatieve blokkering | Curatieve blokkering na te veel vastgestelde curatieve cycli in te korte tijd | Too many defrost curative in short time. Defrost curative is removing ice from evaporator by heating it
06.45 | Warmtepomp fouten | 6 | 45 | DefrostPreventive | Ontdooi blokkering | Ontdooi blokkering | Ontdooiblokkering na te veel vastgestelde ontdooicycli in te korte tijd | Defrost preventive correction factor out of range. Defrost preventive is preventing ice formation in the evaporator by heating it. Correction factor is the computed factor to decide the defrost periodicity and the defrost duration
06.46 | Warmtepomp fouten | 6 | 46 | DeviationBlocking | Temp verdamper afw. | Afwijking temperatuur verdamper | Afwijking temperatuur verdamper | Leakage or dust detection in the evaporator by deviation measure on the evaporator temperature (model vs real)
06.47 | Warmtepomp fouten | 6 | 47 | HotGasValveLocking | VGK blokkeert | Verwarmingsgasklep (VGK) blokkeert | Verwarmingsgasklep (VGK) blokkeert na te veel VGK-blokkeringen. | Hot gas valve locking, too many hot gas valve blockings detected
06.48 | Warmtepomp fouten | 6 | 48 | CompressorLocking | Compressor blokkeert | Compressor blokkeert | Compressorblokkering na te veel gedetecteerde compressorblokkeringen. | Compressor Locking, too many compressor blockings
06.49 | Warmtepomp fouten | 6 | 49 | DeviationLocking | Afwijkingsblokkering | Afwijkingsblokkering | Afwijkingsblokkering na te veel gedetecteerd afwijkingen. | Deviation Locking, too many deviations detected
06.50 | Warmtepomp fouten | 6 | 50 | DefrostLocking | Ontdooien blokkeren | Ontdooien blokkeren | Ontdooien wordt geblokkeerd na te veel gedetecteerde ontdooiblokkeringen. | Defrost locking, too many defrost blockings detected (either curative, either preventive)
06.51 | Warmtepomp fouten | 6 | 51 | CompressorBlocking | Compressor blokkeren | Compressor blokkeren | Compressor blokkeert als thermische beveiliging is open of hogedrukschakelaar open is | Compressor blocking because klixon is open, or high pressure switch is open
06.52 | Warmtepomp fouten | 6 | 52 | PumpDownBlocking | Pomp uit | Pomp uit | Lek (vacuüm getrokken) gedetecteerd toen de compressor werd gestart | Leakage detection by evaporator temperature fall when compressor start
06.53 | Warmtepomp fouten | 6 | 53 | TAirOutRangeMinCompressor | Tomgev.lucht minimum | Tomgev.lucht is onder toegestaan minimum | De omgevingsluchttemperatuur is lager dan het toegestane minimum | Ambient air temperature sensor below min allowed (parHpAmbientTempMinRunComp)
06.54 | Warmtepomp fouten | 6 | 54 | TAirOutRangeMaxCompressor | Tomgev.lucht maximum | Tomgev.lucht is boven toegestane max. | De omgevingsluchttemperatuur is hoger dan het toegestane maximum | Ambient air temperature sensor above max allowed (parHpAmbientTempMaxRunComp)
06.55 | Warmtepomp fouten | 6 | 55 | MaxTDhw | SWW temp maximum | SWW boiler temp boven toegestane maximum | De SWW-boilertemperatuur is hoger dan het toegestane maximum | DHW temperature exceeded maximum allowed temperature in tank
06.56 | Warmtepomp fouten | 6 | 56 | PumpDownLocking | Pomp uit blokkering | Pomp uit blokkering | Pomp uit blokkering als te veel uitgeschakelde pompen zijn gedetecteerd. | Pump down locking, too many pump downs detected (Leakage detection by evaporator temperature fall when compressor start)
06.57 | Warmtepomp fouten | 6 | 57 | HotGasValveBlocking | VGK open | Verwarmingsgasklep (VGK) is open | Verwarmingsgasklep (VGK) is open | Expected hot gas valve impact on evaporator is out of range. When the hot gas valve is switched on, we expect the evaporator temperature to raise at a certain level.
06.58 | Warmtepomp fouten | 6 | 58 | OutdoorUnitOutdoorTemperatureSensorError | WP-buitentemp | Fout WP-buitentemperatuursensor | Fout buitentemperatuursensor warmtepomp | Error of the outdoor temperature sensor. The sensor is located at the outdoor unit of the heat pump.
06.59 | Warmtepomp fouten | 6 | 59 | OutdoorUnitSuctionPipeTemperatureSensorError | WP aanzuigtemp | Fout aanzuigtemp.sensor WP-compressor | Fout aanzuigtemperatuursensor warmtepompcompressor | Error of the compressor suction temperature sensor. The sensor is located at the outdoor unit at the suction pipe of the compressor.
06.60 | Warmtepomp fouten | 6 | 60 | OutdoorUnitDCVoltageTooLow | WP-inverterspanning | WP-inverterspanning is te laag | De inverterspanning van de warmtepomp is te laag | The DC voltage of the inverter module located at the outdoor unit is too low
06.61 | Warmtepomp fouten | 6 | 61 | OutdoorUnitAbnormalMainCircuitVoltage | WP voedingsspanning | Voedingsspanning WP buiten bereik | De voedingsspanning van de warmtepomp is buiten bereik | The power supply voltage of the heat pump is out of range (90%-110% of rated voltage)
06.62 | Warmtepomp fouten | 6 | 62 | OutdoorUnitDischargeTemperatureSensorProtection | WP afvoertemp | Fout afvoertemp.sensor WP-compressor | Fout bij afvoertemperatuursensor van de warmtepompcompressor | Error of the compressor discharge temperature sensor. The sensor is located in the outdoor unit at the discharge pipe of the compressor.
06.63 | Warmtepomp fouten | 6 | 63 | OutdoorUnitInverterModuleEepromError | WP EEPROM fout | Fout EEPROM WP-invertermodule | Fout EEPROM warmtepomp-invertermodule | Error of the EEPROM located at the inverter module of the outdoor unit
06.64 | Warmtepomp fouten | 6 | 64 | OutdoorUnitCommunicationErrorMainControlAndInverterChip | WP-inverter com | WP-communicatiefout besturing-inverter | Communicatiefout tussen buiteneenheid van de hoofdbesturing en invertermodule van de warmtepomp | Communication error between outdoor unit main control board and inverter module. Both boards are located at the outdoor unit
06.65 | Warmtepomp fouten | 6 | 65 | OutdoorUnitHighTemperatureOfRefrigerantInCooling | WP hoge temp koeling | WP koudemiddel te hoge temp bij koeling | WP koudemiddel-uitgangstemperatuur te hoog in koelmodus | High temperature protection of air side heat exchanger refrigerant outlet in cooling mode. When the air side heat exchanger refrigerant outlet temperature is higher than 61°C for more than 3 seconds, the system displays Pd protection and M-Thermal Split stops running. When the air side heat exchanger refrigerant outlet temperature returns drops below 55°C, Pd is removed and normal operation resumes.
06.66 | Warmtepomp fouten | 6 | 66 | OutdoorUnitRefrigerantInletTemperatureError | WP gastemp | Fout WP-gastemperatuursensor | Fout bij de gastemperatuursensor van de warmtepomp | The outdoor unit has a refrigerant inlet temperature error
06.67 | Warmtepomp fouten | 6 | 67 | ReturnHigherThanFlow | BU retour hoger aanv | WP-retourtemp hoger dan aanvoertemp BU | De warmtepomp-retourtemperatuur is hoger dan de aanvoertemperatuur in de buitenunit | Return temperature is higher than flow temperature
06.68 | Warmtepomp fouten | 6 | 68 | AirTemperatureError | BU luchttemp sensor | Fout uitgangstemp.sensor luchtzijde | Fout koudemiddel-uitgangstemperatuursensor bij luchtzijde van warmtewisselaar van de buitenunit | Air side heat exchanger refrigerant outlet temperature sensor error.
06.69 | Warmtepomp fouten | 6 | 69 | HpPhaseSequenceError | 3-fasevolgorde | Ongeldige 3-fasevolgorde | Ongeldige fasevolgorde in de 3-fasige voeding van de warmtepomp | Invalid phase sequence in 3-phase heat pump power supply.
06.70 | Warmtepomp fouten | 6 | 70 | OutdoorUnitMasterBlocking | Blokkering BU | Blokkering van buitenunit | Niet-kritische storing opgetreden bij de buitenunit | Master ODU in Blocking
06.71 | Warmtepomp fouten | 6 | 71 | OutdoorUnitMasterLocking | Vergrendeling BU | Vergrendeling van buitenunit | Kritische storing opgetreden bij de buitenunit | Master ODU in Locking
06.72 | Warmtepomp fouten | 6 | 72 | OutdoorUnitSlaveBlocking | Blokkering hulp-BU | Blokkering van hulpbuitenunit | Niet-kritische storing opgetreden bij de secundaire buitenunit | Slave ODU Blocking
06.73 | Warmtepomp fouten | 6 | 73 | OutdoorUnitSlaveLocking | Vergrendel. hulp-BU | Vergrendeling van hulpbuitenunit | Kritische storing opgetreden bij de hulpbuitenunit | Slave ODU raises alarms of manual reset type
06.74 | Warmtepomp fouten | 6 | 74 | RebootAllUnitsAfterConfigUpdate | In/uit-schakeling | In/uitschakeling binnen- en buitenunits | Buitenunits en binnenunit moeten uit- en weer ingeschakeld worden | Reboot needed of indoor unit and outdoor units after configuration was updated
06.75 | Warmtepomp fouten | 6 | 75 | HpWaterFlowError | BU aanvoerfout | BU aanvoerfout actief | Waterdebietfout actief in de buitenunitmodule | Water flow failure detected in the heat pump module
06.76 | Warmtepomp fouten | 6 | 76 | HpInletTemperatureError | Fout retourtemp. BU | Fout retourtemperatuursensor | Fout retourtemperatuursensor in de buitenunit | Return water temperature sensor error in the heat pump module
06.77 | Warmtepomp fouten | 6 | 77 | HpEepromError | EEPROM-fout BU | EEPROM-fout buitenunit | EEPROM fout in hydronisch systeem hoofdbesturingsprint in de buitenunit | Hydronic system EEPROM error in the heat pump module
06.78 | Warmtepomp fouten | 6 | 78 | HpCommunicationError | BU interne com fout | Communicatiefout in BU | Communicatiefout tussen koudesysteem en hydronisch systeem van hoofdbesturingsprinten | Communication error between refrigerant system main control board and hydronic system main control board of the heat pump module
06.79 | Warmtepomp fouten | 6 | 79 | HpOutletTemperatureError | BU aanvoertemp. fout | Fout aanvoertemperatuursensor BU | Fout aanvoertemperatuursensor in de buitenunit | Flow water temperature sensor error in theheat pump module
06.80 | Warmtepomp fouten | 6 | 80 | HpAntifreeze | WW vorstbeveiliging | BU warmtewisselaar vorstbescherming | BU warmtewisselaar aan waterzijde vorstbescherming | Water side heat exchanger frost protection
06.81 | Warmtepomp fouten | 6 | 81 | HpEvaporatorError | Verdamperstoring | Verdamperstoring | Verdamperstoring in de buitenunit | Evaporator error in the heat pump module
06.82 | Warmtepomp fouten | 6 | 82 | OutdoorUnitFirstStartupAndOilPreheatingOngoing | BU eerste opstart | buitenunit eerste opstart | Olie voorverwarmen bezig. De normale werking begint 6 uur na eerste keer opstarten van buitenunit | Outdoor Unit First Startup And Oil Preheating Ongoing
06.83 | Warmtepomp fouten | 6 | 83 | CommunicationErrorControllerInterface | Communicatiefout | Communicatiefout regelaarinterface | Communicatiefout tussen de regelaarprintplaat en de interfaceprintplaat | Communication error between the controller board and the interface board
06.84 | Warmtepomp fouten | 6 | 84 | CriticalSafetyGroupWarning | Veiligh. kritisch WP | Kritische veiligheidswaarschuwing WP | Waarschuwing voor storing in de buitenunit of in de warmtewisselaar-samenstelling van de warmtepomp | Critical Safety Group Warning
06.85 | Warmtepomp fouten | 6 | 85 | CriticalSafetyGroupAlarm | Veiligh. kritisch WP | Kritisch veiligheidsalarm WP | Alarm voor storing in de buitenunit of in de warmtewisselaar-samenstelling van de grondwarmtepomp | Critical Safety Group Alarm
06.86 | Warmtepomp fouten | 6 | 86 | ProbeGroupWarning | WP-sensor | WP-sensorwaarschuwing | Waarschuwing voor storing van sensor in buitenunit of warmtewisselaar van de grondwarmtepomp | Probe Group Warning
06.87 | Warmtepomp fouten | 6 | 87 | ProbeGroupAlarm | WP-sensor | WP-sensoralarm | Alarm voor storing van sensor in buitenunit of warmtewisselaar van de grondwarmtepomp | Probe Group Alarm
06.88 | Warmtepomp fouten | 6 | 88 | PressureGroupWarning | Druk koudemiddel | Koudemiddeldrukwaarschuwing | Waarschuwing vanwege te hoge of te lage koudemiddeldruk | Pressure Group Warning
06.89 | Warmtepomp fouten | 6 | 89 | PressureGroupAlarm | Druk koudemiddel | Koudemiddeldrukalarm | Alarm afgegeven vanwege te hoge of te lage koudemiddeldruk | Pressure Group Alarm
06.90 | Warmtepomp fouten | 6 | 90 | WaterlinkGroupWarning | WP-watercircuit | Waarschuwing van WP-watercircuit | Waarschuwing voor antivriesbesch. of afwijk. waterdebiet in BU of warmtewisselaar-samenst. grond-WP | Waterlink Group Warning
06.91 | Warmtepomp fouten | 6 | 91 | WaterlinkGroupAlarm | WP-watercircuit | Alarm van WP-watercircuit | Alarm voor antivriesbesch. of afwijkend waterdebiet in BU of warmtewisselaar-samenst. van grond-WP | Waterlink Group Alarm
06.92 | Warmtepomp fouten | 6 | 92 | SourceGroupWarning | WP-bronwaarschuwing | WP-bronwaarschuwing | Waarschuwing voor antivriesbescherming of afwijkend(e) waterdebiet en -druk in het broncircuit | Source Group Warning
06.93 | Warmtepomp fouten | 6 | 93 | SourceGroupAlarm | WP-bronalarm | WP-bronalarm | Alarm voor antivriesbescherming of afwijkend(e) waterdebiet en -druk in het broncircuit | Source Group Alarm
06.94 | Warmtepomp fouten | 6 | 94 | CommunicationGroupWarning | Interne comm.fout WP | Interne communicatiefout van warmtepomp | Waarschuwing voor communicatiefout tussen omvormer en uPC3 of tussen EHC en uPC3 | Communication Group Warning
06.95 | Warmtepomp fouten | 6 | 95 | CommunicationGroupAlarm | Interne comm.fout WP | Interne communicatiefout van warmtepomp | Alarm voor communicatiefout tussen omvormer en uPC3 of tussen EHC en uPC3 | Communication Group Alarm
06.96 | Warmtepomp fouten | 6 | 96 | CompressorSafetyGroupWarning | Veiligh. compressor | Veiligheidswaarsch. compr. WW-samenst. | Waarschuwing voor compressor door veiligheidselement van omvormer | Compressor Safety Group Warning
06.97 | Warmtepomp fouten | 6 | 97 | CompressorSafetyGroupAlarm | Veiligh. compressor | Veiligheidsalarm compressor WW-samenst. | Alarm voor compressor door veiligheidselement van omvormer | Compressor Safety Group Alarm
06.98 | Warmtepomp fouten | 6 | 98 | CompressorGroupWarning | Compressorwaarsch. | Compressorwaarschuwing van WW-samenst. | Waarschuwing voor de compressor door de omvormer | Compressor Group Warning
06.99 | Warmtepomp fouten | 6 | 99 | CompressorGroupAlarm | Compressoralarm | Compressoralarm van WW-samenstelling | Alarm voor de compressor door de omvormer | Compressor Group Alarm
06.100 | Warmtepomp fouten | 6 | 100 | CircuitGroupWarning | Koudemiddelcircuit | Koudemiddelcircuitwaarsch. WW-samenst. | Waarschuwing voor het koudemiddelcircuit (geen ontdooiing, geen start, etc.) | Circuit Group Warning
06.101 | Warmtepomp fouten | 6 | 101 | CircuitGroupAlarm | Koudemiddelcircuit | Koudemiddelcircuitwaarschuwing WP | Alarm voor het koudemiddelcircuit (geen ontdooiing, geen start, etc.) | Circuit Group Alarm
06.102 | Warmtepomp fouten | 6 | 102 | ElectronicExpansionValveGroupWarning | WP-expansieventiel | Waarschuwing voor WP-expansieventiel | Waarschuwing voor elektronisch expansieventiel (mechanisch probleem, bedrijfsbescherming, etc.) | Electronic Expansion Valve Group Warning
06.103 | Warmtepomp fouten | 6 | 103 | ElectronicExpansionValveGroupAlarm | WP-expansieventiel | Expansievatalarm van WW-samenstelling | Alarm voor elektronisch expansieventiel (mechanisch probleem, bedrijfsbescherming, etc.) | Electronic Expansion Valve Group Alarm
06.104 | Warmtepomp fouten | 6 | 104 | CompressorEnvelopeGroupWarning | Compressorbehuizing | Waarschuwing voor WP-compressorbehuizing | Waarsch. voor compressorbehuizing. Compr. wordt uitgesch. om vroegtijdige veroudering te voorkomen | Compressor Envelope Group Warning
06.105 | Warmtepomp fouten | 6 | 105 | CompressorEnvelopeGroupAlarm | Compressorbehuizing | Compressorbehuizingsalarm WW-samenst. | Alarm voor compressorbehuizing. Compr. wordt uitgeschakeld om vroegtijdige veroudering te voorkomen | Compressor Envelope Group Alarm
06.106 | Warmtepomp fouten | 6 | 106 | EnvironmentalGroupWarning | Omgevingslimiet | Omgevingswaarschuwing voor warmtepomp | Waarschuwing voor de omgevingsomstandigheden. De WP stopt tot de externe omstandigheden verbeteren | Environmental Group Warning
06.107 | Warmtepomp fouten | 6 | 107 | EnvironmentalGroupAlarm | Omgevingslimiet | Omgevingswaaralarm voor warmtepomp | Alarm voor de omgevingsomstandigheden. De warmtepomp stopt tot de externe omstandigheden verbeteren | Environmental Group Alarm
06.108 | Warmtepomp fouten | 6 | 108 | HardwareGroupWarning | WP-apparaatwaarsch. | Waarschuwing voor warmtepompapparatuur | Waarschuwing voor de wamtepompapparatuur (uPC3, omvormer) | Hardware Group Warning
06.109 | Warmtepomp fouten | 6 | 109 | HardwareGroupAlarm | WP-apparaatalarm | Alarm voor warmtepompapparatuur | Alarm voor de wamtepompapparatuur (uPC3, omvormer) | Hardware Group Alarm
06.110 | Warmtepomp fouten | 6 | 110 | HpWaterFlowErrorLocking | Aanvoerfout WP | Aanvoerfout actief WP | Wateraanvoerfout actief in de warmtepompmodule | Water Flow Error Locking same as HpWaterFlowError with priority Locking
06.111 | Warmtepomp fouten | 6 | 111 | HpUnitFailureWarning | Storing warmtepomp | Storing warmtepomp opgetreden | Storing warmtepomp opgetreden | HpUnitFailureWarning same as Hp Unit Failure with priority Warning
06.112 | Warmtepomp fouten | 6 | 112 | HpEepromErrorWarning | WP EEPROM fout | Hydronische EEPROM-fout in de warmtepomp | EEPROM-fout in het hydronisch systeem van de warmtepompmodule | HpEepromErrorWarning same as HpEepromError with priority Warning
06.113 | Warmtepomp fouten | 6 | 113 | HpAntiFreezeWarning | Vorstbeveiliging WP | Vorstbeveiliging van warmtewisselaar WP | Vorstbeveiliging van waterzijdige warmtewisselaar | HpAntiFreezeWarning same as HpAntiFreeze with priority Warning
06.114 | Warmtepomp fouten | 6 | 114 | HpOutletTemperatureWarning | Fout aanvoertemp. WP | Fout in aanvoertemperatuursensor van WP | Fout in aanvoertemperatuursensor van de warmtepompmodule | HpOutletTemperatureWarning same as HpOutletTemperature with priority Warning
06.115 | Warmtepomp fouten | 6 | 115 | OutdoorUnitInverterModuleEepromWarning | WP EEPROM fout | Fout EEPROM WP-omvormermodule | Fout EEPROM warmtepomp-omvormermodule | OutdoorUnitInverterModuleEepromWarning same as OutdoorUnitInverterModuleEeprom with priority Warning
06.116 | Warmtepomp fouten | 6 | 116 | OutdoorUnitFlowStateFailure | Wateraanvoerfout | Wateraanvoer niet gedet. door HP-module | Wateraanvoer is niet gedetecteerd door de warmtepompmodule | Flow switch status of OutdoorUnit indicating wheter water flow is detected
06.117 | Warmtepomp fouten | 6 | 117 | HpHeatingPlateRelayAdhesionFailure | Back-upfout BU | Fout print interne back-upverwarming | Adhesiefout van relais van elektrische verwarmingsplaat in print intern back-upverwarmingstoestel | Electric heating plate relay adhesion failure in Internal Backup Heater PCB
06.118 | Warmtepomp fouten | 6 | 118 | HpCurrentTransformerFailure | Stroomfout BU | Fout stroomtransformator of back-up BU | Fout in stroomtransformator of beveiliging open circuit van intern back-upverwarmingstoestel | Current transformer failure or Internal Backup Heater open circuit protection
06.119 | Warmtepomp fouten | 6 | 119 | OutdoorUnitCascadeDiscoveryMismatch | Afwijking aantal BU | Afwijking in het aantal buitenunits | Afwijking tussen het verwachte en het gedetecteerde aantal buitenunits | Mismatch between the expected and detected number of outdoor Units
06.120 | Warmtepomp fouten | 6 | 120 | OutdoorUnitCascadeAddr1Error | BU-adres 1 onjuist | Fout in adres 1 van BU-cascade-eenheid | De BU-cascade-eenheid met adres 1 vertoont een fout | The ODU cascade unit with address 1 is in error.
06.121 | Warmtepomp fouten | 6 | 121 | OutdoorUnitCascadeAddr2Error | BU-adres 2 onjuist | Fout in adres 2 van BU-cascade-eenheid | De BU-cascade-eenheid met adres 2 vertoont een fout | The ODU cascade unit with address 2 is in error.
06.122 | Warmtepomp fouten | 6 | 122 | OutdoorUnitCriticalDefrostActivationLimitReached | Ontdooi fout - Stop | Herhaalde ontdooi fout - Stop unit | Buitenunit gestopt na kritieke ontdooicycli (water/koelmiddel temp) | During a defrost, the heat pump uses heat from the water circuit to remove ice from the outdoor finned heat exchanger. This error occurs when defrost is repeatedly requested under critical conditions, identified by water and refrigerant temperature measurements showing insufficient available thermal energy. Under these conditions, during a defrost, localized ice formation may occur inside the P2P heat exchanger. While this is not immediately damaging, frequent repetition can stress the component. If the defined limit is reached, the system triggers this error to avoid continued operation in abnormal conditions.
06.123 | Warmtepomp fouten | 6 | 123 | EXV2 Malfunction | EXV2-storing | Storing elektronische expansieklep EXV2 | Storing elektronische expansieklep EXV2 | Malfunction detected on electronic expansion valve EXV2.
06.124 | Warmtepomp fouten | 6 | 124 | T4 Operating Range Fault | T4-bereikfout | T4 buiten bedrijfsbereik | T4-temperatuur gedetecteerd buiten het geldige bedrijfsbereik | T4 temperature detected outside the valid operating range of the outdoor unit.
06.125 | Warmtepomp fouten | 6 | 125 | T9o Sensor Error | T9o sensorfout | T9o-sensorfout | Storing gedetecteerd op de T9o-sensor | Fault detected on the T9o sensor. The sensor reading is invalid or unavailable.
06.126 | Warmtepomp fouten | 6 | 126 | T9i Sensor Error | T9i sensorfout | T9i-sensorfout | Fout gedetecteerd op de T9i-sensor | Fault detected on the T9i sensor. The sensor reading is invalid or unavailable.
06.127 | Warmtepomp fouten | 6 | 127 | EXV Malfunction | EXV-storing | Storing elektronische expansieklep | Storing gedetecteerd op een elektronisch expansieventiel | Malfunction detected on an electronic expansion valve. Valve operation cannot be ensured.
06.128 | Warmtepomp fouten | 6 | 128 | Insufficient Exhaust Superheat | Lage afvoer SH | Onvoldoende oververhitting afvoer | De oververhitting van het afgas ligt onder de vereiste drempelwaarde | Exhaust superheat is below the required threshold for safe operation.
06.129 | Warmtepomp fouten | 6 | 129 | Low Refrigerant Protection | Laag koudemiddel | Bescherming bij laag koudemiddelniveau | Beveiliging geactiveerd vanwege vermoedelijk lage koudemiddelvulling | Protection activated due to suspected low refrigerant charge conditions.
06.255 | Warmtepomp fouten | 6 | 255 | Unknown | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Unknown
07.01 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 1 | Burner fault | Branderstoring | Branderstoring opgetreden | Branderstoring opgetreden | Burner fault
07.10 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 10 | OBC1 Eeprom not connected | Brander-eeprom def. | Brandereeprom niet aangesloten of defect | Eeprom niet aangesloten of defect op brander | EEPROM not connected or defected on burner 1
07.11 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 11 | OBC1 Safety parameter error | Branderparameterfout | Branderveiligheidsparameters fout | Veiligheidsparameter fout op brander | Safety parameter error on burner 1
07.12 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 12 | OBC1 STB activated | STB geactiveerd | STB geactiveerd | STB geactiveerd | STB activated on burner 1
07.13 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 13 | OBC1 Oil pressure sensor error | Oliedruk fout | Brander oliedruk sensorfout | Oliedruk fout op brander | Oil pressure sensor error on burner 1
07.14 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 14 | OBC1 No flame after safety time | Gn vlam veiligheidst | Geen vlam na veiligheidstijd | Geen vlam na veiligheidstijd op brander | No flame after safety time on burner 1
07.15 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 15 | OBC1 Internal error | Interne storing | Interne fout op brander | Interne fout op brander | Internal error on burner 1
07.16 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 16 | OBC1 Motor error | Motorfout | Brandermotor fout | Motor fout (geen lucht) op brander | Motor error (no air) on burner 1
07.17 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 17 | OBC1 Warm up time | Opwarmfout | Opwarmtijd fout op brander | Opwarmtijd meer dan 400 s op brander | Warm up time over 400s on burner 1
07.18 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 18 | OBC1 Parasite light | Parasietlicht | Parasietlicht | Parasietlicht op brander | Detection of a parasite flame in the safety control box on the burner 1
07.19 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 19 | OBC1 Oil pressure out of limits | Oliedruklimieten | Oliedruk buiten limieten | Branderoliedruk buiten limieten | Oil pressure out of limits on burner 1
07.20 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 20 | OBC1 Flame loss locking | 3 vlamverliezen | 3 vlamverliezen op brander | 3 vlamverliezen op dezelfde warmtevraag op brander | 3 flame losses on a same heat demand on burner 1
07.21 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 21 | OBC1 Line voltage low | Lage lijnspanning | Brander lijnspanning onder 180 V | Lijnspanning onder 180 V op brander | Line voltage under 180V on burner 1
07.22 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 22 | OBC1 Timeout on bus | Brander bus time-out | Brander time-out op bus | Time-out op bus, geen communicatie na 30 s op brander | Timeout on bus, no communication after 30s on burner 1
07.23 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 23 | OBC1 Burner parameters out of range | Brander param.bereik | Branderparameters buiten bereik | Parameters buiten bereik op brander | Burner parameters out of range on burner 1
07.24 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 24 | OBC1 No communication | Geen communicatie | Geen communicatie met brander | Geen communicatie met brander | No communication with burner 1
07.25 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 25 | OBC2 Eeprom not connected | Brander-eeprom def. | Brander 2 eeprom nt aangesl of defect | Eeprom niet aangesloten of defect op brander 2 | Eeprom not connected or defected on burner 2
07.26 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 26 | OBC2 Safety parameter error | Brander 2 param.fout | Brander 2 veiligheidsparameters fout | Veiligheidsparameter fout op brander 2 | Safety parameter error on burner 2
07.27 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 27 | OBC2 STB activated | STB geactiveerd | STB geactiveerd | STB geactiveerd | STB activated on burner 2
07.28 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 28 | OBC2 Oil pressure sensor error | Oliedruk fout 2 | Brander 2 oliedruk sensor fout | Oliedruk fout op brander 2 | Oil pressure sensor error on burner 2
07.29 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 29 | OBC2 No flame after safety time | Gn vlam veiligheidst | Geen vlam na veiligheidstijd brander 2 | Geen vlam na veiligheidstijd op brander 2 | No flame after safety time on burner 2
07.30 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 30 | OBC2 Internal error | Interne storing | Interne fout op brander 2 | Interne fout op brander 2 | Internal error on burner 2
07.31 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 31 | OBC2 Motor error | Motorfout | Brander 2 motor fout | Motor fout (geen lucht) op brander 2 | Motor error (no air) on burner 2
07.32 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 32 | OBC2 Warm up time | Opwarmfout | Opwarmtijd fout op brander 2 | Opwarmtijd meer dan 400 s op brander 2 | Warm up time over 400s on burner 2
07.33 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 33 | OBC2 Parasite light | Parasietlicht | Parasietlicht brander 2 | Parasietlicht op brander 2 | Parasite light on burner 2
07.34 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 34 | OBC2 Oil pressure out of limits | Oliedruklimieten | Oliedruk buiten limieten brander 2 | Brander 2 oliedruk buiten limieten | Oil pressure out of limits on burner 2
07.35 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 35 | OBC2 Flame loss locking | 3 vlamverliezen | 3 vlamverliezen op brander 2 | 3 vlamverliezen op dezelfde warmtevraag op brander 2 | 3 flame losses on a same heat demand on burner 2
07.36 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 36 | OBC2 Line voltage low | Lage lijnspanning | Brander 2 lijnspanning onder 180 V | Lijnspanning onder 180 V op brander 2 | Line voltage under 180V on burner 2
07.37 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 37 | OBC2 Timeout on bus | Brandr 2 bus timeout | Brander 2 time-out op bus | Time-out op bus, geen communicatie na 30 s op brander 2 | Timeout on bus, no communication after 30s on burner 2
07.38 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 38 | OBC2 Burner parameters out of range | Brndr 2 param bereik | Brander 2 parameters buiten bereik | Parameters buiten bereik op brander 2 | Burner parameters out of range on burner 2
07.39 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 39 | OBC2 No communication | Geen communicatie | Geen communicatie met brander 2 | Geen communicatie met brander 2 | No communication with burner 2
07.40 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 40 | OBC1 Configuration refused | Foute branderconfig | Branderconfiguratie geweigerd | Verkeerde configuratie op brander | Current configuration refused by burner 1
07.41 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 41 | OBC2 Configuration refused | Foute brand.config 2 | Configuratie geweigerd brander 2 | Verkeerde configuratie van brander 2 | Current configuration refused by burner 2
07.255 | Storingen in regelaar van oliebrander | 7 | 255 | Unknown | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Unknown
08.01 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 1 | Heat Recovery Unit Safety Check Fail | WTE veiligh.ctrl ft | Veiligheidsctrl warmteterugw. mislukt | Veiligheidsctrl warmteterugw. mislukt | Heat Recovery Unit Safety Check Fail
08.02 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 2 | ErrorShowerTimerElapsed | Douchetijd voorbij | De gereserveerde douchetijd is voorbij | De voor het douchen gereserveerde tijd is verstreken | ErrorShowerTimerElapsed
08.03 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 3 | AccessoryInWarning | Waarsch. accessoire | Waarschuwing voor de accessoire | Er is een waarschuwing voor de accessoire | Accessory In Warning
08.04 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 4 | AccessoryInBlocking | Blokkering access. | Blokkeringsmelding voor de accessoire | Er is een blokkeringsmelding voor de accessoire | Accessory In Blocking
08.05 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 5 | AccessoryInLocking | Vergrendeling acces. | Vergrendelingsmelding voor de accessoire | Er is een vergrendelingsmelding voor de accessoire | Accessory In Locking
08.06 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 6 | LinPump1InWarning | Waarsch. LIN pomp 1 | Waarschuwing beperking LIN pomp 1 | Waarschuwing voor beperkingen bij LIN pomp 1 | Lin pump 1 reports a warning
08.07 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 7 | LinPump1InError | Fout LIN pomp 1 | Fout werking LIN pomp 1 | Fout in werking van LIN pomp 1 | Lin pump 1 reports an error
08.08 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 8 | LinPump1InFinalError | Vergr. LIN pomp 1 | Vergrendeling LIN pomp 1 | Fout vergrendeling LIN pomp 1 | Lin pump 1 reports a final error
08.09 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 9 | LinPump1Lost | Geen com. LIN pomp 1 | Geen communicatie LIN pomp 1 | Geen communicatie LIN pomp 1 vanwege communicatiefout bij busmanager (BDR-apparaten) | Lin pump 1 is lost
08.10 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 10 | LinPump2InWarning | Waarsch. LIN pomp 2 | Waarschuwing beperking LIN pomp 2 | Waarschuwing voor beperkingen bij LIN pomp 2 | Lin pump 2 reports a warning
08.11 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 11 | LinPump2InError | Fout LIN pomp 2 | Fout werking LIN pomp 2 | Fout in werking van LIN pomp 2 | Lin pump 2 reports an error
08.12 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 12 | LinPump2InFinalError | Vergr. LIN pomp 2 | Vergrendeling LIN pomp 2 | Fout vergrendeling LIN pomp 2 | Lin pump 2 reports a final error
08.13 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 13 | LinPump2Lost | Geen com. LIN pomp 2 | Geen communicatie LIN pomp 2 | Geen communicatie LIN pomp 2 vanwege communicatiefout bij busmanager (BDR-apparaten) | Lin pump 2 is lost
08.14 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 14 | LinPump3InWarning | Waarsch. LIN pomp 3 | Waarschuwing beperking LIN pomp 3 | Waarschuwing voor beperkingen bij LIN pomp 3 | Lin pump 3 reports a warning
08.15 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 15 | LinPump3InError | Fout LIN pomp 3 | Fout werking LIN pomp 3 | Fout in werking van LIN pomp 3 | Lin pump 3 reports an error
08.16 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 16 | LinPump3InFinalError | Vergr. LIN pomp 3 | Vergrendeling LIN pomp 3 | Fout vergrendeling LIN pomp 3 | Lin pump 3 reports a final error
08.17 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 17 | LinPump3Lost | Geen com. LIN pomp 3 | Geen communicatie LIN pomp 3 | Geen communicatie LIN pomp 3 vanwege communicatiefout bij busmanager (BDR-apparaten) | Lin pump 3 is lost
08.18 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 18 | LinPump4InWarning | Waarsch. LIN pomp 4 | Waarschuwing beperking LIN pomp 4 | Waarschuwing voor beperkingen bij LIN pomp 4 | Lin pump 4 reports a warning
08.19 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 19 | LinPump4InError | Fout LIN pomp 4 | Fout werking LIN pomp 4 | Fout in werking van LIN pomp 4 | Lin pump 4 reports an error
08.20 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 20 | LinPump4InFinalError | Vergr. LIN pomp 4 | Vergrendeling LIN pomp 4 | Fout vergrendeling LIN pomp 4 | Lin pump 4 reports a final error
08.21 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 21 | LinPump4Lost | Geen com. LIN pomp 4 | Geen communicatie LIN pomp 4 | Geen communicatie LIN pomp 4 vanwege communicatiefout bij busmanager (BDR-apparaten) | Lin pump 4 is lost
08.22 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 22 | LinPump5InWarning | Waarsch. LIN pomp 5 | Waarschuwing beperking LIN pomp 5 | Waarschuwing voor beperkingen bij LIN pomp 5 | Lin pump 5 reports a warning
08.23 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 23 | LinPump5InError | Fout LIN pomp 5 | Fout werking LIN pomp 5 | Fout in werking van LIN pomp 5 | Lin pump 5 reports an error
08.24 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 24 | LinPump5InFinalError | Vergr. LIN pomp 5 | Vergrendeling LIN pomp 5 | Fout vergrendeling LIN pomp 5 | Lin pump 5 reports a final error
08.25 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 25 | LinPump5Lost | Geen com. LIN pomp 5 | Geen communicatie LIN pomp 5 | Geen communicatie LIN pomp 5 vanwege communicatiefout bij busmanager (BDR-apparaten) | Lin pump 5 is lost
08.26 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 26 | BatteryLowMissing | Batterijstoring | Batterij is bijna leeg of ontbreekt | De batterij van het apparaat is bijna leeg of ontbreekt en moet vervangen worden | The battery of the device is low or missing
08.27 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 27 | ThirdPartyError | Toestelstoring | Toestelstoring | Toestelstoring: controleer het display en raadpleeg de handleiding van het toestel | Error on the third party producer
08.28 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 28 | ErrorExternalDHWSystem | Fout ext. SWW-syst. | Fout extern SWW-systeem | Het aangesloten externe SWW-systeem meldt een fout | The connected external DHW system reports an error
08.29 | Opt. uitbreid naar apparaatgel fout | 8 | 29 | ErrorExternalComponent | Fout ext. component | Fout extern component | Het aangesloten externe component meldt een fout | A connected external component reports an error
09.00 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 0 | OpenTherm OEM Specific Error 0 | Toestelfout 0 | Fout 0 op het toestel | Het toestel heeft fout 0, controleer het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 0
09.01 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 1 | OpenTherm OEM Specific Error 1 | Toestel 1 | Fout 1 op het toestel | Het toestell heeft fout 1, controleer het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 1
09.02 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 2 | OpenTherm OEM Specific Error 2 | Toestel 2 | Fout 2 op het toestel | Het toestel heeft fout 2, controleer het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 2
09.03 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 3 | OpenTherm OEM Specific Error 3 | Toestelfout 3 | Fout 3 op Het toestel | Het toestel heeft fout 3, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 3
09.04 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 4 | OpenTherm OEM Specific Error 4 | Toestelfout 4 | Fout 4 op Het toestel | Het toestel heeft fout 4, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 4
09.05 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 5 | OpenTherm OEM Specific Error 5 | Toestelfout 5 | Fout 5 op Het toestel | Het toestel heeft fout 5, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 5
09.06 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 6 | OpenTherm OEM Specific Error 6 | Toestelfout 6 | Fout 6 op Het toestel | Het toestel heeft fout 6, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 6
09.07 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 7 | OpenTherm OEM Specific Error 7 | Toestelfout 7 | Fout 7 op Het toestel | Het toestel heeft fout 7, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 7
09.08 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 8 | OpenTherm OEM Specific Error 8 | Toestelfout 8 | Fout 8 op Het toestel | Het toestel heeft fout 8, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 8
09.09 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 9 | OpenTherm OEM Specific Error 9 | Toestelfout 9 | Fout 9 op Het toestel | Het toestel heeft fout 9, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 9
09.10 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 10 | OpenTherm OEM Specific Error 10 | Toestelfout 10 | Fout 10 op Het toestel | Het toestel heeft fout 10, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 10
09.11 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 11 | OpenTherm OEM Specific Error 11 | Toestelfout 11 | Fout 11 op Het toestel | Het toestel heeft fout 11, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 11
09.12 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 12 | OpenTherm OEM Specific Error 12 | Toestelfout 12 | Fout 12 op Het toestel | Het toestel heeft fout 12, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 12
09.13 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 13 | OpenTherm OEM Specific Error 13 | Toestelfout 13 | Fout 13 op Het toestel | Het toestel heeft fout 13, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 13
09.14 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 14 | OpenTherm OEM Specific Error 14 | Toestelfout 14 | Fout 14 op Het toestel | Het toestel heeft fout 14, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 14
09.15 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 15 | OpenTherm OEM Specific Error 15 | Toestelfout 15 | Fout 15 op Het toestel | Het toestel heeft fout 15, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 15
09.16 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 16 | OpenTherm OEM Specific Error 16 | Toestelfout 16 | Fout 16 op Het toestel | Het toestel heeft fout 16, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 16
09.17 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 17 | OpenTherm OEM Specific Error 17 | Toestelfout 17 | Fout 17 op Het toestel | Het toestel heeft fout 17, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 17
09.18 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 18 | OpenTherm OEM Specific Error 18 | Toestelfout 18 | Fout 18 op Het toestel | Het toestel heeft fout 18, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 18
09.19 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 19 | OpenTherm OEM Specific Error 19 | Toestelfout 19 | Fout 19 op Het toestel | Het toestel heeft fout 19, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 19
09.20 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 20 | OpenTherm OEM Specific Error 20 | Toestelfout 20 | Fout 20 op Het toestel | Het toestel heeft fout 20, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 20
09.21 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 21 | OpenTherm OEM Specific Error 21 | Toestelfout 21 | Fout 21 op Het toestel | Het toestel heeft fout 21, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 21
09.22 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 22 | OpenTherm OEM Specific Error 22 | Toestelfout 22 | Fout 22 op Het toestel | Het toestel heeft fout 22, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 22
09.23 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 23 | OpenTherm OEM Specific Error 23 | Toestelfout 23 | Fout 23 op Het toestel | Het toestel heeft fout 23, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 23
09.24 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 24 | OpenTherm OEM Specific Error 24 | Toestelfout 24 | Fout 24 op Het toestel | Het toestel heeft fout 24, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 24
09.25 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 25 | OpenTherm OEM Specific Error 25 | Toestelfout 25 | Fout 25 op Het toestel | Het toestel heeft fout 25, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 25
09.26 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 26 | OpenTherm OEM Specific Error 26 | Toestelfout 26 | Fout 26 op Het toestel | Het toestel heeft fout 26, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 26
09.27 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 27 | OpenTherm OEM Specific Error 27 | Toestelfout 27 | Fout 27 op Het toestel | Het toestel heeft fout 27, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 27
09.28 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 28 | OpenTherm OEM Specific Error 28 | Toestelfout 28 | Fout 28 op Het toestel | Het toestel heeft fout 28, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 28
09.29 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 29 | OpenTherm OEM Specific Error 29 | Toestelfout 29 | Fout 29 op Het toestel | Het toestel heeft fout 29, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 29
09.30 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 30 | OpenTherm OEM Specific Error 30 | Toestelfout 30 | Fout 30 op Het toestel | Het toestel heeft fout 30, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 30
09.31 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 31 | OpenTherm OEM Specific Error 31 | Toestelfout 31 | Fout 31 op Het toestel | Het toestel heeft fout 31, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 31
09.32 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 32 | OpenTherm OEM Specific Error 32 | Toestelfout 32 | Fout 32 op Het toestel | Het toestel heeft fout 32, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 32
09.33 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 33 | OpenTherm OEM Specific Error 33 | Toestelfout 33 | Fout 33 op Het toestel | Het toestel heeft fout 33, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 33
09.34 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 34 | OpenTherm OEM Specific Error 34 | Toestelfout 34 | Fout 34 op Het toestel | Het toestel heeft fout 34, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 34
09.35 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 35 | OpenTherm OEM Specific Error 35 | Toestelfout 35 | Fout 35 op Het toestel | Het toestel heeft fout 35, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 35
09.36 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 36 | OpenTherm OEM Specific Error 36 | Toestelfout 36 | Fout 36 op Het toestel | Het toestel heeft fout 36, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 36
09.37 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 37 | OpenTherm OEM Specific Error 37 | Toestelfout 37 | Fout 37 op Het toestel | Het toestel heeft fout 37, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 37
09.38 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 38 | OpenTherm OEM Specific Error 38 | Toestelfout 38 | Fout 38 op Het toestel | Het toestel heeft fout 38, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 38
09.39 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 39 | OpenTherm OEM Specific Error 39 | Toestelfout 39 | Fout 39 op Het toestel | Het toestel heeft fout 39, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 39
09.40 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 40 | OpenTherm OEM Specific Error 40 | Toestelfout 40 | Fout 40 op Het toestel | Het toestel heeft fout 40, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 40
09.41 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 41 | OpenTherm OEM Specific Error 41 | Toestelfout 41 | Fout 41 op Het toestel | Het toestel heeft fout 41, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 41
09.42 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 42 | OpenTherm OEM Specific Error 42 | Toestelfout 42 | Fout 42 op Het toestel | Het toestel heeft fout 42, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 42
09.43 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 43 | OpenTherm OEM Specific Error 43 | Toestelfout 43 | Fout 43 op Het toestel | Het toestel heeft fout 43, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 43
09.44 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 44 | OpenTherm OEM Specific Error 44 | Toestelfout 44 | Fout 44 op Het toestel | Het toestel heeft fout 44, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 44
09.45 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 45 | OpenTherm OEM Specific Error 45 | Toestelfout 45 | Fout 45 op Het toestel | Het toestel heeft fout 45, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 45
09.46 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 46 | OpenTherm OEM Specific Error 46 | Toestelfout 46 | Fout 46 op Het toestel | Het toestel heeft fout 46, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 46
09.47 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 47 | OpenTherm OEM Specific Error 47 | Toestelfout 47 | Fout 47 op Het toestel | Het toestel heeft fout 47, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 47
09.48 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 48 | OpenTherm OEM Specific Error 48 | Toestelfout 48 | Fout 48 op Het toestel | Het toestel heeft fout 48, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 48
09.49 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 49 | OpenTherm OEM Specific Error 49 | Toestelfout 49 | Fout 49 op Het toestel | Het toestel heeft fout 49, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 49
09.50 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 50 | OpenTherm OEM Specific Error 50 | Toestelfout 50 | Fout 50 op Het toestel | Het toestel heeft fout 50, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 50
09.51 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 51 | OpenTherm OEM Specific Error 51 | Toestelfout 51 | Fout 51 op Het toestel | Het toestel heeft fout 51, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 51
09.52 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 52 | OpenTherm OEM Specific Error 52 | Toestelfout 52 | Fout 52 op Het toestel | Het toestel heeft fout 52, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 52
09.53 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 53 | OpenTherm OEM Specific Error 53 | Toestelfout 53 | Fout 53 op Het toestel | Het toestel heeft fout 53, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 53
09.54 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 54 | OpenTherm OEM Specific Error 54 | Toestelfout 54 | Fout 54 op Het toestel | Het toestel heeft fout 54, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 54
09.55 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 55 | OpenTherm OEM Specific Error 55 | Toestelfout 55 | Fout 55 op Het toestel | Het toestel heeft fout 55, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 55
09.56 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 56 | OpenTherm OEM Specific Error 56 | Toestelfout 56 | Fout 56 op Het toestel | Het toestel heeft fout 56, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 56
09.57 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 57 | OpenTherm OEM Specific Error 57 | Toestelfout 57 | Fout 57 op Het toestel | Het toestel heeft fout 57, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 57
09.58 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 58 | OpenTherm OEM Specific Error 58 | Toestelfout 58 | Fout 58 op Het toestel | Het toestel heeft fout 58, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 58
09.59 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 59 | OpenTherm OEM Specific Error 59 | Toestelfout 59 | Fout 59 op Het toestel | Het toestel heeft fout 59, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 59
09.60 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 60 | OpenTherm OEM Specific Error 60 | Toestelfout 60 | Fout 60 op Het toestel | Het toestel heeft fout 60, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 60
09.61 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 61 | OpenTherm OEM Specific Error 61 | Toestelfout 61 | Fout 61 op Het toestel | Het toestel heeft fout 61, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 61
09.62 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 62 | OpenTherm OEM Specific Error 62 | Toestelfout 62 | Fout 62 op Het toestel | Het toestel heeft fout 62, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 62
09.63 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 63 | OpenTherm OEM Specific Error 63 | Toestelfout 63 | Fout 63 op Het toestel | Het toestel heeft fout 63, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 63
09.64 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 64 | OpenTherm OEM Specific Error 64 | Toestelfout 64 | Fout 64 op Het toestel | Het toestel heeft fout 64, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 64
09.65 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 65 | OpenTherm OEM Specific Error 65 | Toestelfout 65 | Fout 65 op Het toestel | Het toestel heeft fout 65, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 65
09.66 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 66 | OpenTherm OEM Specific Error 66 | Toestelfout 66 | Fout 66 op Het toestel | Het toestel heeft fout 66, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 66
09.67 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 67 | OpenTherm OEM Specific Error 67 | Toestelfout 67 | Fout 67 op Het toestel | Het toestel heeft fout 67, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 67
09.68 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 68 | OpenTherm OEM Specific Error 68 | Toestelfout 68 | Fout 68 op Het toestel | Het toestel heeft fout 68, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 68
09.69 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 69 | OpenTherm OEM Specific Error 69 | Toestelfout 69 | Fout 69 op Het toestel | Het toestel heeft fout 69, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 69
09.70 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 70 | OpenTherm OEM Specific Error 70 | Toestelfout 70 | Fout 70 op Het toestel | Het toestel heeft fout 70, controleer Het toestel voor meer informatie | OpenTherm OEM Specific Error 70
09.71 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 71 | OpenTherm OEM Specific Error 71 | Toestelfout 71 | Fout 71 op Het toestel | Het toestel heeft fout 71, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 71
09.72 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 72 | OpenTherm OEM Specific Error 72 | Toestelfout 72 | Fout 72 op Het toestel | Het toestel heeft fout 72, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 72
09.73 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 73 | OpenTherm OEM Specific Error 73 | Toestelfout 73 | Fout 73 op Het toestel | Het toestel heeft fout 73, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 73
09.74 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 74 | OpenTherm OEM Specific Error 74 | Toestelfout 74 | Fout 74 op Het toestel | Het toestel heeft fout 74, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 74
09.75 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 75 | OpenTherm OEM Specific Error 75 | Toestelfout 75 | Fout 75 op Het toestel | Het toestel heeft fout 75, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 75
09.76 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 76 | OpenTherm OEM Specific Error 76 | Toestelfout 76 | Fout 76 op Het toestel | Het toestel heeft fout 76, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 76
09.77 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 77 | OpenTherm OEM Specific Error 77 | Toestelfout 77 | Fout 77 op Het toestel | Het toestel heeft fout 77, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 77
09.78 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 78 | OpenTherm OEM Specific Error 78 | Toestelfout 78 | Fout 78 op Het toestel | Het toestel heeft fout 78, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 78
09.79 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 79 | OpenTherm OEM Specific Error 79 | Toestelfout 79 | Fout 79 op Het toestel | Het toestel heeft fout 79, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 79
09.80 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 80 | OpenTherm OEM Specific Error 80 | Toestelfout 80 | Fout 80 op Het toestel | Het toestel heeft fout 80, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 80
09.81 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 81 | OpenTherm OEM Specific Error 81 | Toestelfout 81 | Fout 81 op Het toestel | Het toestel heeft fout 81, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 81
09.82 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 82 | OpenTherm OEM Specific Error 82 | Toestelfout 82 | Fout 82 op Het toestel | Het toestel heeft fout 82, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 82
09.83 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 83 | OpenTherm OEM Specific Error 83 | Toestelfout 83 | Fout 83 op Het toestel | Het toestel heeft fout 83, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 83
09.84 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 84 | OpenTherm OEM Specific Error 84 | Toestelfout 84 | Fout 84 op Het toestel | Het toestel heeft fout 84, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 84
09.85 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 85 | OpenTherm OEM Specific Error 85 | Toestelfout 85 | Fout 85 op Het toestel | Het toestel heeft fout 85, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 85
09.86 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 86 | OpenTherm OEM Specific Error 86 | Toestelfout 86 | Fout 86 op Het toestel | Het toestel heeft fout 86, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 86
09.87 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 87 | OpenTherm OEM Specific Error 87 | Toestelfout 87 | Fout 87 op Het toestel | Het toestel heeft fout 87, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 87
09.88 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 88 | OpenTherm OEM Specific Error 88 | Toestelfout 88 | Fout 88 op Het toestel | Het toestel heeft fout 88, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 88
09.89 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 89 | OpenTherm OEM Specific Error 89 | Toestelfout 89 | Fout 89 op Het toestel | Het toestel heeft fout 89, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 89
09.90 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 90 | OpenTherm OEM Specific Error 90 | Toestelfout 90 | Fout 90 op Het toestel | Het toestel heeft fout 90, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 90
09.91 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 91 | OpenTherm OEM Specific Error 91 | Toestelfout 91 | Fout 91 op Het toestel | Het toestel heeft fout 91, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 91
09.92 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 92 | OpenTherm OEM Specific Error 92 | Toestelfout 92 | Fout 92 op Het toestel | Het toestel heeft fout 92, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 92
09.93 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 93 | OpenTherm OEM Specific Error 93 | Toestelfout 93 | Fout 93 op Het toestel | Het toestel heeft fout 93, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 93
09.94 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 94 | OpenTherm OEM Specific Error 94 | Toestelfout 94 | Fout 94 op Het toestel | Het toestel heeft fout 94, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 94
09.95 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 95 | OpenTherm OEM Specific Error 95 | Toestelfout 95 | Fout 95 op Het toestel | Het toestel heeft fout 95, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 95
09.96 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 96 | OpenTherm OEM Specific Error 96 | Toestelfout 96 | Fout 96 op Het toestel | Het toestel heeft fout 96, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 96
09.97 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 97 | OpenTherm OEM Specific Error 97 | Toestelfout 97 | Fout 97 op Het toestel | Het toestel heeft fout 97, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 97
09.98 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 98 | OpenTherm OEM Specific Error 98 | Toestelfout 98 | Fout 98 op Het toestel | Het toestel heeft fout 98, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 98
09.99 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 99 | OpenTherm OEM Specific Error 99 | Toestelfout 99 | Fout 99 op Het toestel | Het toestel heeft fout 99, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 99
09.100 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 100 | OpenTherm OEM Specific Error 100 | Toestelfout 100 | Fout 100 op Het toestel | Het toestel heeft fout 100, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 100
09.101 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 101 | OpenTherm OEM Specific Error 101 | Toestelfout 101 | Fout 101 op Het toestel | Het toestel heeft fout 101, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 101
09.102 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 102 | OpenTherm OEM Specific Error 102 | Toestelfout 102 | Fout 102 op Het toestel | Het toestel heeft fout 102, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 102
09.103 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 103 | OpenTherm OEM Specific Error 103 | Toestelfout 103 | Fout 103 op Het toestel | Het toestel heeft fout 103, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 103
09.104 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 104 | OpenTherm OEM Specific Error 104 | Toestelfout 104 | Fout 104 op Het toestel | Het toestel heeft fout 104, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 104
09.105 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 105 | OpenTherm OEM Specific Error 105 | Toestelfout 105 | Fout 105 op Het toestel | Het toestel heeft fout 105, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 105
09.106 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 106 | OpenTherm OEM Specific Error 106 | Toestelfout 106 | Fout 106 op Het toestel | Het toestel heeft fout 106, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 106
09.107 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 107 | OpenTherm OEM Specific Error 107 | Toestelfout 107 | Fout 107 op Het toestel | Het toestel heeft fout 107, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 107
09.108 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 108 | OpenTherm OEM Specific Error 108 | Toestelfout 108 | Fout 108 op Het toestel | Het toestel heeft fout 108, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 108
09.109 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 109 | OpenTherm OEM Specific Error 109 | Toestelfout 109 | Fout 109 op Het toestel | Het toestel heeft fout 109, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 109
09.110 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 110 | OpenTherm OEM Specific Error 110 | Toestelfout 110 | Fout 110 op Het toestel | Het toestel heeft fout 110, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 110
09.111 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 111 | OpenTherm OEM Specific Error 111 | Toestelfout 111 | Fout 111 op Het toestel | Het toestel heeft fout 111, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 111
09.112 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 112 | OpenTherm OEM Specific Error 112 | Toestelfout 112 | Fout 112 op Het toestel | Het toestel heeft fout 112, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 112
09.113 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 113 | OpenTherm OEM Specific Error 113 | Toestelfout 113 | Fout 113 op Het toestel | Het toestel heeft fout 113, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 113
09.114 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 114 | OpenTherm OEM Specific Error 114 | Toestelfout 114 | Fout 114 op Het toestel | Het toestel heeft fout 114, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 114
09.115 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 115 | OpenTherm OEM Specific Error 115 | Toestelfout 115 | Fout 115 op Het toestel | Het toestel heeft fout 115, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 115
09.116 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 116 | OpenTherm OEM Specific Error 116 | Toestelfout 116 | Fout 116 op Het toestel | Het toestel heeft fout 116, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 116
09.117 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 117 | OpenTherm OEM Specific Error 117 | Toestelfout 117 | Fout 117 op Het toestel | Het toestel heeft fout 117, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 117
09.118 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 118 | OpenTherm OEM Specific Error 118 | Toestelfout 118 | Fout 118 op Het toestel | Het toestel heeft fout 118, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 118
09.119 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 119 | OpenTherm OEM Specific Error 119 | Toestelfout 119 | Fout 119 op Het toestel | Het toestel heeft fout 119, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 119
09.120 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 120 | OpenTherm OEM Specific Error 120 | Toestelfout 120 | Fout 120 op Het toestel | Het toestel heeft fout 120, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 120
09.121 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 121 | OpenTherm OEM Specific Error 121 | Toestelfout 121 | Fout 121 op Het toestel | Het toestel heeft fout 121, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 121
09.122 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 122 | OpenTherm OEM Specific Error 122 | Toestelfout 122 | Fout 122 op Het toestel | Het toestel heeft fout 122, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 122
09.123 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 123 | OpenTherm OEM Specific Error 123 | Toestelfout 123 | Fout 123 op Het toestel | Het toestel heeft fout 123, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 123
09.124 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 124 | OpenTherm OEM Specific Error 124 | Toestelfout 124 | Fout 124 op Het toestel | Het toestel heeft fout 124, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 124
09.125 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 125 | OpenTherm OEM Specific Error 125 | Toestelfout 125 | Fout 125 op Het toestel | Het toestel heeft fout 125, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 125
09.126 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 126 | OpenTherm OEM Specific Error 126 | Toestelfout 126 | Fout 126 op Het toestel | Het toestel heeft fout 126, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 126
09.127 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 127 | OpenTherm OEM Specific Error 127 | Toestelfout 127 | Fout 127 op Het toestel | Het toestel heeft fout 127, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 127
09.128 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 128 | OpenTherm OEM Specific Error 128 | Toestelfout 128 | Fout 128 op Het toestel | Het toestel heeft fout 128, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 128
09.129 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 129 | OpenTherm OEM Specific Error 129 | Toestelfout 129 | Fout 129 op Het toestel | Het toestel heeft fout 129, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 129
09.130 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 130 | OpenTherm OEM Specific Error 130 | Toestelfout 130 | Fout 130 op Het toestel | Het toestel heeft fout 130, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 130
09.131 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 131 | OpenTherm OEM Specific Error 131 | Toestelfout 131 | Fout 131 op Het toestel | Het toestel heeft fout 131, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 131
09.132 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 132 | OpenTherm OEM Specific Error 132 | Toestelfout 132 | Fout 132 op Het toestel | Het toestel heeft fout 132, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 132
09.133 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 133 | OpenTherm OEM Specific Error 133 | Toestelfout 133 | Fout 133 op Het toestel | Het toestel heeft fout 133, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 133
09.134 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 134 | OpenTherm OEM Specific Error 134 | Toestelfout 134 | Fout 134 op Het toestel | Het toestel heeft fout 134, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 134
09.135 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 135 | OpenTherm OEM Specific Error 135 | Toestelfout 135 | Fout 135 op Het toestel | Het toestel heeft fout 135, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 135
09.136 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 136 | OpenTherm OEM Specific Error 136 | Toestelfout 136 | Fout 136 op Het toestel | Het toestel heeft fout 136, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 136
09.137 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 137 | OpenTherm OEM Specific Error 137 | Toestelfout 137 | Fout 137 op Het toestel | Het toestel heeft fout 137, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 137
09.138 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 138 | OpenTherm OEM Specific Error 138 | Toestelfout 138 | Fout 138 op Het toestel | Het toestel heeft fout 138, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 138
09.139 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 139 | OpenTherm OEM Specific Error 139 | Toestelfout 139 | Fout 139 op Het toestel | Het toestel heeft fout 139, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 139
09.140 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 140 | OpenTherm OEM Specific Error 140 | Toestelfout 140 | Fout 140 op Het toestel | Het toestel heeft fout 140, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 140
09.141 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 141 | OpenTherm OEM Specific Error 141 | Toestelfout 141 | Fout 141 op Het toestel | Het toestel heeft fout 141, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 141
09.142 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 142 | OpenTherm OEM Specific Error 142 | Toestelfout 142 | Fout 142 op Het toestel | Het toestel heeft fout 142, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 142
09.143 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 143 | OpenTherm OEM Specific Error 143 | Toestelfout 143 | Fout 143 op Het toestel | Het toestel heeft fout 143, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 143
09.144 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 144 | OpenTherm OEM Specific Error 144 | Toestelfout 144 | Fout 144 op Het toestel | Het toestel heeft fout 144, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 144
09.145 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 145 | OpenTherm OEM Specific Error 145 | Toestelfout 145 | Fout 145 op Het toestel | Het toestel heeft fout 145, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 145
09.146 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 146 | OpenTherm OEM Specific Error 146 | Toestelfout 146 | Fout 146 op Het toestel | Het toestel heeft fout 146, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 146
09.147 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 147 | OpenTherm OEM Specific Error 147 | Toestelfout 147 | Fout 147 op Het toestel | Het toestel heeft fout 147, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 147
09.148 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 148 | OpenTherm OEM Specific Error 148 | Toestelfout 148 | Fout 148 op Het toestel | Het toestel heeft fout 148, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 148
09.149 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 149 | OpenTherm OEM Specific Error 149 | Toestelfout 149 | Fout 149 op Het toestel | Het toestel heeft fout 149, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 149
09.150 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 150 | OpenTherm OEM Specific Error 150 | Toestelfout 150 | Fout 150 op Het toestel | Het toestel heeft fout 150, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 150
09.151 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 151 | OpenTherm OEM Specific Error 151 | Toestelfout 151 | Fout 151 op Het toestel | Het toestel heeft fout 151, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 151
09.152 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 152 | OpenTherm OEM Specific Error 152 | Toestelfout 152 | Fout 152 op Het toestel | Het toestel heeft fout 152, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 152
09.153 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 153 | OpenTherm OEM Specific Error 153 | Toestelfout 153 | Fout 153 op Het toestel | Het toestel heeft fout 153, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 153
09.154 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 154 | OpenTherm OEM Specific Error 154 | Toestelfout 154 | Fout 154 op Het toestel | Het toestel heeft fout 154, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 154
09.155 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 155 | OpenTherm OEM Specific Error 155 | Toestelfout 155 | Fout 155 op Het toestel | Het toestel heeft fout 155, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 155
09.156 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 156 | OpenTherm OEM Specific Error 156 | Toestelfout 156 | Fout 156 op Het toestel | Het toestel heeft fout 156, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 156
09.157 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 157 | OpenTherm OEM Specific Error 157 | Toestelfout 157 | Fout 157 op Het toestel | Het toestel heeft fout 157, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 157
09.158 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 158 | OpenTherm OEM Specific Error 158 | Toestelfout 158 | Fout 158 op Het toestel | Het toestel heeft fout 158, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 158
09.159 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 159 | OpenTherm OEM Specific Error 159 | Toestelfout 159 | Fout 159 op Het toestel | Het toestel heeft fout 159, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 159
09.160 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 160 | OpenTherm OEM Specific Error 160 | Toestelfout 160 | Fout 160 op Het toestel | Het toestel heeft fout 160, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 160
09.161 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 161 | OpenTherm OEM Specific Error 161 | Toestelfout 161 | Fout 161 op Het toestel | Het toestel heeft fout 161, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 161
09.162 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 162 | OpenTherm OEM Specific Error 162 | Toestelfout 162 | Fout 162 op Het toestel | Het toestel heeft fout 162, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 162
09.163 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 163 | OpenTherm OEM Specific Error 163 | Toestelfout 163 | Fout 163 op Het toestel | Het toestel heeft fout 163, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 163
09.164 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 164 | OpenTherm OEM Specific Error 164 | Toestelfout 164 | Fout 164 op Het toestel | Het toestel heeft fout 164, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 164
09.165 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 165 | OpenTherm OEM Specific Error 165 | Toestelfout 165 | Fout 165 op Het toestel | Het toestel heeft fout 165, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 165
09.166 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 166 | OpenTherm OEM Specific Error 166 | Toestelfout 166 | Fout 166 op Het toestel | Het toestel heeft fout 166, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 166
09.167 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 167 | OpenTherm OEM Specific Error 167 | Toestelfout 167 | Fout 167 op Het toestel | Het toestel heeft fout 167, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 167
09.168 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 168 | OpenTherm OEM Specific Error 168 | Toestelfout 168 | Fout 168 op Het toestel | Het toestel heeft fout 168, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 168
09.169 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 169 | OpenTherm OEM Specific Error 169 | Toestelfout 169 | Fout 169 op Het toestel | Het toestel heeft fout 169, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 169
09.170 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 170 | OpenTherm OEM Specific Error 170 | Toestelfout 170 | Fout 170 op Het toestel | Het toestel heeft fout 170, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 170
09.171 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 171 | OpenTherm OEM Specific Error 171 | Toestelfout 171 | Fout 171 op Het toestel | Het toestel heeft fout 171, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 171
09.172 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 172 | OpenTherm OEM Specific Error 172 | Toestelfout 172 | Fout 172 op Het toestel | Het toestel heeft fout 172, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 172
09.173 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 173 | OpenTherm OEM Specific Error 173 | Toestelfout 173 | Fout 173 op Het toestel | Het toestel heeft fout 173, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 173
09.174 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 174 | OpenTherm OEM Specific Error 174 | Toestelfout 174 | Fout 174 op Het toestel | Het toestel heeft fout 174, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 174
09.175 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 175 | OpenTherm OEM Specific Error 175 | Toestelfout 175 | Fout 175 op Het toestel | Het toestel heeft fout 175, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 175
09.176 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 176 | OpenTherm OEM Specific Error 176 | Toestelfout 176 | Fout 176 op Het toestel | Het toestel heeft fout 176, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 176
09.177 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 177 | OpenTherm OEM Specific Error 177 | Toestelfout 177 | Fout 177 op Het toestel | Het toestel heeft fout 177, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 177
09.178 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 178 | OpenTherm OEM Specific Error 178 | Toestelfout 178 | Fout 178 op Het toestel | Het toestel heeft fout 178, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 178
09.179 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 179 | OpenTherm OEM Specific Error 179 | Toestelfout 179 | Fout 179 op Het toestel | Het toestel heeft fout 179, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 179
09.180 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 180 | OpenTherm OEM Specific Error 180 | Toestelfout 180 | Fout 180 op Het toestel | Het toestel heeft fout 180, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 180
09.181 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 181 | OpenTherm OEM Specific Error 181 | Toestelfout 181 | Fout 181 op Het toestel | Het toestel heeft fout 181, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 181
09.182 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 182 | OpenTherm OEM Specific Error 182 | Toestelfout 182 | Fout 182 op Het toestel | Het toestel heeft fout 182, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 182
09.183 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 183 | OpenTherm OEM Specific Error 183 | Toestelfout 183 | Fout 183 op Het toestel | Het toestel heeft fout 183, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 183
09.184 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 184 | OpenTherm OEM Specific Error 184 | Toestelfout 184 | Fout 184 op Het toestel | Het toestel heeft fout 184, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 184
09.185 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 185 | OpenTherm OEM Specific Error 185 | Toestelfout 185 | Fout 185 op Het toestel | Het toestel heeft fout 185, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 185
09.186 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 186 | OpenTherm OEM Specific Error 186 | Toestelfout 186 | Fout 186 op Het toestel | Het toestel heeft fout 186, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 186
09.187 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 187 | OpenTherm OEM Specific Error 187 | Toestelfout 187 | Fout 187 op Het toestel | Het toestel heeft fout 187, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 187
09.188 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 188 | OpenTherm OEM Specific Error 188 | Toestelfout 188 | Fout 188 op Het toestel | Het toestel heeft fout 188, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 188
09.189 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 189 | OpenTherm OEM Specific Error 189 | Toestelfout 189 | Fout 189 op Het toestel | Het toestel heeft fout 189, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 189
09.190 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 190 | OpenTherm OEM Specific Error 190 | Toestelfout 190 | Fout 190 op Het toestel | Het toestel heeft fout 190, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 190
09.191 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 191 | OpenTherm OEM Specific Error 191 | Toestelfout 191 | Fout 191 op Het toestel | Het toestel heeft fout 191, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 191
09.192 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 192 | OpenTherm OEM Specific Error 192 | Toestelfout 192 | Fout 192 op Het toestel | Het toestel heeft fout 192, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 192
09.193 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 193 | OpenTherm OEM Specific Error 193 | Toestelfout 193 | Fout 193 op Het toestel | Het toestel heeft fout 193, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 193
09.194 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 194 | OpenTherm OEM Specific Error 194 | Toestelfout 194 | Fout 194 op Het toestel | Het toestel heeft fout 194, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 194
09.195 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 195 | OpenTherm OEM Specific Error 195 | Toestelfout 195 | Fout 195 op Het toestel | Het toestel heeft fout 195, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 195
09.196 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 196 | OpenTherm OEM Specific Error 196 | Toestelfout 196 | Fout 196 op Het toestel | Het toestel heeft fout 196, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 196
09.197 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 197 | OpenTherm OEM Specific Error 197 | Toestelfout 197 | Fout 197 op Het toestel | Het toestel heeft fout 197, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 197
09.198 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 198 | OpenTherm OEM Specific Error 198 | Toestelfout 198 | Fout 198 op Het toestel | Het toestel heeft fout 198, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 198
09.199 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 199 | OpenTherm OEM Specific Error 199 | Toestelfout 199 | Fout 199 op Het toestel | Het toestel heeft fout 199, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 199
09.200 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 200 | OpenTherm OEM Specific Error 200 | Toestelfout 200 | Fout 200 op Het toestel | Het toestel heeft fout 200, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 200
09.201 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 201 | OpenTherm OEM Specific Error 201 | Toestelfout 201 | Fout 201 op Het toestel | Het toestel heeft fout 201, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 201
09.202 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 202 | OpenTherm OEM Specific Error 202 | Toestelfout 202 | Fout 202 op Het toestel | Het toestel heeft fout 202, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 202
09.203 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 203 | OpenTherm OEM Specific Error 203 | Toestelfout 203 | Fout 203 op Het toestel | Het toestel heeft fout 203, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 203
09.204 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 204 | OpenTherm OEM Specific Error 204 | Toestelfout 204 | Fout 204 op Het toestel | Het toestel heeft fout 204, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 204
09.205 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 205 | OpenTherm OEM Specific Error 205 | Toestelfout 205 | Fout 205 op Het toestel | Het toestel heeft fout 205, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 205
09.206 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 206 | OpenTherm OEM Specific Error 206 | Toestelfout 206 | Fout 206 op Het toestel | Het toestel heeft fout 206, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 206
09.207 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 207 | OpenTherm OEM Specific Error 207 | Toestelfout 207 | Fout 207 op Het toestel | Het toestel heeft fout 207, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 207
09.208 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 208 | OpenTherm OEM Specific Error 208 | Toestelfout 208 | Fout 208 op Het toestel | Het toestel heeft fout 208, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 208
09.209 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 209 | OpenTherm OEM Specific Error 209 | Toestelfout 209 | Fout 209 op Het toestel | Het toestel heeft fout 209, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 209
09.210 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 210 | OpenTherm OEM Specific Error 210 | Toestelfout 210 | Fout 210 op Het toestel | Het toestel heeft fout 210, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 210
09.211 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 211 | OpenTherm OEM Specific Error 211 | Toestelfout 211 | Fout 211 op Het toestel | Het toestel heeft fout 211, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 211
09.212 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 212 | OpenTherm OEM Specific Error 212 | Toestelfout 212 | Fout 212 op Het toestel | Het toestel heeft fout 212, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 212
09.213 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 213 | OpenTherm OEM Specific Error 213 | Toestelfout 213 | Fout 213 op Het toestel | Het toestel heeft fout 213, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 213
09.214 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 214 | OpenTherm OEM Specific Error 214 | Toestelfout 214 | Fout 214 op Het toestel | Het toestel heeft fout 214, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 214
09.215 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 215 | OpenTherm OEM Specific Error 215 | Toestelfout 215 | Fout 215 op Het toestel | Het toestel heeft fout 215, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 215
09.216 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 216 | OpenTherm OEM Specific Error 216 | Toestelfout 216 | Fout 216 op Het toestel | Het toestel heeft fout 216, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 216
09.217 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 217 | OpenTherm OEM Specific Error 217 | Toestelfout 217 | Fout 217 op Het toestel | Het toestel heeft fout 217, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 217
09.218 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 218 | OpenTherm OEM Specific Error 218 | Toestelfout 218 | Fout 218 op Het toestel | Het toestel heeft fout 218, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 218
09.219 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 219 | OpenTherm OEM Specific Error 219 | Toestelfout 219 | Fout 219 op Het toestel | Het toestel heeft fout 219, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 219
09.220 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 220 | OpenTherm OEM Specific Error 220 | Toestelfout 220 | Fout 220 op Het toestel | Het toestel heeft fout 220, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 220
09.221 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 221 | OpenTherm OEM Specific Error 221 | Toestelfout 221 | Fout 221 op Het toestel | Het toestel heeft fout 221, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 221
09.222 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 222 | OpenTherm OEM Specific Error 222 | Toestelfout 222 | Fout 222 op Het toestel | Het toestel heeft fout 222, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 222
09.223 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 223 | OpenTherm OEM Specific Error 223 | Toestelfout 223 | Fout 223 op Het toestel | Het toestel heeft fout 223, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 223
09.224 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 224 | OpenTherm OEM Specific Error 224 | Toestelfout 224 | Fout 224 op Het toestel | Het toestel heeft fout 224, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 224
09.225 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 225 | OpenTherm OEM Specific Error 225 | Toestelfout 225 | Fout 225 op Het toestel | Het toestel heeft fout 225, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 225
09.226 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 226 | OpenTherm OEM Specific Error 226 | Toestelfout 226 | Fout 226 op Het toestel | Het toestel heeft fout 226, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 226
09.227 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 227 | OpenTherm OEM Specific Error 227 | Toestelfout 227 | Fout 227 op Het toestel | Het toestel heeft fout 227, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 227
09.228 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 228 | OpenTherm OEM Specific Error 228 | Toestelfout 228 | Fout 228 op Het toestel | Het toestel heeft fout 228, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 228
09.229 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 229 | OpenTherm OEM Specific Error 229 | Toestelfout 229 | Fout 229 op Het toestel | Het toestel heeft fout 229, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 229
09.230 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 230 | OpenTherm OEM Specific Error 230 | Toestelfout 230 | Fout 230 op Het toestel | Het toestel heeft fout 230, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 230
09.231 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 231 | OpenTherm OEM Specific Error 231 | Toestelfout 231 | Fout 231 op Het toestel | Het toestel heeft fout 231, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 231
09.232 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 232 | OpenTherm OEM Specific Error 232 | Toestelfout 232 | Fout 232 op Het toestel | Het toestel heeft fout 232, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 232
09.233 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 233 | OpenTherm OEM Specific Error 233 | Toestelfout 233 | Fout 233 op Het toestel | Het toestel heeft fout 233, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 233
09.234 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 234 | OpenTherm OEM Specific Error 234 | Toestelfout 234 | Fout 234 op Het toestel | Het toestel heeft fout 234, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 234
09.235 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 235 | OpenTherm OEM Specific Error 235 | Toestelfout 235 | Fout 235 op Het toestel | Het toestel heeft fout 235, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 235
09.236 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 236 | OpenTherm OEM Specific Error 236 | Toestelfout 236 | Fout 236 op Het toestel | Het toestel heeft fout 236, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 236
09.237 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 237 | OpenTherm OEM Specific Error 237 | Toestelfout 237 | Fout 237 op Het toestel | Het toestel heeft fout 237, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 237
09.238 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 238 | OpenTherm OEM Specific Error 238 | Toestelfout 238 | Fout 238 op Het toestel | Het toestel heeft fout 238, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 238
09.239 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 239 | OpenTherm OEM Specific Error 239 | Toestelfout 239 | Fout 239 op Het toestel | Het toestel heeft fout 239, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 239
09.240 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 240 | OpenTherm OEM Specific Error 240 | Toestelfout 240 | Fout 240 op Het toestel | Het toestel heeft fout 240, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 240
09.241 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 241 | OpenTherm OEM Specific Error 241 | Toestelfout 241 | Fout 241 op Het toestel | Het toestel heeft fout 241, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 241
09.242 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 242 | OpenTherm OEM Specific Error 242 | Toestelfout 242 | Fout 242 op Het toestel | Het toestel heeft fout 242, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 242
09.243 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 243 | OpenTherm OEM Specific Error 243 | Toestelfout 243 | Fout 243 op Het toestel | Het toestel heeft fout 243, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 243
09.244 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 244 | OpenTherm OEM Specific Error 244 | Toestelfout 244 | Fout 244 op Het toestel | Het toestel heeft fout 244, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 244
09.245 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 245 | OpenTherm OEM Specific Error 245 | Toestelfout 245 | Fout 245 op Het toestel | Het toestel heeft fout 245, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 245
09.246 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 246 | OpenTherm OEM Specific Error 246 | Toestelfout 246 | Fout 246 op Het toestel | Het toestel heeft fout 246, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 246
09.247 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 247 | OpenTherm OEM Specific Error 247 | Toestelfout 247 | Fout 247 op Het toestel | Het toestel heeft fout 247, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 247
09.248 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 248 | OpenTherm OEM Specific Error 248 | Toestelfout 248 | Fout 248 op Het toestel | Het toestel heeft fout 248, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 248
09.249 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 249 | OpenTherm OEM Specific Error 249 | Toestelfout 249 | Fout 249 op Het toestel | Het toestel heeft fout 249, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 249
09.250 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 250 | OpenTherm OEM Specific Error 250 | Toestelfout 250 | Fout 250 op Het toestel | Het toestel heeft fout 250, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 250
09.251 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 251 | OpenTherm OEM Specific Error 251 | Toestelfout 251 | Fout 251 op Het toestel | Het toestel heeft fout 251, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 251
09.252 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 252 | OpenTherm OEM Specific Error 252 | Toestelfout 252 | Fout 252 op Het toestel | Het toestel heeft fout 252, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 252
09.253 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 253 | OpenTherm OEM Specific Error 253 | Toestelfout 253 | Fout 253 op Het toestel | Het toestel heeft fout 253, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 253
09.254 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 254 | OpenTherm OEM Specific Error 254 | Toestelfout 254 | Fout 254 op Het toestel | Het toestel heeft fout 254, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 254
09.255 | OpenTherm-Foutcode | 9 | 255 | OpenTherm OEM Specific Error 255 | Toestelfout 255 | Fout 255 op Het toestel | Het toestel heeft fout 255, controleer Het toestel voor meer informatie. | OpenTherm OEM Specific Error 255
10.00 | Sensorfouten in groepen | 10 | 0 | T Flow Zone A Open | T Aanv. Groep A open | Aanvoertemperatuursensor groep A open | Aanvoertemperatuursensor groep A open | T Flow Zone A Open
10.01 | Sensorfouten in groepen | 10 | 1 | T Flow Zone A Closed | T Aanv. Grp A gesl. | Aanvoertemp.sensor groep A gesloten | Aanvoertemperatuursensor groep A gesloten | T Flow Zone A Closed
10.02 | Sensorfouten in groepen | 10 | 2 | T Dhw Zone A Open | T SWW groep A open | Sanitair warm water sensor groep A open | Sanitair warm water temperatuursensor groep A open | T Dhw Zone A Open
10.03 | Sensorfouten in groepen | 10 | 3 | T Dhw Zone A Closed | T SWW groep A gesl. | Sanitair warm water sensor groep A gesl. | Sanitair warm water temperatuursensor groep A gesloten | T Dhw Zone A Closed
10.04 | Sensorfouten in groepen | 10 | 4 | T Swimming Pool Zone A Open | TZwembadGroepA Open | Zwembad temp.sensor groep A open | Zwembad temperatuursensor groep A open | T Swimming Pool Zone A Open
10.05 | Sensorfouten in groepen | 10 | 5 | T Swimming Pool Zone A Close | TZwembadGroepAGeslo | Zwembad Temp.sensor groep A gesloten | Zwembad temperatuursensor groep A gesloten | T Swimming Pool Zone A Close
10.06 | Sensorfouten in groepen | 10 | 6 | T Dhw Top Zone A Open | SSWWTopGroepA Open | SWW-tank top.tTemp sensorgroep A open | Sanitair warm water tank toptemperatuur sensorgroep A open | T Dhw Top Zone A Open
10.07 | Sensorfouten in groepen | 10 | 7 | T Dhw Top Zone A Close | SSWWTopGroepA Geslot | SWW-tank toptemp.sensor groep A gesloten | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep A gesloten | T Dhw Top Zone A Close
10.08 | Sensorfouten in groepen | 10 | 8 | T outside Zone A Missing | Tbuiten groepA Ontbr | Buitentemperatuur groep A ontbreekt | Buitentemperatuur groep A ontbreekt | T outside Zone A Missing
10.09 | Sensorfouten in groepen | 10 | 9 | T Flow Zone B Open | T Aanv Groep B open | Aanvoertemperatuursensor groep B open | Aanvoertemperatuursensor groep B open | T Flow Zone B Open
10.10 | Sensorfouten in groepen | 10 | 10 | T FLow Zone B Closed | T Aanv groep B gesl. | Aanvoertemperatuursensor gr. B gesloten | Aanvoertemperatuursensor gr. B gesloten | T FLow Zone B Closed
10.11 | Sensorfouten in groepen | 10 | 11 | T Dhw Zone B Open | T SWW groep B Open | Sanitair warm water sensor groep B open | Sanitair warm water temperatuursensor groep B open | T Dhw Zone B Open
10.12 | Sensorfouten in groepen | 10 | 12 | T Dhw Zone B Closed | T SWW groep B geslot | Sanitair warm water sensor groep B gesl | Sanitair warm water temperatuursensor groep B gesloten | T Dhw Zone B Closed
10.13 | Sensorfouten in groepen | 10 | 13 | T Swimming Pool Zone B Open | TZwembadGroepB Open | Zwembad temp.sensor groep B open | Zwembad temperatuursensor groep B open | T Swimming Pool Zone B Open
10.14 | Sensorfouten in groepen | 10 | 14 | T Swimming Pool Zone B Close | TZwemBadGroepBSluit | Zwembad temp.sensor groep B gesloten | Zwembad temperatuursensor groep B gesl. | T Swimming Pool Zone B Close
10.15 | Sensorfouten in groepen | 10 | 15 | T Dhw Top Zone B Open | SSWWTopGroepB Open | SWW-boiler toptemp.sensor groep B open | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep B geopend | T Dhw Top Zone B Open
10.16 | Sensorfouten in groepen | 10 | 16 | T Dhw Top Zone B Closed | SSWWTopGroepB geslot | SWW-boiler bov. temp.sensor grp B dicht | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep B dicht | T Dhw Top Zone B Closed
10.17 | Sensorfouten in groepen | 10 | 17 | T Outside Zone B missing | Tbuiten groepB Ontbr | Buitentemperatuur groep B ontbreekt | Buitentemperatuur groep B ontbreekt | T Outside Zone B missing
10.18 | Sensorfouten in groepen | 10 | 18 | T Flow Zone C Open | T Aanv groep C open | Aanvoertemperatuursensor groep C open | Aanvoertemperatuursensor groep C open | T Flow Zone C Open
10.19 | Sensorfouten in groepen | 10 | 19 | T Flow Zone C Closed | T Aanv groep C gesl | Aanvoertemperatuursensor groep C gesl. | Aanvoertemperatuursensor groep C gesl. | T Flow Zone C Closed
10.20 | Sensorfouten in groepen | 10 | 20 | T Dhw Zone C Open | T SWW groep C open | Sanitair warm water sensor groep C open | Sanitair warm water temperatuur sensor groep C open | T Dhw Zone C Open
10.21 | Sensorfouten in groepen | 10 | 21 | T Dhw Zone C Closed | T SWW groep C kortg | Sanitair warm water sensor groep C gesl | Sanitair warm water temperatuursensor groep C gesloten | T Dhw Zone C Closed
10.22 | Sensorfouten in groepen | 10 | 22 | T Swimming Pool Zone C Open | TZwembadGroepC open | Zwembad temp.sensor groep C open | Zwembadtemperatuursensor groep C open | T Swimming Pool Zone C Open
10.23 | Sensorfouten in groepen | 10 | 23 | T Swimming Pool Zone C Closed | TZwemBadGroepCGeslot | Zwembad temperatuursensor groep C geslot | Zwembadtemperatuursensor groep C gesloten | T Swimming Pool Zone C Closed
10.24 | Sensorfouten in groepen | 10 | 24 | T Dhw Top Zone C Open | SSWWBovGroepC Open | SWW tank bov.temp.sensor groep C open | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep C open | T Dhw Top Zone C Open
10.25 | Sensorfouten in groepen | 10 | 25 | T Dhw Top Zone C Closed | SSWWBovGroepC geslot | SWW-boiler bov.temp.sensor groep C dicht | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep C gesloten | T Dhw Top Zone C Closed
10.26 | Sensorfouten in groepen | 10 | 26 | T outside Zone C Missing | Tbuiten groepC Ontbr | Buitentemperatuur groep C ontbreekt | Buitentemperatuur groep C ontbreekt | T outside Zone C Missing
10.27 | Sensorfouten in groepen | 10 | 27 | T Flow Zone DHW Open | T Aanv. Gr SWW open | Aanvoertemperatuursensor groep SWW open | Aanvoertemperatuursensor groep SWW open | T Flow Zone DHW Open
10.28 | Sensorfouten in groepen | 10 | 28 | T Flow Zone DHW Closed | Sens. groep SWW Gesl | Aanvoertemp.sensor groep SWW gesloten | Aanvoertemperatuursensor groep SWW gesloten | T Flow Zone DHW Closed
10.29 | Sensorfouten in groepen | 10 | 29 | T Dhw Zone DHW Open | Sensr groep SWW open | Sensor groep SWW open | Temperatuursensor groep SWW open | T Dhw Zone DHW Open
10.30 | Sensorfouten in groepen | 10 | 30 | T Dhw Zone DHW Closed | T groep SWW gesloten | Sensor groep SWW gesloten | Sanitair warm water temperatuursensor groep SWW gesloten | T Dhw Zone DHW Closed
10.31 | Sensorfouten in groepen | 10 | 31 | T Swimming Pool Zone DHW Open | TZwembadGroepD open | Zwembadtemperatuursensor groep SWW open | Zwembadtemperatuursensor groep SWW open | T Swimming Pool Zone DHW Open
10.32 | Sensorfouten in groepen | 10 | 32 | T Swimming Pool Zone DHW Closed | TZwembadGroepD dicht | Zwembadtemp.sensor groep SWW gesloten | Zwembadtemperatuursensor groep SWW gesloten | T Swimming Pool Zone DHW Closed
10.33 | Sensorfouten in groepen | 10 | 33 | T Dhw Top Zone DHW Open | TSWW topGroepD open | SWW-boiler bov. temp.sensor Gr SWW open | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep SWW open | T Dhw Top Zone DHW Open
10.34 | Sensorfouten in groepen | 10 | 34 | T Dhw Top Zone DHW Closed | SSWWBovGroepD geslot | SWW-boiler bov. temp.sensor Gr SWW gesl. | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep SWW gesloten | T Dhw Top Zone DHW Closed
10.35 | Sensorfouten in groepen | 10 | 35 | T outisde Zone DHW Missing | Tbuiten groepD Ontbr | Buitentemperatuur groep SWW ontbreekt | Buitentemperatuur groep SWW ontbreekt | T outisde Zone DHW Missing
10.36 | Sensorfouten in groepen | 10 | 36 | T Flow Zone AUX Open | Sensor Grp AUX open | Aanvoertemperatuursensor groep AUX open | Aanvoertemperatuursensor groep AUX open | T Flow Zone AUX Open
10.37 | Sensorfouten in groepen | 10 | 37 | T Flow Zone AUX Closed | Sensor Grp AUX gesl. | Aanvoertemp.sensor groep AUX gesloten | Aanvoertemperatuursensor groep AUX gesloten | T Flow Zone AUX Closed
10.38 | Sensorfouten in groepen | 10 | 38 | T Dhw Zone AUX Open | T Aanv. Gr AUX open | Sensor sanitair warm water Grp AUX open | Temperatuursensor sanitair warm water groep AUX open | T Dhw Zone AUX Open
10.39 | Sensorfouten in groepen | 10 | 39 | T Dhw Zone AUX Closed | Sensor Grp AUX gesl. | SWW-sensor groep AUX gesloten | Temperatuursensor sanitair warm water groep AUX gesloten | T Dhw Zone AUX Closed
10.40 | Sensorfouten in groepen | 10 | 40 | T Swimming Pool Zone AUX Open | TZwembadGroepE open | Zwembadtemperatuursensor groep AUX open | Zwembadtemperatuursensor groep AUX open | T Swimming Pool Zone AUX Open
10.41 | Sensorfouten in groepen | 10 | 41 | T Swimming Pool Zone AUX Closed | TZwembadGroepEGesl | Zwembadtemp.sensor groep AUX gesloten | Zwembadtemperatuursensor groep AUX gesloten | T Swimming Pool Zone AUX Closed
10.42 | Sensorfouten in groepen | 10 | 42 | T Dhw Top Zone AUX Open | SSWWBovGroepE open | SWW-boiler bov. temp.sensor Gr AUX open | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep AUX open | T Dhw Top Zone AUX Open
10.43 | Sensorfouten in groepen | 10 | 43 | T Dhw Top Zone AUX Closed | SSWWBovGroepE dicht | SWW-boiler bov. temp.sensor Gr AUX gesl. | Sanitair-warmwaterboiler bovenste temperatuursensor groep AUX gesloten | T Dhw Top Zone AUX Closed
10.44 | Sensorfouten in groepen | 10 | 44 | T outisde Zone AUX Missing | Tbuiten groepE Ontbr | Buitentemperatuur groep AUX ontbreekt | Buitentemperatuur groep AUX ontbreekt | T outisde Zone AUX Missing
10.45 | Sensorfouten in groepen | 10 | 45 | T Room Temperature Zone A Missing | KamerTempGroepA ontb | Kamertemperatuur groep A ontbreekt | Meting van kamertemperatuur groep A ontbreekt | T Room Temperature Zone A Missing
10.46 | Sensorfouten in groepen | 10 | 46 | T Room Temperature Zone B Missing | KamerTempGroepB ontb | Kamertemperatuur groep B ontbreekt | Meting van kamertemperatuur groep B ontbreekt | T Room Temperature Zone B Missing
10.47 | Sensorfouten in groepen | 10 | 47 | T Room Temperature Zone C Missing | KamerTempGroepC ontb | Kamertemperatuur groep C ontbreekt | Meting van kamertemperatuur groep C ontbreekt | T Room Temperature Zone C Missing
10.48 | Sensorfouten in groepen | 10 | 48 | T Room Temperature Zone DHW Missing | KamerTempGrpD ontbr | Kamertemperatuur groep SWW ontbreekt | Meting van kamertemperatuur groep SWW ontbreekt | T Room Temperature Zone DHW Missing
10.49 | Sensorfouten in groepen | 10 | 49 | T Room Temperature Zone AUX Missing | KamerTempGrpE ontbr | Kamertemperatuur groep AUX ontbreekt | Meting van kamertemperatuur groep AUX ontbreekt | T Room Temperature Zone AUX Missing
10.50 | Sensorfouten in groepen | 10 | 50 | T Dhw Top Zone DHW Missing | T_SWW bov D ontbr | SWW-temperatuur bov groep AUX ontbr | Temperatuursensor sanitair warm water bov groep SWW ontbreekt | T Dhw Top Zone DHW Missing
10.51 | Sensorfouten in groepen | 10 | 51 | T Dhw Zone A Missing | T_SWW groep A ontbr | SWW temperatuur groep A ontbreekt | Sanitair-warmwatertemperatuursensor groep A ontbreekt | T Dhw Zone A Missing
10.52 | Sensorfouten in groepen | 10 | 52 | T Dhw Zone B Missing | T_SWW groep B ontbr | SWW-temperatuur groep B ontbreekt | Sanitair-warmwatertemperatuursensor groep B ontbreekt | T Dhw Zone B Missing
10.53 | Sensorfouten in groepen | 10 | 53 | T Dhw Zone C Missing | T_SWW groep C ontbr | SWW-temperatuur groep C ontbreekt | Sanitair-warmwatertemperatuursensor groep C ontbreekt | T Dhw Zone C Missing
10.54 | Sensorfouten in groepen | 10 | 54 | T Dhw Zone DHW Missing | Temp. Grp SWW ontbr. | Temperatuur groep SWW ontbreekt | Temperatuursensor groep SWW ontbreekt | T Dhw Zone DHW Missing
10.56 | Sensorfouten in groepen | 10 | 56 | T Dhw Zone AUX Missing | T_SWW Grp AUX ontbr. | SWW-temperatuur groep AUX ontbreekt | Temperatuursensor sanitair warm water groep AUX ontbreekt | T Dhw Zone AUX Missing
10.57 | Sensorfouten in groepen | 10 | 57 | ZoneASafetyThermostatStatus | Thermostaat A open | Veiligheidsthermostaat zone A geopend | De veiligheidsthermostaat van zone A is geopend | The zone A safety thermostat has triggered
10.58 | Sensorfouten in groepen | 10 | 58 | ZoneBSafetyThermostatStatus | Thermostaat B open | Veiligheidsthermostaat zone B geopend | De veiligheidsthermostaat van zone B is geopend | The zone B safety thermostat has triggered
10.59 | Sensorfouten in groepen | 10 | 59 | ZoneCSafetyThermostatStatus | Thermostaat C open | Veiligheidsthermostaat zone C geopend | De veiligheidsthermostaat van zone C is geopend | The zone C safety thermostat has triggered
10.60 | Sensorfouten in groepen | 10 | 60 | ZoneDHWSafetyThermostatStatus | Thermostaat SWW open | Veiligheidsthermostaat SWW-zone geopend | De veiligheidsthermostaat in de SWW-zone is geopend | The zone DHW safety thermostat has triggered
10.61 | Sensorfouten in groepen | 10 | 61 | ZoneAuxSafetyThermostatStatus | Thermostaat AUX open | Veiligheidsthermostaat AUX-zone geopend | De veiligheidsthermostaat van de AUX-zone is geopend | The zone AUX safety thermostat has triggered
11.02 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 2 | WTS pump failure | WTS pomp fout | WTS pompfout tijdens opstarten | WTS pompfout tijdens opstarten | WTS pump failure
11.05 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 5 | Maintenance locking | Onderhoud vereist | Onderhoud vereist | Het onderhoudsinterval van het systeem is overschreden, onderhoud is vereist | periodical maintenance hours excess Cumulative energized hours
11.06 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 6 | Maintenance notice | Onderhoud over 720 u | Onderhoud vereist over 720 u | Het systeem heeft over 720 uur onderhoud nodig | periodical maintenance in 720 Cumulative energized hours
11.07 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 7 | Maintenance warning | Onderhoud over 360 u | Onderhoud vereist over 360 u | Het systeem heeft over 360 uur onderhoud nodig | periodical maintenance in 360 Cumulative energized hours
11.08 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 8 | Maintenance time alert | Onderhoud 45 dagen | Onderhoud vereist binnen 45 dagen | Onderhoudstimer overschreden: onderhoud vereist binnen 45 dagen | periodical maintenance in 1080 Cumulative energized hours
11.09 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 9 | T Return high | Max retourtemp | Retourtemperatuur boven max. waarde | Retourtemperatuur boven maximumwaarde tijdens opstarten | tank bottom temperature high
11.11 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 11 | Not filled water | Gn gedeminer. water | Niet genoeg gedeminarilis. water in app. | Apparaat is niet gevuld met of heeft gedemineraliseerd water verloren | Appliance is not filled with water or water is lost
11.12 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 12 | Water filling procedure time out | TO ged. water vullen | Gedemineraliseerd water vullen gestopt | Tijd voor vullen gedemineraliseerd water is overschreden voordat de procedure is voltooid | Water filling procedure time exceeded without completion
11.13 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 13 | Water removal procedure time out | Waterafvoer gestopt | Waterafvoer gestopt | Waterafvoertijd is overschreden voordat de procedure is voltooid | Water removal procedure time exceeded without completion
11.16 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 16 | FlameLossError Block | Vlamverlies fout | Vlamverlies opgetreden | Fout van onverwacht vlamverlies | TE012 low
11.17 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 17 | Ignition error | Omv brander ontstek | Omvormerbrander ontstekingsfout | Omvormerbrander ontstekingsfout opgetreden | PPC non flame detection
11.18 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 18 | FlameLossError | Vlamverlies fout | Vlamverlies opgetreden | Fout van onverwacht vlamverlies | TE012 low
11.19 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 19 | TEMPFACT UL | Gasfactor hoog | Gasadaptatiefactor op bovengrens | Gasadaptatiefactor blijft hangen op bovengrens | TEMPFACT UL
11.20 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 20 | Startup failure Block | Opstarten mislukt | Tijdslimiet opstartstatustijd overschr. | Tijdslimiet opstartstatustijd is overschreden | Startup failure
11.21 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 21 | Startup failure | Opstarten mislukt | Tijdslimiet opstartstatustijd overschr. | Tijdslimiet opstartstatustijd is overschreden | state jam
11.22 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 22 | Flame loss FPS purge | Aantal vlamverlies | Vlamverlies BVS tijdens afsluitontlucht | Brandervlamverlies tijdens afsluitontluchting van het brandstofverwerkingssysteem | Flame loss during FPS purge
11.31 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 31 | Ventilation Fan out of range Block | Vent. buiten bereik | Beluchtingsventilator toerental te hoog | Toerental beluchtingsventilator boven normaal bedrijfsbereik | FS150 low
11.32 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 32 | Ventilation Fan out of range | Vent. buiten bereik | Beluchtingsventilator toerental te hoog | Toerental beluchtingsventilator boven normaal bedrijfsbereik | FS150 low
11.33 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 33 | Non return flap sticking | Terugslagklep vast | Terugslaklep van rookgasuitlaat vast | Terugslagklep van de rookgasuitlaat zit vast | Non-return flap of exhaust line is sticking
11.42 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 42 | Stack coolant inlet temperature low | BC koelm. Tinl laag | BC-stack koelmiddelinlaattemp te laag | Koelmiddelinlaattemperatuur van brandstofcelstack is lager dan toegestane minimumwaarde | Stack coolant inlet temperature low
11.43 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 43 | Stack coolant inlet temperature high | BC koelm. Tinl laag | BC-stack koelmiddelinlaattemp te hoog | Koelmiddelinlaattemperatuur van brandstofcelstack is hoger dan toegestane maximumwaarde | Stack coolant inlet temperature high
11.44 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 44 | Stack coolant outlet temperature error | Fout BC koelm. Tuitl | Afwijking BC-stack koelmiddeluitlaattemp | Afwijking van koelmiddeluitlaattemperatuur van brandstofcelstack | Stack coolant outlet temperature abnormality
11.45 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 45 | Stack coolant outlet temperature low | BC koelm. Tuitl laag | BC-stack koelmiddeluitlaattemp te laag | Koelmiddeluitlaattemperatuur van brandstofcelstack is lager dan toegestane minimumwaarde | Stack coolant outlet temperature low
11.46 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 46 | Reformer temperature low | Omvormertemp laag | Omvormertemperatuur is te laag | Omvormertemperatuur is lager dan toegestane minimumwaarde | Reformer temperature low
11.47 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 47 | Reformer temperature high Block | Omvormertemp. hoog | Omvormertemp. boven max. waarde | Hervormertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE012 high
11.48 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 48 | Reformer temperature high | Omvormertemp. hoog | Omvormertemp. boven max. waarde | Hervormertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE012 high
11.50 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 50 | DSU temperature high Block | Ontzwav.temp. hoog | Ontzwaveltemp. boven max. waarde | Ontzwavelaartemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE010 high
11.51 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 51 | DSU temperature high | Ontzwav.temp. hoog | Ontzwaveltemp. boven max. waarde | Ontzwavelaartemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE010 high
11.53 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 53 | Shift temperature1 high | Shift1 temp hoog | Verschuiving temp 1 boven max. waarde | Verschuiving temperatuur 1 boven maximale bedrijfswaarde | TE300 high
11.54 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 54 | Shift temperature2 high | Shift2 temp hoog | Verschuiving temp 2 boven max. waarde | Verschuiving temperatuur 2 boven maximale bedrijfswaarde | TE301 high
11.55 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 55 | Prox temperature high | Prox.temp. hoog | Prox.temp. boven max. waarde | Prox.temperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE304 high
11.56 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 56 | Vaporiser temperature high | Vernevel.temp. hoog | Vernevelaartemp. boven max. waarde | Vernevelaartemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE502 high
11.57 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 57 | Pre heater temperature high | Voorverw.temp. hoog | Voorverwarmertemp. boven max. waarde | Voorverwarmertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE015 high
11.58 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 58 | Shift temperature1 high Block | Shift1 temp hoog | Verschuiving temp 1 boven max. waarde | Verschuiving temperatuur 1 boven maximale bedrijfswaarde | TE300 high
11.59 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 59 | Shift temperature2 high Block | Shift2 temp hoog | Verschuiving temp 2 boven max. waarde | Verschuiving temperatuur 2 boven maximale bedrijfswaarde | TE301 high
11.60 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 60 | Prox temperature high Block | Prox.temp. hoog | Prox.temp. boven max. waarde | Prox.temperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE304 high
11.61 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 61 | Vaporiser temperature high Block | Vernevel.temp. hoog | Vernevelaartemp. boven max. waarde | Vernevelaartemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE502 high
11.62 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 62 | Pre heater temperature high Block | Voorverw.temp. hoog | Voorverwarmertemp. boven max. waarde | Voorverwarmertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE015 high
11.63 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 63 | Stack temperature high Block | BC koelm.temp. hoog | BC koelmiddeltemp. boven max. waarde | Brandstofcel koelmiddeltemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE451 high
11.64 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 64 | AnodeIn temperature high Block | Anode in temp. hoog | Anode in temp. boven max. waarde | Anode in temperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE306 high
11.65 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 65 | Flow temperature high Block | Aanvoertemp. hoog | Aanvoertemp. boven max. waarde | Warmteterugwinnig aanvoertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE881 high
11.66 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 66 | Stack temperature high | BC koelm.temp. hoog | BC koelmiddeltemp. boven max. waarde | Brandstofcel koelmiddeltemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE451 high
11.67 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 67 | AnodeIn temperature high | Anode in temp. hoog | Anode in temp. boven max. waarde | Anode in temperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE306 high
11.68 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 68 | System temperature error | Systeemtemp fout | Systeemtemp boven kritieke grens | Systeemtemperatuur boven een kritieke grens, temperatuurzekering doorgebrand | package temperature high
11.69 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 69 | Flow temperature high | Aanvoertemp. hoog | Aanvoertemp. boven max. waarde | Warmteterugwinnig aanvoertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE881 high
11.70 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 70 | Pre heater temperature low Block | BrndstfVrvrwtmp laag | Voorverwarmtemp. onder min. waarde | Voorverwarmertemperatuur onder minimale bedrijfswaarde | TE015 low
11.71 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 71 | Pre heater temperature low | BrndstfVrvrwtmp laag | Voorverwarmtemp. onder min. waarde | Voorverwarmertemperatuur onder minimale bedrijfswaarde | TE015 low
11.72 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 72 | WTS temperature high | WBS in temp. hoog | WBS-temp. boven max. waarde | Waterbehandelingssysteemtemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE452 high
11.73 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 73 | WTS temperature high Block | WBS in temp. hoog | WBS-temp. boven max. waarde | Waterbehandelingssysteemtemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | TE452 high
11.74 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 74 | Flow temperature error | Fout aanvoertemp WTW | Afwijking van aanvoertemperatuur van WTW | Afwijking van aanvoertemperatuur van WTW | Flow temperature abnormality
11.76 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 76 | Gas flow sensor error Block | Gasstroomsensor fout | Gasstroomsensor fout | Gasstroomsensor fout of groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 48 | FT001 sensor bad
11.77 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 77 | Prox air flow sensor error Block | ProxLchtStr sensor | Proxluchtstroomsensor fout | Proxluchtstroomsensor fout of groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 55 | FT150 sensor bad
11.78 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 78 | Burner air flow sensor error Block | Brn luchtstr sensor | Branderluchtstroomsensor fout | Branderluchtstroomsensor fout of groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 18 | FT140 sensor bad
11.79 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 79 | Cathode air flow sensor error Block | Kathodestroomsensor | Kathodeluchtstroomsensor fout | Kathodeluchtstroomsensor fout | FT104 sensor bad
11.80 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 80 | Gas flow sensor error | Gasstroomsensor fout | Gasstroomsensor fout | Gasstroomsensor fout of groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 48 | FT001 sensor bad
11.81 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 81 | Prox air flow sensor error | ProxLchtStr sensor | Proxluchtstroomsensor fout | Proxluchtstroomsensor fout of groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 55 | FT150 sensor bad
11.82 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 82 | Burner air flow sensor error | Brn luchtstr sensor | Branderluchtstroomsensor fout | Branderluchtstroomsensor fout of groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 18 | FT140 sensor bad
11.83 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 83 | Cathode air flow sensor error | Kathodestroomsensor | Kathodeluchtstroomsensor fout | Kathodeluchtstroomsensor fout | FT104 sendor bad
11.86 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 86 | Process gas pressure sensor error | Procesgas P sensor | Procesgasdruksensor fout | Procesgasdruksensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | PT016 sensor bad
11.87 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 87 | Gas pressure sensor error | Gasdruksensor | Gasdruksensor fout | Gasdruksensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | PT000 sensor bad
11.88 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 88 | Heater relay error | Fout verwarmer BVS | Fout in verwarmerrelais van BVS | Fout in verwarmerrelais van BVS | FPS heater relay or circuit error
11.89 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 89 | FPS heater failure | VRW aan-tijd fout | Elektrische verwarmer aan-tijd fout | Elektrische verwarmer aan-tijd fout | FPS heater failure
11.90 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 90 | FPS heater off error | Fout verwarm BVS uit | Fout verwarmer BVS abusievelijk uit | Verwarmer van brandstofverwerking is abusievelijk uitgeschakeld | FPS heater erroneously off
11.94 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 94 | Gas flow low Block | Min. brandstofdebiet | Brandstofdebiet onder min. waarde | Brandstofdebiet is onder minimale waarde | BL1 failure
11.95 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 95 | Burner Air failure Block | Branderluchtfout | Branderluchtstroom abnormaal | Branderluchtstroom abnormaal t.o.v. blazerregelwaarde | BL4 failure
11.96 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 96 | Gas flow low | Min. brandstofdebiet | Brandstofdebiet onder min. waarde | Brandstofdebiet is onder minimale waarde | BL1 failure
11.97 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 97 | Burner Air failure | Branderluchtfout | Branderluchtstroom abnormaal | Branderluchtstroom abnormaal t.o.v. blazerregelwaarde | BL4 failure
11.101 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 101 | Circulation pump error | Fout in WTW-pomp | Fout in WTW-circulatiepomp | Fout in WTW-circulatiepomp | Heat recovery circulation pump error
11.102 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 102 | FC coolant pump error | Fout BC koelm.pomp | Fout in circulatiepomp koelm. BC-stack | Fout in circulatiepomp van koelmiddel voor brandstofcelstack | Fuel cell coolant circulation pump error
11.103 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 103 | Process water pump failure | Proceswaterpomp | Proceswaterpomp terugkoppeling fout | Proceswaterpomp terugkoppeling fout | PMP2 failure
11.105 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 105 | HTR failure | Afschakelen VRW fout | Temp.fout bij uitschak, VRW defect | Temperatuurfout tijdens uitschakelen, verwarmingselement defect | HTR failure
11.106 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 106 | DSU heater on error | OntzwVerw abus. aan | Ontzwavelaarverwarmer abusievelijk aan | Ontzwavelaarverwarmer is abusievelijk gestart | DSU heater erroneously on
11.107 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 107 | DSU heater off error | OntzwVerw abus. uit | Ontzwavelaarverwarmer abusievelijk uit | Ontzwavelaarverwarmer is abusievelijk uitgeschakeld | DSU heater erroneously off
11.109 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 109 | HydrogenFlowSensorFailure | Waterst.debietsensor | Waterstofdebietsensor | Waterstofdebietsensor defect of boven bereik | The hydrogen flow sensor isn't working as expected. For example a signal above the range is measured, the signal is frozen, the sensor is shorted or open, etc.
11.110 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 110 | Prox air flow error | Fout PROX-luchtmeter | Fout in PROX-luchtdebietmeter | Fout in PROX-luchtdebietmeter | Prox air flow malfunction
11.111 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 111 | Prox air blower error | Fout PROX-luchtblaz. | Fout in PROX-luchtblazer of luchtweg | Fout in PROX-luchtblazer of storing in luchtweg | Prox air blower error or failure inside Prox air path
11.112 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 112 | Prox air needle valve error | Fout PROX-LuchtNldKl | Fout in PROX-luchtnaaldklep | Fout in PROX-luchtnaaldklep | Prox air needle valve error
11.117 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 117 | SD Card Communication error | Commun.fout SD-kaart | Communicatiefout van SD-kaart | Communicatiefout van SD-kaart | SD Card Communication error
11.118 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 118 | SCS communication error | VCS-comm.fout | VCS-communicatiefout opgetreden | VCS-communicatiefout opgetreden | SCS communication error
11.119 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 119 | I2C communication error | CAN-comm.fout | CAN-communicatiefout opgetreden | CAN-communicatiefout opgetreden | I²C communication error
11.120 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 120 | SD Card error | Fout SD-kaartmodule | Fout in SD-kaartmodule | Fout in SD-kaartmodule | SD Card module error
11.121 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 121 | Electric circuit error | Fout in regeleenheid | Fout in systeemregeleenheid | Fout in systeemregeleenheid | Detection circuit observed failure on system controller
11.122 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 122 | RTC error | Fout in tijdklok | Fout in realtime klok | Fout in realtime klok | Real time clock error
11.128 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 128 | T DSU sensor error | OZW-temp sensor | OZW-temp sensor gebroken of boven bereik | Ontzwavelaartemperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE010 sensor bad
11.129 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 129 | T FuelPreHeat sensor error | Vrvrwrmtemp sensor | Vrvrwrmtmpsensor gebroken of bov bereik | Voorverwarmertemperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE015 sensor bad
11.130 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 130 | T Reformer sensor error | Omvormer temp sensor | Omv-temp sensor gebroken of boven bereik | Omvormertemperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE012 sensor bad
11.131 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 131 | T ReformerOut sensor error | OmvUit temp sensor | OmvUit-temp sens gebroken of bov bereik | OmvormerUit-temperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE016 sensor bad
11.132 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 132 | T Shift1 sensor error | Shift temp 1 sensor | Shift temp1 sens gebroken of bov bereik | Shifttemperatuur 1 sensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE300 sensor bad
11.133 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 133 | T Shift2 sensor error | Shift temp 2 sensor | Shift temp2 sens gebroken of bov bereik | Shifttemperatuur 2 sensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE301 sensor bad
11.134 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 134 | T Prox sensor error | Prox temp sensor | Prox-temp sensor gebroken of bov bereik | Prox-temperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE304 sensor bad
11.135 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 135 | T Vaporiser sensor error | Verneveltemp.sensor | Verneveltempsens gebroken of bov bereik | Vernevelaartemperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE502 sensor bad
11.136 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 136 | T Stack sensor error | BC temp sensor | BC-tempsensor gebroken of boven bereik | Brandstofcel koelmiddeltemperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE451 sensor bad
11.137 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 137 | T Wts sensor error | WBS temp sensor | WBS-tempsensor gebroken of boven bereik | Waterbehandelingssysteem temperatuursensor is gebroken of meet een temperatuur boven bereik | TE452 sensor bad
11.138 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 138 | Gas flow delta high E17 Block | Gasstroom delta hoog | Gasstroom delta hoog bij fout 17 | Gasstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 17 | FT001 sensor failure at error 17
11.139 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 139 | Gas flow delta high E192 Block | Gasstroom delta hoog | Gasstroom delta hoog bij fout 192 | Gasstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 192 | fuel line failure at error 192
11.140 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 140 | Burner air flow delta high Block | Brndrlcht delta hoog | Branderluchtstroom delta hoog | Branderluchtstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 17, 18 of 21 | burner line failure at error 17, 18 or 21
11.141 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 141 | Cathode air flow delta high Block | KathLucht delta hoog | Kath.luchtstroom delta hoog bij fout 192 | Kathodeluchtstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 192 | cathode line failure at error 192
11.142 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 142 | Prox air flow delta high Block | ProxLucht delta hoog | Proxluchtstroom delta hoog bij fout 192 | Proxluchtstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 192 | PROX air line failure at error 192
11.143 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 143 | Reformer steam failure Block | Omv. stoom fout | Omvormer stoom defect | Omvormer stoom defect, vernelveltemp hoog bij VDC laag of vlamverlies | lack of steam at error 192 or 18
11.144 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 144 | Gas flow delta high E17 | Gasstroom delta hoog | Gasstroom delta hoog bij fout 17 | Gasstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 17 | FT001 sensor failure at error 17
11.145 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 145 | Gas flow delta high E192 | Gasstroom delta hoog | Gasstroom delta hoog bij fout 192 | Gasstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 192 | fuel line failure at error 192
11.146 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 146 | Burner air flow delta high | Brndrlcht delta hoog | Branderluchtstroom delta hoog | Branderluchtstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 17, 18 of 21 | burner line failure at error 17, 18 or 21
11.147 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 147 | Cathode air flow delta high | KathLucht delta hoog | Kath.luchtstroom delta hoog bij fout 192 | Kathodeluchtstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 192 | cathode line failure at error 192
11.148 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 148 | Prox air flow delta high | ProxLucht delta hoog | Proxluchtstroom delta hoog bij fout 192 | Proxluchtstroom groot verschil tussen instelpunt en gemeten waarde bij fout 192 | PROX air line failure at error 192
11.149 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 149 | Reformer steam failure | Omv. stoom fout | Omvormer stoom defect | Omvormer stoom defect, vernelveltemp hoog bij VDC laag of vlamverlies | lack of steam at error 192 or 18
11.150 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 150 | T Stack coolant outlet closed | Kortsl. BC UitlTemp | Sensor UitLTemp BC-stack is kortgesloten | Sensor van koelmiddeluitlaattemperatuur van brandstofcelstack is kortgesloten | Stack coolant outlet temperature sensor shorted
11.151 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 151 | T Stack coolant inlet open | BC inlaattemp. open | Inlaattemp.sensor koelm. BC-stack open | Sensor van koelmiddelinlaattemperatuur van brandstofcelstack is open | Stack coolant inlet temperature sensor open
11.152 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 152 | T Stack coolant inlet closed | Kortsl. BC inl.temp. | Kortsl. inl.temp.sensor koelm. BC-stack | Sensor van koelmiddelinlaattemperatuur van brandstofcelstack is kortgesloten | Stack coolant inlet temperature sensor shorted
11.157 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 157 | Gas pressure low FPK Block | Gasdruk laag | Gasdruk laag bij FPK | Toevoergasdruk te laag tijdens FPS-drukbehoudfunctie | PT000 low
11.158 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 158 | FPS pressure high Block | ProcesGas P hoog | FPS-druk boven max waarde | Procesgasdruk boven maximale bedrijfswaarde | PT016 high
11.159 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 159 | FPS pressure keeping failure Block | FPK mislukt | FPS drukbehoudfunctie mislukt | FPS drukbehoudfunctie is niet met succes uitgevoerd | FPK error
11.160 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 160 | Gas pressure low FPK | Gasdruk laag | Gasdruk laag bij FPK | Toevoergasdruk te laag tijdens FPS-drukbehoudfunctie | PT000 low
11.161 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 161 | FPS pressure high | ProcesGas P hoog | FPS-druk boven max waarde | Procesgasdruk boven maximale bedrijfswaarde | PT016 high
11.162 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 162 | FPS pressure keeping failure | FPK mislukt | FPS drukbehoudfunctie mislukt | FPS drukbehoudfunctie is niet met succes uitgevoerd | FPK error
11.163 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 163 | S_C ratio low Block | Min S/K-verhouding | S/K-verhouding onder min. waarde | Stoom/koolstof-verhouding onder minimale berdrijfswaarde | SC low
11.164 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 164 | S_C ratio low | Min S/K-verhouding | S/K-verhouding onder min. waarde | Stoom/koolstof-verhouding onder minimale berdrijfswaarde | SC low
11.171 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 171 | T Anti freeze open | Vorstbeveil. open | Vorstbeveiligingssensor open | Vorstbeveiligingssensor is open | Anti freeze temperature sensor open
11.172 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 172 | T Anti freeze closed | Kortsl. vorstbeveil. | Vorstbeveiligingssensor kortgesloten | Vorstbeschermingssensor is kortgesloten | Anti freeze temperature sensor shorted
11.173 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 173 | T FC return open | Retourtemp. WTW open | Retourtemperatuursensor WTW open | Retourtemperatuursensor WTW is open | FC heat recovery return temperature sensor open
11.174 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 174 | T FC return closed | Kortsl. RetTemp WTW | Retourtemperatuursensor WTW kortgesloten | Retourtemperatuursensor WTW is kortgesloten | FC heat recovery return temperature sensor shorted
11.175 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 175 | T FC flow closed | Kortsl. AanvTemp WTW | Aanvoertemperatuursensor WTW kortgesl. | Aanvoertemperatuursensor WTW is kortgesloten | FC heat recovery flow temperature sensor shorted
11.176 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 176 | T Flow sensor error | BC-stroomtemp sensor | Stroomtemp sensor defect of boven bereik | Stroomtemperatuursensor is defect of meet een temperatuur boven bereik | TE881 sensor bad
11.177 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 177 | T Anode In sensor error | Anodetemp sensor | Anodetempsensor defect/boven bereik | Anodetemperatuursensor is defect of meet een temperatuur boven bereik | TE306 sensor bad
11.179 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 179 | T CD tank open | Temp. cond.tank open | Temperatuursensor condenswatertank open | Temperatuursensor van condenswatertank is open | Condensation water tank temperature sensor open
11.180 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 180 | T CD tank closed | Kortsl. Temp CondT | Temp.sensor condenswatertank kortgesl. | Temperatuursensor van condenswatertank is kortgesloten | Condensation water tank temperature sensor shorted
11.181 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 181 | T coolant tank open | Temp. koeltank open | Temperatuursensor van koelwatertank open | Temperatuursensor van koelwatertank is open | Cooling water tank temperature sensor open
11.182 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 182 | T coolant tank closed | Krtsl. Temp koeltank | Temp.sensor koelwatertank kortgesloten | Temperatuursensor van koelwatertank is kortgesloten | Cooling water tank temperature sensor shorted
11.183 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 183 | T Ambient open | Omgevingstemp. open | Omgevingstemperatuursensor open | Omgevingstemperatuursensor is open | Ambient temperature sensor open
11.184 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 184 | T Ambient closed | Kortsl. omg.temp. | Omgevingstemperatuursensor kortgesloten | Omgevingstemperatuursensor is kortgesloten | Ambient temperature sensor shorted
11.191 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 191 | Stack voltage low Block | Min Vdc brandstofcel | BC-spanning onder min waarde | Brandstofcelspanning onder de minimum bedrijfswaarde | VDC low
11.192 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 192 | Stack voltage low | Min Vdc brandstofcel | BC-spanning onder min waarde | Brandstofcelspanning onder de minimum bedrijfswaarde | VDC low
11.194 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 194 | Stack current low Block | Min Idc brandstofcel | BC-stroom onder min. waarde | Brandstofcelstroom onder de minimale bedrijfswaarde | Idc low
11.195 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 195 | Power reduction timer Block | Max PFB tijd | Vermogensreductietijd overschreden | Vermogensreductietijd wegens abnormale systeemconditie is overschreden | PFB timer
11.196 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 196 | Stack current low | Min Idc brandstofcel | BC-stroom onder min. waarde | Brandstofcelstroom onder de minimale bedrijfswaarde | IDC low
11.197 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 197 | Power reduction timer | Max PFB tijd | Vermogensreductietijd overschreden | Vermogensreductietijd wegens abnormale systeemconditie is overschreden | PFB timer
11.198 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 198 | Supply disconnection notification | Schakel over op net | Toestel tijdelijk op netstroom | Het toestel is tijdens bedrijf tijdelijk overgeschakeld op netstroom | The supply of the internal electrical consumers of the fuel cell during operation was temporarily switched to the grid.
11.233 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 233 | System time notice | Inspectie 3 maanden | Algemene inspectie nodig in 3 maanden | Installatietimer van systeem overschreden: algemene inspectie vereist binnen 3 maanden | Cumulative energized hours excess general inspection condition
11.234 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 234 | System time warning | Inspectie over 720 u | Algemene inspectie vereist over 720 u | Installatietijd systeem overschreden, algemene inspectie nodig over 720 u | Cumulative energized hours excess
11.235 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 235 | System general inspection warning | Inspectie over 720 u | Algemene inspectie vereist over 720 u | Bedrijfstijd en aantal starts van het systeem overschreden, algemene inspectie nodig over 720 uur | Cumulative generating hours or SS time excess
11.236 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 236 | System end time warning | Vergr. app. 6 maand | Inst.tijd app. verstrijkt over 6 maanden | Installatietijd apparaat verstrijkt over 6 maanden; neem contact op met uw servicevertegenwoordiger | Total cumulative energized hours excess warning
11.250 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 250 | System time locking | Algemene inspectie | Algemene inspectie vereist. | Installatietijd systeem overschreden, algemene inspectie vereist. | Cumulative energized hours excess 2
11.251 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 251 | System general inspection locking | Algemene inspectie | Algemene inspectie vereist. | Bedrijfstijd en aantal starts van het systeem overschreden, algemene inspectie nodig | Cumulative generating hours or SS time excess 2
11.252 | Brandstofcel foutcodes | 11 | 252 | System end time locking | Apparaat vergrendeld | App. vergrendeld, inst.tijd verstreken | Apparaat is vergrendeld, installatietijd is verstreken, neem contact op met servicevertegenwoordiger | Total cumulative energized hours exceeded
12.01 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 1 | SCS_Blocking | VR blokkeert | Veiligheidsregelaar in blokkerende stat | De veiligheidsregelaar is in blokkerende status en geen andere blokkerende fout gemeld | Error is active, when the Safety Controller is in BlockingState and no other BlockingError is communicated.
12.22 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 22 | Power supply out of range | Elektr. voeding fout | Elektrische voeding buiten bereik | Elektrische voeding is buiten bereik | power supply under or overvoltage
12.25 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 25 | Flash memory CRC error | Flash CRC fout | Flashgeheugen CRC-fout | Flashgeheugen CRC-fout | Flash memory CRC error
12.31 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 31 | Stack Voltage out of range | BC-spanning fout | Gemeten BC-spanning buiten bereik | Gemeten brandstofcelspanning buiten bereik | Fuel cell voltage measurement out of range
12.32 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 32 | I HTR out of range | VWR stroom fout | Gemeten stroom verwarmer buiten bereik | Gemeten stroom elektrische verwarmer buiten bereik | I HTR out of range
12.33 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 33 | Main gas valves feedback error | Hoofdgasklep fout | Hoofdgasklep terugkoppeling fout | Hoofdgasklep terugkoppeling fout | CV000 CV001 feedback out of range
12.34 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 34 | O2 sensor K1 out of range | O2-sensor chn1 fout | O2-sensor kanaal 1 buiten bereik | O2-sensor kanaal 1 waarde buiten bereik | O2 sensor K1 out of range
12.35 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 35 | DCDC 24V output out of range | DC/DC uitvoer fout | 24 V DC/DC uitvoer buiten bereik | 24 V DC/DC uitvoer buiten bereik | 24V DC/DC output out of range
12.36 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 36 | DC 24V input out of range | 24 V invoer fout | 24 V invoer buiten bereik | 24 V invoer buiten bereik | DC 24V input out of range
12.37 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 37 | TC cold junction error | Koude verbindng fout | TK koud verbindingstemp is buiten bereik | Koude verbindingstemperatuur van thermokoppel invoer is buiten bereik | TC cold end out of range
12.38 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 38 | Gas flow sensor error | Gasstroomsensor fout | Redundante gasstroomsensor fout | Redundante gasstroomsensor is gebroken of meet een stroom buiten bereik | Gas flow meter FT001B out of range
12.39 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 39 | DC 24V output out of range | 24 V uitvoer fout | 24 V uitvoer buiten bereik | 24 V uitvoer buiten bereik | DC 24V output out of range
12.40 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 40 | DC 12V output out of range | 12V DC uitvoer fout | 12V DC uitvoer buiten bereik | 12V DC uitvoer buiten bereik | DC 12V output out of range
12.49 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 49 | Shift temperature error | Fout shift-temp. | Afwijking shift-temp. bij opstarten | Afwijking in shift-temperatuur tijdens opstarten van brandstofverwerkingssysteem | Shift temperature abnormality
12.50 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 50 | Prox temperature error | Fout in PROX-temp. | Afwijking in PROX-temp. bij opstarten | Afwijking in PROX-temperatuur tijdens opstarten van brandstofverwerkingssysteem | Prox temperature abnormality
12.51 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 51 | Reformer temp plausibility error | T_Omv plausibiliteit | Omvormer temp plausibiliteitsfout | Plausibiliteitsfout van redundante omvormer temperaturen | TE012 plausibility error
12.52 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 52 | Reformer burner ingnition error | Brander ontstek.fout | Omvormerbrander ontstekingsfout | Omvormerbrander ontstekingsfout | Flame fail ingnition
12.53 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 53 | Flame loss error | Vlamverlies fout | Vlamverlies opgetreden | Fout van onverwacht vlamverlies | Flame fail during operation
12.54 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 54 | Reformer temp stuck at error | Omv.temp. hangt op | Omvormer temp hangt op fout | Hangt op fout van redundante omvormer temperaturen | TE012 stuck at
12.55 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 55 | O2 K1K2 comparison error | O2-kan.vergel. fout | O2-sensor kanaalvergelijking fout | O2-sensor redundante kanaalvergelijking fout | O2 K1K2 comparison error
12.56 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 56 | O2 K2 plausibility error | O2 chn2 plaus.fout | O2 -sensor kanaal 2 plausibiliteit fout | O2 -sensor kanaal 2 plausibiliteit fout | O2 K2 plausibility error
12.57 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 57 | O2 continious operation test failed | O2 CnBf-test mislukt | O2 continubedrijfstest mislukt | O2-sensor continu bedrijf test mislukt | O2 continious operation test failed
12.58 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 58 | Reformer burner combustion quality error | Verbrandingskwalit. | Omvormerbrander slechte verbranding | Omvormerbrander verbrandingskwaliteit fout | O2 combustion quality error
12.59 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 59 | Process water valve open | Proceswaterklep | Proceswaterklep zit vast | Proceswaterklep zit vast in open positie | Process water valve sticking in open position
12.60 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 60 | El Heater Heatup error | Opwarmen fout | Verwarmer aan-tijd of temp fout | Verwarmer aan-tijd of temperatuur fout tijdens opwarmen | El Heater Heatup fail
12.61 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 61 | Max temp Reformer | Omvormer temp max | Omvormertemp boven veiligheidswaarde | Omvormertemperatuur boven maximale veiligheidswaarde | TE012 Max error
12.62 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 62 | Max temp DSU | Ontzwaveltemp max | Ontzwaveltemp boven veiligheidswaarde | Ontzwavelaartemperatuur boven maximale veiligheidswaarde | TE010 Max error
12.63 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 63 | Max temp FuelPreHeat | BrndstVrVrw temp max | Voorverwarmertmp boven veiligheidswaarde | Voorverwarmertemperatuur boven maximale veiligeheidswaarde | TE015 Max error
12.64 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 64 | Max temp Shift1 | Shift1 temp max | Shifttemp 1 boven veiligheidswaarde | Shifttemperatuur 1 boven maximale veiligheidswaarde | TE300 Max error
12.65 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 65 | Max temp Shift2 | Shift2 temp max | Shifttemp 2 boven veiligheidswaarde | Shifttemperatuur 2 boven maximale veiligheidswaarde | TE301 Max error
12.66 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 66 | EL Heater plausibility error | VRW plaus. fout | Plausibiliteit fout elektr. verwarmer | Plausibiliteit fout elektr. verwarmer | EL Heater plausibility error
12.67 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 67 | Operation time error HTR DSU | Max AanTijd VRW OZW | Ontzwavelaarverwarmer aan-tijd fout | Ontzwavelaarverwarmer aan-tijd fout tijdens bedrijf | HTR010 time fail error
12.68 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 68 | Operation time error HTR FuelPreHeat | Max tijd VRW vrverw | Voorverwarmer verwarmer aan-tijd fout | Voorverwarmer verwarmer aan-tijd fout tijdens bedrijf | TE015 time fail error
12.69 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 69 | Operation time error HTR Shift1 | Max tijd VRW Shift1 | Shift verwarmer 1 aan-tijd fout | Shift verwarmer 1 aan-tijd fout tijdens bedrijf | TE300 time fail error
12.70 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 70 | Operation time error HTR Shift2 | Max tijd VRW Shift2 | Shift verwarmer 2 aan-tijd fout | Shift verwarmer 2 aan-tijd fout tijdens bedrijf | TE301 time fail error
12.71 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 71 | Stuck at temp DSU | Hangt op temp OZW | Hangt op fout OZW temp | Hangt op fout van ontzavelaartemperatuur | TE010 stuck at error
12.72 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 72 | Stuck at temp FuelPreHeat | Hangt op temp vrvrwr | Hangt op fout voorverwarmer temp | Hangt op fout voorverwarmer temperatuur | TE015 stuck at error
12.73 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 73 | Stuck at temp Shift1 | Hangt op temp Shift1 | Hangt op fout van verschuiving temp. 1 | Hangt op fout van verschuiving temp. 1 | TE300 stuck at error
12.74 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 74 | Stuck at temp Shift2 | Hangt op temp Shift2 | Hangt op fout van verschuiving temp. 2 | Hangt op fout van verschuiving temp. 2 | TE301 stuck at error
12.75 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 75 | Min Vdc FuelCell | Min Vdc brndstcel | BC-spanning onder min waarde | Brandstofcelspanning onder de minimum bedrijfswaarde | Stack Voltage low
12.76 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 76 | Gas Pressure Low | Gasdruk laag | Gasdruk laag | Toevoergasdruk te laag | Gas Pressure Low PS000
12.77 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 77 | Low venting air | Lage beluchting | PS laag detecteert te weinig beluchting | Lage verschildruk detecteert onvoldoende beluchting | PS180 low
12.78 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 78 | Initial Gas adaption failed | Init gasadaptatie | Initiële gasadaptatie mislukt | Initiële gasadaptatie is mislukt | Initial TempFact adaption failed
12.79 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 79 | Operation Gas adaption failed | Gasadaptatie mislukt | Werking gasadaptatie mislukt | Gasadaptatie tijdens bedrijf is mislukt | Operation TempFact adaption failed
12.80 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 80 | FPK function failed | BPB-functie mislukt | BPB-drukbehoudfunctie mislukt | Brandstofprocessor drukbehoudfunctie is mislukt | Fuel processor Pressure Keeping function failed
12.81 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 81 | Gas flow plausibility error | Gasstroom plaus.fout | Plausibiliteitsfout van gasstroomsensors | Plausibiliteit fout van redundante gasstroomsensors | FT001 plausibility
12.82 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 82 | Gas flow stuck at error | Gasstroom hangt op | Gasstroomsensor hangt op fout | Hangt op fout van redundante gasstroomsensors | FT001 stuck at
12.83 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 83 | FuelCell current plausibility error | BC-stroom plaus. | Brandstofcelstroom plausibiliteitsfout | Plausibiliteitsfout van redundante brandstofcelstroomdetectie | IDC plausibility
12.85 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 85 | Communication error | Comm fout VCS - ECS | Communicatiefout VCS - ECS | Communicatiefout VCS - ECS | Communication error
12.86 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 86 | Synchronization error | Sync fout VCS - ECS | Synchronisatiefout VCS - ECS | Synchronisatiefout VCS - ECS | Synchronization error
12.87 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 87 | SCS internal error | Fout veiligh.regel. | Interne fout in veiligheidsregelaar | Interne fout in veiligheidsregelaar | Safety controller internal error
12.88 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 88 | Chimney sweep command | Schoorsteenvegerfout | Te veel schoorsteenvegercommando's | Aantal schoorsteenvegercommando's ligt boven maximum | Chimney sweep command exceeded maximum number
12.91 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 91 | T Ref open | Temp. omvormer open | Temperatuursensor van omvormer open | Temperatuursensor van omvormer is open | Reformer temperature sensor open
12.92 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 92 | T Ref closed | Kortsl. temp. omv. | Temperatuursensor omvormer kortgesloten | Temperatuursensor van omvormer is kortgesloten | Reformer temperature sensor shorted
12.93 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 93 | Reformer temperature low start | Omvormertemp laag | Omvormertemperatuur te laag bij start | Omvormertemperatuur is lager dan de minimale bedrijfswaarde tijdens opstarten | Reformer temperature low at start-up
12.94 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 94 | Shift temperature low | Shift-temp. te laag | Shift-temperatuur te laag | Shift-temperatuur is lager dan minimale bedrijfswaarde | Shift temperature low
12.95 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 95 | T Shift open | Shift-temp. open | Sensor shift-temperatuur open | Sensor van shift-temperatuur is open | Shift temperature sensor open
12.96 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 96 | T Shift closed | Kortsl. shift-temp. | Shift-temperatuur kortgesloten | Sensor van shift-temperatuur is kortgesloten | Shift temperature sensor shorted
12.97 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 97 | Shift temperature low start | Shift-st.temp. laag | Shift-temperatuur te laag bij start | Shift-temperatuur is lager dan de minimale bedrijfswaarde tijdens opstarten | Shift temperature low at start-up
12.98 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 98 | Prox temperature low | Opw.temp. PROX laag | Opwekkingstemperatuur van PROX te laag | PROX-temperatuur is lager dan de minimale bedrijfswaarde tijdens opwekking | Prox temperature low
12.99 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 99 | T Prox open | PROX-temp. open | PROX-temperatuursensor open | PROX-temperatuursensor is open | Prox temperature sensor open
12.100 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 100 | T Prox closed | Kortsl. PROX-temp. | PROX-temperatuursensor kortgesloten | PROX-temperatuursensor is kortgesloten | Prox temperature sensor shorted
12.101 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 101 | Prox temperature low start | PROX-starttemp. laag | PROX-temperatuur te laag bij start | PROX-temperatuur is lager dan de minimale bedrijfswaarde tijdens opstarten | Prox temperature low at start-up
12.102 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 102 | Prox temperature high stop | PROX-stoptemp. hoog | PROX-uitschakeltemperatuur te hoog | PROX-temperatuur is hoger dan maximumwaarde tijdens uitschakeling | Prox temperature high during stopping
12.103 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 103 | DSU temperature low | Temp. ontzwav. laag | Temperatuur van ontzwavelaar te laag | Temperatuur van ontzwavelaar is lager dan minimale bedrijfswaarde | DSU temperature low
12.104 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 104 | T DSU open | Temp. ontzwav. open | Temperatuursensor van ontzwavelaar open | Temperatuursensor van ontzwavelaar is open | DSU temperature sensor open
12.105 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 105 | T DSU closed | Kortsl. temp. ontzw. | Temperatuursensor ontzwavelaar kortgesl. | Temperatuursensor van ontzwavelaar is kortgesloten | DSU temperature sensor shorted
12.106 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 106 | DSU temperature error | Fout temp. ontzwav. | Temp.afwijking ontzwav. bij opstarten | Temperatuurafwijking van ontzwavelaar tijdens opstarten van brandstofverwerkingssysteem | DSU temperature abnormality
12.107 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 107 | Burner air blower error | Fout branderblazer | Fout in luchtblazer van brander | Fout in luchtblazer van brander | Burner air blower error
12.108 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 108 | Burner air flow sensor error | Fout BrndLchtstrSns | Branderluchtstroomsensor fout | Branderluchtstroomsensor fout | Burner air flow sensor error
12.109 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 109 | Burner air line error | Fout branderleiding | Fout in luchttoevoerleiding van brander | Fout in luchttoevoerleiding van brander | Burner air line error
12.110 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 110 | Burner air blower RPM error | Toeren branderblazer | Fout in toerental van branderluchtblazer | Fout in toerental van branderluchtblazer | Burner air blower rotation speed error
12.113 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 113 | FC cooling circuit error | Fout koelcircuit BC | Fout in koelcircuit brandstofcelstack | Fout in koelcircuit van brandstofcelstack | FC cooling circuit error, pump error, air accumulation or water leakage
12.115 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 115 | FC cooling water tank temp high | Temp. BC-KlwTnk hoog | Temperatuur in BC-koelwatertank te hoog | Temperatuur in koelwatertank van brandstofcel is hoger dan de maximale bedrijfstemperatuur | FC cooling water tank temperature high
12.116 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 116 | Gas flow high | Gasdebiet hoog | Gasdebiet naar brandstofcel is te hoog | Gasdebiet naar brandstofceleenheid is hoger dan de maximale bedrijfswaarde | Gas flow high
12.117 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 117 | Gas flow low | Gasdebiet laag | Gasdebiet naar brandstofcel is te laag | Gasdebiet naar brandstofceleenheid is lager dan de minimale bedrijfswaarde | Gas flow low
12.119 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 119 | H2 low for DSU | H2-recirculatie laag | H2-recirculatie is te laag | H2-recirculatie is lager dan de minimale bedrijfswaarde | H2 recirculation low for DSU
12.120 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 120 | Gas pump high error | Gaspomptoeren hoog | Gaspomptoerental hoger dan regelgrens | Gaspomptoerental is te lang boven nominale regelgrens | Gas pump over nominal limit
12.121 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 121 | Gas pump low error | Gaspomptoeren laag | Gaspomptoerental lager dan regelgrens | Gaspomptoerental is te lang onder nominale regelgrens | Gas pump under nominal limit
12.137 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 137 | Safety relay HW driver error | Veiligh.relais fout | Veiligheidsrelais hardwarebesturing fout | Veiligheidsrelais hardwarebesturing fout | RY7 RY7a HW driver error Lockout
12.139 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 139 | EEPROM access error | EEPROM-toegangsfout | EEPROM-toegangsfout van brandstofcel | EEPROM-toegangsfout van brandstofcel | EEPROM access error
12.140 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 140 | EEPROM Lockout cells error | EEPROM-fout | EEPROM uitgesloten cellen fout | EEPROM uitgesloten cellen fout | EEPROM Lockout cells error
12.149 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 149 | ADC internal error | ADC interne fout | ADC interne fout | Analoog/digitaal omvormer interne fout | ADC internal error
12.167 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 167 | Igniter open | Branderontst. open | Branderontsteker losgekoppeld | Branderontsteker is losgekoppeld | Igniter disconnection error
12.168 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 168 | Igniter circuit error | Fout branderontst. | Fout in circuit van branderontsteker | Fout in circuit van branderontsteker | Igniter circuit error
12.169 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 169 | Flame rod error | Sensor brandervlam | Fout in sensor van brandervlam | Fout in sensor van brandervlam | Flame rod error
12.170 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 170 | Flame rod plausibility | Brandervlam onjuist | Onjuiste detectie van brandervlam | Onjuiste detectie van brandervlam | Flame rod plausibility, false flame detection
12.171 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 171 | Bur air pressure | Branderluchtdruk | Tegendruk van branderlucht te hoog | Tegendruk van branderlucht is hoger dan de maximale bedrijfswaarde | Burner air back pressure high
12.172 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 172 | Reformer temp internal error 1 | Omv temp int. error1 | Omvormer temperatuur interne fout 1 | Redundante omvormer temperatuur meting interne fout 1 | TE012B reading error
12.174 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 174 | TC cold junction plausibility error | CJC plausibiliteit | TK koude verbinding plausibiliteitsfout | Koude verbinding temperatuur van thermokoppel invoer plausibiliteitsfout | Thermocouple cold end plausibility error
12.175 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 175 | TC cold junction range error | CJC bereik fout | TK koude verbinding temp bereik fout | Koude verbinding temperatuur van thermokoppel invoer bereik fout | Thermocouple cold end range error
12.176 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 176 | Reformer temp internal error 2 | Omv temp int. error2 | Omvormer temperatuur interne fout 2 | Redundante omvormer temperatuur meting interne fout 2 | TE012B reading error 2
12.177 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 177 | Reformer temp internal error 3 | Omv temp int. error3 | Omvormer temperatuur interne fout 3 | Redundante omvormer temperatuur meting interne fout 3 | TE012B reading error 3
12.178 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 178 | Main gas valve feedback Lockout | Hoofdgasklep fout | Hoofdgasklep terugkopp. vergrend.fout | Hoofdgasklep terugkopp. vergrend.fout | CV000 CV001 feedback Lockout
12.179 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 179 | Main gas valve B feedback | Hoofdgasklep fout | Fout hoofdgasklep B | Fout hoofdgasklep B | Gas main valve B feedback lockout
12.180 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 180 | Reformer burner ignition Lockout | Brander ontstek.fout | Omvormerbrander ontsteking vergrend.fout | Omvormerbrander ontsteking vergrend.fout | Flame fail ignition Lockout
12.181 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 181 | Flame loss Lockout | Vlamverlies fout | Grendelfout vlamverlies opgetreden | Grendelfout van onverwacht vlamverlies opgetreden | Flame fail operation Lockout
12.182 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 182 | Reformer temp stuck at Lockout | Omv.temp. hangt op | Omvormer temp hangt op grendelfout | Hangt op grendelfout van redundante omvormer temperaturen | TE012 stuck at Lockout
12.183 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 183 | O2 K1K2 comparison error Lockout | O2-kan.vergel. fout | O2-sensor kanaalvergelijking fout | O2-sensor redundante kanaalvergelijking grendelfout | O2 K1K2 comparison error Lockout
12.184 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 184 | O2 K2 plausibility error Lockout | O2 chn2 plaus.fout | O2 -sensor kanaal 2 plausibiliteit fout | O2 -sensor kanaal 2 plausibiliteit grendelfout | O2 K2 plausibility error Lockout
12.185 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 185 | O2 continious operation test lockout | O2 CnBf-test mislukt | O2 continubedrijfstest mislukt | O2-sensor continu bedrijf test mislukt grendel | O2 DB test fail lockout
12.186 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 186 | Reformer burner combustion quality Lockout | Verbrandingskwalit. | Vergr.omvormerbrander slecht verbranding | Vergrendelde omvormerbrander verbrandingskwaliteit grendelfout | O2 combustion quality Lockout
12.187 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 187 | Electr heater test failed | Verwarmrtest mislukt | Elektrische verwarmertest mislukt | Elektrische verwarmertest mislukt | El heater test fail Lockout
12.188 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 188 | Flammable gas | Interne gasdetectie | Interne gasdetectie | Interne gasdetectie | Flammable gas detection error
12.189 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 189 | Soundness check | Correctheidscontrole | Controle op correcte werking | Controle op correcte werking | Soundness check abnormality detected
12.190 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 190 | Flammable gas risk | Tijd hoofdgasklep | Hoofdgasklep te lang open | Hoofdgasklep te lang open zonder verbranding | Malfunction of gas components or ventilation fan
12.191 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 191 | CO detection error | CO-sensorafwijking | CO-sensorafwijking | CO-sensorafwijking | CO sensor abnormality detected
12.192 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 192 | CO detection unit error | CO-bewakingsfout | CO-bewakingsafwijking | CO-bewakingsafwijking | CO supervision abnormality detected
12.193 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 193 | CO sensor error | CO-sensorfout | CO-sensorfout | CO-sensorfout | CO sensor error detected
12.194 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 194 | CoDetectionTest | CO-detectietest | Test voor detectie van hoog CO mislukt | Test voor detectie van hoog CO is mislukt | CO sensor high concentration detection test failed.
12.195 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 195 | CoTestFlameLoss | Vlamverlies CO-test | Vlamverlies tijdens CO-detectietest | Vlamverlies tijdens CO-detectietest | CO sensor detection test with flame loss.
12.196 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 196 | Flammable sensor | Gassensorfout | Gassensorfout | Gassensorfout | Flammable sensor error
12.197 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 197 | Ventilation fan error | Ontgasventilatorfout | Ontgasventilatorfout | Ontgasventilatorfout | Malfunction of the compartment ventilation fan detected
12.198 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 198 | Exhaust pressure sensor open | Drksns. rookgas open | Druksensor van rookgas open | Druksensor van rookgas is open | Exhaust gas pressure sensor open
12.199 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 199 | Exhaust pressure sensor closed | Kortsl. drksns. Rkg | Druksensor van rookgas kortgesloten | Druksensor van rookgas is kortgesloten | Exhaust gas pressure sensor shorted
12.200 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 200 | Blocked flue | Geblokkeerde rookgas | Rookgassysteem is geblokkeerd | Rookgassysteem is geblokkeerd | Blocked flue detected
12.203 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 203 | Min Vdc FuelCell Lockout | Min Vdc brndstcel | BC-spanning onder min waarde | Brandstofcelspanning onder de minimum bedrijfswaarde | Stack voltage low lockout
12.204 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 204 | FuelCellVoltageDrop | BC-spanning laag | Spanning van brandstofcel is te laag | Spanning van de brandstofcel onder de minimaal toegestane bedrijfswaarde | The fuel cell voltage dropped below the minimum value presumably because of Prox flow increase.
12.205 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 205 | DC 24V output test Lockout | Cycl 24V test misluk | Cyclische 24V test mislukt of VDC kortsl | Cyclische 24V uitvoer test mislukt of VDC kortsluiting op ECS | DC 24V output test Lockout
12.214 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 214 | Gas purge volume | Ontluchtingsvol. BVS | Fout in gasontluchtingsvolume van BVS | Gasontluchtingsvolume van brandstofverwerkingssysteem is niet correct | Gas volume of FPS purge is not correct
12.215 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 215 | O2 Calibration fail Lockout | O2-sensor kalibr. | Kalibr. vergrendelde O2-sensor mislukt | Kalibr. vergrendelde O2-sensor mislukt | O2 Calibration fail Lockout
12.216 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 216 | Stuck at Heater temp Lockout | Hangt op VRW temp | Hangt op grendelfout van VRW temp | Hangt op grendelfout van verwarmertemperaturen | Termocouples HTR stuck at Lockout
12.217 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 217 | Low venting air Lockout | Lage beluchting | PS laag detecteert te weinig beluchting | Lage verschildruk detecteert onvoldoende beluchting | PS180 low Lockout
12.218 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 218 | Gas adaption plausibility error | Gasadaptatie fout | Gasadaptatie plausibiliteitsfout | Gasadaptatie supervisie plausibiliteitsfout | TEMPFACT Ratio Lockout
12.219 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 219 | FPK failed Lockout | BPB-functie mislukt | BPB-drukbehoudfunctie mislukt | Brandstofprocessor drukbehoudfunctie BPB is mislukt | FPK fail Lockout
12.220 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 220 | Max gas adaption factor | Gasfactor hoog | Gasadaptatiefactor boven max waarde | Gasadaptatiefactor is boven maximale waarde | TEMPFACT High Lockout
12.221 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 221 | Gas flow plausibility Lockout | Gasstroom plaus.fout | Plausibiliteitsfout van gasstroomsensors | Vergrendelde plausibiliteitsfout van redundante gasstroomsensors | TF001 plausibility Lockout
12.222 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 222 | Gas flow stuck at Lockout | Gasstroom hangt op | Gasstroomsensor hangt op fout | Hangt op grendelfout van redundante gasstroomsensors | TF001 stuck at Lockout
12.223 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 223 | Fuel cell current plausibility Lockout | BC-stroom plaus. | Brandstofcelstroom plausibiliteitsfout | Vergrendelde plausibiliteitsfout van redundante brandstofcelstroomdetectie | IDC plausibility Lockout
12.224 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 224 | Electr heater sensor error | VRW-sensor fout | Elektrische verwarmer stroomsensor fout | DC-waarde stroomsensor elektrische verwarmer buiten bereik | El heater sensor Lockout DC value out of limit
12.225 | Brandstofcel veiligheidseenheid fouten | 12 | 225 | Test Mode Timeout | Testmodus time-out | Testmodus time-out | Testmodus time-out | Test Mode Timeout Lockout test mode ended after 2 hrs
13.02 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 2 | PCS fan error | Ventil.fout vermogen | Fout in ventilator vermogensregelaar | Fout in ventilator van vermogensregelaar | PCS fan error
13.03 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 3 | FC Over current Block | INV DC-overstroom | DC-stroom boven maximale waarde | Omvormer invoer DC-stroom boven maximale bedrijfswaarde | FC over current
13.04 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 4 | Inverter Over Current Block | INV AC-overstroom | AC-stroom boven maximale waarde | Omvormer uitvoer AC-stroom boven maximale bedrijfswaarde | Inverter Over Current
13.05 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 5 | FC Over current | INV DC-overstroom | DC-stroom boven maximale waarde | Omvormer invoer DC-stroom boven maximale bedrijfswaarde | FC Over current
13.06 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 6 | Inverter Over Current | INV AC-overstroom | AC-stroom boven maximale waarde | Omvormer uitvoer AC-stroom boven maximale bedrijfswaarde | Inverter Over Current
13.07 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 7 | Boost startup Error Block | Boost opstarten fout | Boost opstarten fout | Boost opstarten fout | Boost startup Error
13.08 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 8 | Main circuit Over Voltage Block | Hoofdspanning hoog | Hoofdspanning boven maximale waarde | Omvormer hoofdcircuitspanning boven maximale bedrijfswaarde | main circuit voltage Over Voltage
13.09 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 9 | Main circuit Over Voltage | Hoofdspanning hoog | Hoofdspanning boven maximale waarde | Omvormer hoofdcircuitspanning boven maximale bedrijfswaarde | main circuit voltage Over Voltage
13.10 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 10 | Grid relay failure Block | InterfaceRelais fout | Interface schakelrelais fout | Interface schakelrelais fout | Grid relay failure
13.11 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 11 | Boost startup Error | Boost opstarten fout | Boost opstarten fout | Boost opstarten fout | Boost startup Error
13.12 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 12 | Grid relay failure | InterfaceRelais fout | Interface schakelrelais fout | Interface schakelrelais fout | Grid relay failure
13.13 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 13 | Inverter Boost over temperature Block | Max. omvormertemp. | Omvormertemp. boven maximale waarde | Omvormertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | Grid relay failure
13.14 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 14 | Inverter Boost over temperature | Max. omvormertemp. | Omvormertemp. boven maximale waarde | Omvormertemperatuur boven maximale bedrijfswaarde | Inverter/ Boost thermal cut out
13.15 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 15 | Inverter over load | Max. omvormerbelast. | Omvormerbelasting boven maximale waarde | Omvormerbelasting boven maximale bedrijfswaarde | Inverter current (rms) high
13.16 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 16 | Inverter over load Block | Max. omvormerbelast. | Omvormerbelasting boven maximale waarde | Omvormerbelasting boven maximale bedrijfswaarde | Inverter current (rms) high
13.17 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 17 | Main circuit Under Voltage | Hoofdspanning laag | Spanning van hoofdcircuit is te laag | Spanning van hoofdcircuit is lager dan de minimale bedrijfswaarde | Main circuit voltage under voltage
13.18 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 18 | DC output failure Block | DC-stroominjectie | DC-stroominjectie fout | DC-stroominjectie fout | DC output failure
13.19 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 19 | DC output failure | DC-stroominjectie | DC-stroominjectie fout | DC-stroominjectie fout | DC output failure
13.21 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 21 | Over voltage avr | NS-beveiliging GOS | NS-beveiliging gemiddelde overspanning | NS-beveiliging ingeschakeld omdat gemiddelde overspanning hoger is dan de maximumwaarde | Over voltage average
13.22 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 22 | Over voltage | NS beveiliging U > | NS beveiliging spanningsstijging U > | NS beveiliging spanningsstijging beveiliging geactiveerd | Over voltage
13.23 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 23 | Under voltage | NS beveiliging U < | NS beveiliging spanningsdaling U < | NS beveiliging spanningsdaling beveiliging geactiveerd | Under voltage
13.24 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 24 | Over frequency | NS beveiliging f > | NS beveiliging frequentiestijging f > | NS beveiliging frequentiestijging beveiliging geactiveerd | Over frequency
13.25 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 25 | Under frequency | NS beveiliging f < | NS beveiliging frequentiedaling f < | NS beveiliging frequentiedaling beveiliging geactiveerd | Under frequency
13.26 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 26 | Frequency shift | Eilanddetectie | NS beveiliging eilanddetectie df/dt | NS beveiliging eilanddetectie geactiveerd | Frequency shift dF/dt
13.27 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 27 | RoCoF | Eilanddetectie | NS-beveiliging voor eilandsituatie | NS-beveiliging ingeschakeld omdat eilandsituatie is gedetecteerd | Islanding detection RoCoF
13.31 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 31 | UAC ADC error | Spanningsfout AD-Omz | Netspanningsfout van AD-omzetter | Netspanningsfout van AD-omzetter | Grid voltage AD converter failure
13.32 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 32 | UAC sensor error | Fout sensor spanning | Fout in sensor van netspanning | Fout in sensor van netspanning | Grid voltage sensor failure
13.33 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 33 | IDC sensor error | Fout DC-omvormer | Fout in sensor omvormer DC-ingangsstroom | Fout in sensor van omvormer voor DC-ingangsstroom | Inverter input DC current sensor error
13.34 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 34 | Inverter Over Current IPM | Omvormer AC-stroom | Overstroom omvormer IPM-fout | Overstroom omvormer vanwege fout in Intelligent Power Module | Inverter Over Current Intelligent Power Module failure
13.35 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 35 | IAC sensor error | AC-sensor omvormer | Fout sensor omvormer AC-uitgangsstroom | Fout in sensor van omvormer voor AC-uitgangsstroom | Inverter output AC current sensor error
13.36 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 36 | DC input Over Voltage | Ing.sp. DC-omv. hoog | Ingangsspanning van DC-omvormer te hoog | Ingangsspanning van DC-omvormer is hoger dan de maximale bedrijfswaarde | Inverter intput DC over voltage
13.37 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 37 | Surplus power heater | Verw. stroomov. open | Verwarmer stroomoverschot losgekoppeld | Verwarmer voor stroomoverschot is open of losgekoppeld | Surplus power heater open or disconnected
13.38 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 38 | Surplus HTR I sensor | StrSns str.overschot | Fout in stroomsensor verw. str.overschot | Fout in stroomsensor van verwarmer voor stroomoverschot | Surplus power heater current sensor error
13.39 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 39 | Surplus HTR U sensor | SpSns str.overschot | Fout in spann.sensor verw. str.overschot | Fout in spanningssensor van verwarmer voor stroomoverschot | Surplus power heater voltage sensor error
13.40 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 40 | PMS state error | Softwarefout PCS | Fout van vermogensregelaar (PCS) | Softwarefout van vermogensregelaar (PCS) | PCS software error
13.41 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 41 | EEPROM access error | EEPROM-toegangsfout | EEPROM-toegangsfout van omvormer | EEPROM-toegangsfout van omvormer | EEPROM access error
13.42 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 42 | Communication error | Communicatiefout PCS | Communicatiefout vermogensregelaar (PCS) | Communicatiefout van vermogensregelaar (PCS) | Communication error
13.43 | Fouten van de netbeveiliging | 13 | 43 | InverterHardwareError | Omvormerfout | Omvormerfout | Omvormerfout | The inverter has a component error that leads to a malfunction
14.01 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 1 | See user manual 1 | 1: zie handleiding | 1 | 1 | See user manual 1
14.02 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 2 | See user manual 2 | 2: zie handleiding | 2: | 2: | See user manual 2
14.03 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 3 | See user manual 3 | 3: zie handleiding | 3 | 3 | See user manual 3
14.04 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 4 | See user manual 4 | 4: zie handleiding | 4: | 4: | See user manual 4
14.05 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 5 | See user manual 5 | 5: zie handleiding | 5: | 5: | See user manual 5
14.06 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 6 | See user manual 6 | 6: zie handleiding | 6: | 6: | See user manual 6
14.07 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 7 | See user manual 7 | 7: zie handleiding | 7: | 7: | See user manual 7
14.08 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 8 | See user manual 8 | 8: zie handleiding | 8: | 8: | See user manual 8
14.09 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 9 | See user manual 9 | 9: zie handleiding | 9: | 9: | See user manual 9
14.10 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 10 | Outside Temp error | 10:Buitensensor | 10:Buitensensor | 10:Buitensensor | Outside Temp error
14.11 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 11 | Sun sensor error | 11:Solar opnemer | 11:Solar opnemer | 11:Solar opnemer | Sun sensor error
14.12 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 12 | Wind Sensor error | 12:windsensor | 12:Windopnemer | 12:Windopnemer | Wind Sensor error
14.13 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 13 | See user manual 13 | 13: zie handleiding | 13: | 13: | See user manual 13
14.14 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 14 | See user manual 14 | 14: zie handleiding | 14: | 14: | See user manual 14
14.15 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 15 | See user manual 15 | 15: zie handleiding | 15: | 15: | See user manual 15
14.16 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 16 | See user manual 16 | 16: zie handleiding | 16: | 16: | See user manual 16
14.17 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 17 | See user manual 17 | 17: zie handleiding | 17: | 17: | See user manual 17
14.18 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 18 | See user manual 18 | 18: zie handleiding | 18: | 18: | See user manual 18
14.19 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 19 | See user manual 19 | 19: zie handleiding | 19: | 19: | See user manual 19
14.20 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 20 | Boiler Temp Sensor error | 20:boilersensor 1 | 20:Ketelvoeler 1 | 20:Ketelvoeler 1 | Boiler Temp Sensor error
14.21 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 21 | See user manual 21 | 21: zie handleiding | 21: | 21: | See user manual 21
14.22 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 22 | Boiler Temp 2 Sensor error | 22:boilersensor 2 | 22:Ketelvoeler 2 | 22:Ketelvoeler 2 | Boiler Temp 2 Sensor error
14.23 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 23 | See user manual 23 | 23: zie handleiding | 23: | 23: | See user manual 23
14.24 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 24 | See user manual 24 | 24: zie handleiding | 24: | 24: | See user manual 24
14.25 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 25 | Boiler Temp Solid Fuil Sensor error | 25:Boilersensor | 25:Boilersensor hout | 25:Boilersensor hout | Boiler Temp Solid Fuil Sensor error
14.26 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 26 | Common Flow Temp Sensor error | 26:Gez aanvoersensor | 26:Gezamenlijke aanvoersensor | 26:Gezamenlijke aanvoersensor | Common Flow Temp Sensor error
14.27 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 27 | See user manual 27 | 27:Gez aanvoersensor | 27:Gezamenlijke aanvoersensor 2 | 27:Gezamenlijke aanvoersensor 2 | See user manual 27
14.28 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 28 | Flue Gas Sensor error | 28:Rookgastemp | 28:Rookgastemperatuursensor | 28:Rookgastemperatuursensor | Flue Gas Sensor error
14.29 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 29 | See user manual 29 | 29: zie handleiding | 29: | 29: | See user manual 29
14.30 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 30 | Flow Temp 0 Sensor error | 30:Aanvoersensor 1 | 30:Aanvoersensor 1 | 30:Aanvoersensor 1 | Flow Temp 0 Sensor error
14.31 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 31 | Flow Temp 1 Cooling Sensor error | 31:Aanvoer koelen 1 | 31:Aanvoersensor koelen 1 | 31:Aanvoersensor koelen 1 | Flow Temp 1 Cooling Sensor error
14.32 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 32 | Flow Temp 2 Sensor error | 32:Aanvoersensor 2 | 32:Aanvoersensor 2 | 32:Aanvoersensor 2 | Flow Temp 2 Sensor error
14.33 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 33 | Flow Temp Heat Pump Sensor error | 33:Aanvoersensor WP | 33:Aanvoersensor WP | 33:Aanvoersensor WP | Flow Temp Heat Pump Sensor error
14.34 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 34 | Condensator Sensor Heat Pump error | 34:Condenssensor | 34:Condensvoeler | 34:Condensvoeler | Condensator Sensor Heat Pump error
14.35 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 35 | Source Input Temmp Sensor error | 35:Bronintrede | 35:Broninlaatsensor | 35:Broninlaatsensor | Source Input Temmp Sensor error
14.36 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 36 | Hot Gas Temp Compressor 0 Sensor error | 36:Heetgassensor 1 | 36:Heetgas sensor 1 | 36:Heetgas sensor 1 | Hot Gas Temp Compressor 0 Sensor error
14.37 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 37 | Hot Gas Temp Compressor 2 Sensor error | 37:Heetgassensor 2 | 37:Heetgas sensor 2 | 37:Heetgas sensor 2 | Hot Gas Temp Compressor 2 Sensor error
14.38 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 38 | Flow Temp Precontroller Sensor error | 38:Aanvoersens voor | 38:Aanvoersensor voorregelaar | 38:Aanvoersensor voorregelaar | Flow Temp Precontroller Sensor error
14.39 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 39 | Vaporizer Temp Sensor error | 39:Verdampersensor | 39:Verdampersensor | 39:Verdampersensor | Vaporizer Temp Sensor error
14.40 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 40 | Return Temp 0 Sensor error | 40:Retoursensor 1 | 40:Retour opnemer 1 | 40:Retour opnemer 1 | Return Temp 0 Sensor error
14.41 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 41 | See user manual 41 | 41: zie handleiding | 41 | 41 | See user manual 41
14.42 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 42 | Return Temp 2 Sensor error | 42:Retoursensor 2 | 42:Retoursensor 2 | 42:Retoursensor 2 | Return Temp 2 Sensor error
14.43 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 43 | Return Temp Solid Fuil Sensor error | 43:Retoursensor | 43:Retoursensor hout | 43:Retoursensor hout | Return Temp Solid Fuil Sensor error
14.44 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 44 | Return Temp Heat Pump Sensor Error | 44:Retoursensor WP | 44:Retoursensor WP | 44:Retoursensor WP | Return Temp Heat Pump Sensor Error
14.45 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 45 | Source Output Temp Sensor error | 45:Bronuittrede | 45:Bronuitlaatsensor | 45:Bronuitlaatsensor | Source Output Temp Sensor error
14.46 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 46 | Cascade Return Temp Sensor error | 46:Retoursensor | 46:Retoursensor cascade | 46:Retoursensor cascade | Cascade Return Temp Sensor error
14.47 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 47 | Common Return Temp Sensor error | 47:Gezam retour | 47:Gezamenlijke retoursensor | 47:Gezamenlijke retoursensor | Common Return Temp Sensor error
14.48 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 48 | Liquid Refrigerant Temperature Sensor error | 48:Koudemiddel | 48:Koudemiddelsensor | 48:Koudemiddelsensor | Liquid Refrigerant Temperature Sensor error
14.49 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 49 | See user manual 49 | 49: zie handleiding | 49: | 49: | See user manual 49
14.50 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 50 | DHW Temp 0 Sensor error | 50:SWW-sensor 1 | 50:SWW sensor 1 | 50:SWW sensor 1 | DHW Temp 0 Sensor error
14.51 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 51 | See user manual 51 | 51: zie handleiding | 51: | 51: | See user manual 51
14.52 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 52 | DHW Temp 2 Sensor error | 52:SWW-sensor 2 | 52:SWW sensor 2 | 52:SWW sensor 2 | DHW Temp 2 Sensor error
14.53 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 53 | See user manual 53 | 53: zie handleiding | 53: | 53: | See user manual 53
14.54 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 54 | Flow Temp DHW sensor error | 54:SWW-aanvoersensor | 54:SWW aanvoersensor | 54:SWW aanvoersensor | Flow Temp DHW sensor error
14.55 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 55 | Tank 2 DHW Sensor 1 error | 55:Opslagtank 2 SWW | 55:Opslagtank 2 SWW-sensor 1 | 55:Opslagtank 2 SWW-sensor 1 | Tank 2 DHW Sensor 1 error
14.56 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 56 | Tank 2 DHW Sensor 2 error | 56:Opslagtank 2 SWW | 56:Opslagtank 2 SWW-sensor 2 | 56:Opslagtank 2 SWW-sensor 2 | Tank 2 DHW Sensor 2 error
14.57 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 57 | DHW circulation Sensor error | 57:SWW circulatie | 57:SWW-circulatiesensor | 57:SWW-circulatiesensor | DHW circulation Sensor error
14.58 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 58 | DHW Thermostat error | 58:SWW-thermostaat | 58:SWW thermostaat | 58:SWW thermostaat | DHW Thermostat error
14.59 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 59 | See user manual 59 | 59: zie handleiding | 59: | 59: | See user manual 59
14.60 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 60 | Room Temp 0 Sensor error | 60:Ruimtevoeler 1 | 60:Ruimtevoeler 1 | 60:Ruimtevoeler 1 | Room Temp 0 Sensor error
14.61 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 61 | Room Unit 1 error | 61:Thermostaat 1 | 61:Thermostaat 1 | 61:Thermostaat 1 | Room Unit 1 error
14.62 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 62 | Room Unit 1 wrong module | 62:Thermost. 1 type | 62:Thermostaat 1 type | 62:Thermostaat 1 type | Room Unit 1 wrong module
14.63 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 63 | See user manual 63 | 63: zie handleiding | 63: | 63: | See user manual 63
14.64 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 64 | Interrupted Room Unit 1 | 64:Thermostaat 1 bus | 64:Thermostaat 1 busonderbr. | 64:Thermostaat 1 busonderbr. | Interrupted Room Unit 1
14.65 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 65 | Room Temp 2 Sensor error | 65:Ruimtevoeler 2 | 65:Ruimtevoeler 2 | 65:Ruimtevoeler 2 | Room Temp 2 Sensor error
14.66 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 66 | Room Unit 2 error | 66:Thermostaat 2 | 66:Thermostaat 2 | 66:Thermostaat 2 | Room Unit 2 error
14.67 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 67 | Room Unit 2 wrong module | 67:Thermost. 2 type | 67:Thermostaat 2 type | 67:Thermostaat 2 type | Room Unit 2 wrong module
14.68 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 68 | Room Temp 3 Sensor error | 68:Ruimtevoeler 3 | 68:Ruimtevoeler 3 | 68:Ruimtevoeler 3 | Room Temp 3 Sensor error
14.69 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 69 | See user manual 69 | 69:Thermostaat 2 bus | 69:Thermostaat 2 busonderbr. | 69:Thermostaat 2 busonderbr. | See user manual 69
14.70 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 70 | Buffer Temp 1 Top sensor error | 70:Opslagtank | 70:Opslagtanksensor 1 | 70:Opslagtanksensor 1 | Buffer Temp 1 Top sensor error
14.71 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 71 | Buffer Temp 2 Bottom Sensor error | 71:Opslagtank | 71:Opslagtanksensor 2 | 71:Opslagtanksensor 2 | Buffer Temp 2 Bottom Sensor error
14.72 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 72 | Buffer Temp 3 Middle Sensor error | 72:Opslagtank | 72:Opslagtanksensor 3 | 72:Opslagtanksensor 3 | Buffer Temp 3 Middle Sensor error
14.73 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 73 | Collector Temp 0 Sensor error | 73:Collectorsensor | 73:Collectorsensor 1 | 73:Collectorsensor 1 | Collector Temp 0 Sensor error
14.74 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 74 | Collector Temp 2 Sensor error | 74:Collectorsensor 1 | 74:Collectorsensor 2 | 74:Collectorsensor 2 | Collector Temp 2 Sensor error
14.75 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 75 | Bypass Temp Sensor error | 75:Bypass sensor | 75:Bypass sensor | 75:Bypass sensor | Bypass Temp Sensor error
14.76 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 76 | Special Sensor 1 error | 76:Speciale sensor 1 | 76:Speciale sensor1 | 76:Speciale sensor 1 | Special Sensor 1 error
14.77 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 77 | Air Pressure Sensor error | 77:Luchtdruk | 77:Luchtdruksensor | 77:Luchtdruksensor | Air Pressure Sensor error
14.78 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 78 | Water Pressure Sensor error | 78:Waterdruk | 78:Waterdruksensor | 78:Waterdruksensor | Water Pressure Sensor error
14.79 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 79 | Sole Temp Sensor error | 79:Koudemiddelsensor | 79:Koelvloeistofsensor | 79:Koelvloeistofsensor | Sole Temp Sensor error
14.80 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 80 | LPB no communication | 80:LPB geen comm. | 80:LPB geen communicatie | 80:LPB geen communicatie | LPB no communication
14.81 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 81 | LPB short cut or no bus power | 81:LPB kortsluiting | 81:LPB kortsluiting/comm | 81:LPB kortsluiting/comm | LPB short cut or no bus power
14.82 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 82 | LPB address collision | 82:LPB adresf | 82:LPB adresft | 82:LPB adresft | LPB address collision
14.83 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 83 | BSB line short cut or no communication | 83:BSB kortsluiting | 83:BSB kortsluiting | 83:BSB kortsluiting | BSB line short cut or no communication
14.84 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 84 | BSB line address collision | 84:BSB adresf | 84:BSB adresft | 84:BSB adresft | BSB line address collision
14.85 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 85 | BSB Radio Communication error | 85:BSB Radio comm. | 85:BSB radiocommunicatie | 85:BSB radiocommunicatie | BSB Radio Communication error
14.86 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 86 | PPS short cut | 86:PPS kortsluiting | 86:PPS kortsluiting | 86:PPS kortsluiting | PPS short cut
14.87 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 87 | PPS2 short cut | 87:PPS 2 kortsl. | 87:PPS 2 kortsluiting | 87:PPS 2 kortsluiting | PPS2 short cut
14.88 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 88 | PPS no communication | 88:PPS geen comm. | 88:PPS geen communicatie | 88:PPS geen communicatie | PPS no communication
14.89 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 89 | Modem no communication | 89: geen modemcomm. | 89: geen modemcommunicatie | 89: geen modemcommunicatie | Modem no communication
14.90 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 90 | Loss of Data in RAM | 90:Dataverlies RAM | 90:Data verlies in RAM | 90:Data verlies in RAM | Loss of Data in RAM
14.91 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 91 | Loss of Data in EEPROM | 91:Dataverl. EEPROM | 91:Dataverlies in EEPROM | 91:Dataverlies in EEPROM | Loss of Data in EEPROM
14.92 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 92 | Electronic Error in Device | 92:Elektronica app. | 92:Elektronicafout apparaat | 92:Elektronicafout apparaat | Electronic Error in Device
14.93 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 93 | Change Battery | 93:Wissel batterij | 93:Wissel batterij | 93:Wissel batterij | Change Battery
14.94 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 94 | Change Battery of Memory Card | 94:Batterij geheugen | 94:Batterij geheugenkaart | 94:Batterij geheugenkaart | Change Battery of Memory Card
14.95 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 95 | Time invalid | 95:Tijd | 95:Tijd ongeldig | 95:Tijd ongeldig | Time invalid
14.96 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 96 | Small SW error | 96:Kleine softw.fout | 96:Kleine software fout | 96:Kleine software fout | Small SW error
14.97 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 97 | SW or HW error | 97:Softw-/hardw.fout | 97:Soft-/hardw fout | 97:Soft-/hardw fout | SW or HW error
14.98 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 98 | Extension Module 1 error | 98:Uitbreidingsmod. | 98:Uitbreidingsmodule 1 | 98:Uitbreidingsmodule 1 | Extension Module 1 error
14.99 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 99 | Extension Module 2 error | 99:Uitbreidingsmod. | 99:Uitbreidingsmodule 2 | 99:Uitbreidingsmodule 2 | Extension Module 2 error
14.100 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 100 | Two Clock Master | 100:2 kloktijd | 100:2 kloktijd managers | 100:2 kloktijd managers | Two Clock Master
14.101 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 101 | Time Source Wrong Configuration | 101:Par kloktijd | 101:Par kloktijd bron | 101:Par kloktijd bron | Time Source Wrong Configuration
14.102 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 102 | Clock Master without Backup Reservation | 102:Geen backup klok | 102:reserve klok ontbreekt | 102:reserve klok ontbreekt | Clock Master without Backup Reservation
14.103 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 103 | Communication Error | 103:Communicatie | 103:Communicatiefout | 103:Communicatiefout | Communication Error
14.104 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 104 | See user manual 104 | 104: zie handleiding | 104: | 104: | See user manual 104
14.105 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 105 | Maintenance notification | 105:Onderhoudsmeld. | 105:Onderhoudsmelding | 105:Onderhoudsmelding | Maintenance notification
14.106 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 106 | Source Temp too low | 106:Brontemp | 106:Brontemperatuur te laag | 106:Brontemperatuur te laag | Source Temp too low
14.107 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 107 | Hot Gas Vaporizer 1 | 107:Heetgas compr. | 107:Heetgascompressor 1 | 107:Heetgascompressor 1 | Hot Gas Vaporizer 1
14.108 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 108 | Hot Gas Vaporizer 2 | 108:Heetgas compr. | 108:Heetgascompressor 2 | 108:Heetgascompressor 2 | Hot Gas Vaporizer 2
14.109 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 109 | Monitoring Boiler Temp | 109:Boilertemp | 109:Boilertemperatuurbewaking | 109:Boilertemperatuurbewaking | Monitoring Boiler Temp
14.110 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 110 | STB lockout position | 110:Blokkering STB | 110:Blokkering STB | 110:Blokkering STB | STB lockout position
14.111 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 111 | Temperature Monitor Safety Shutdown | 111:Uitschakellimiet | 111:Uitschakellimiet thermost | 111:Uitschakellimiet thermost | Temperature Monitor Safety Shutdown
14.112 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 112 | Flue Gas STB lockout | 112:Uitschak rkgs | 112:Uitschak. rookgas STB | 112:Uitschak. rookgas STB | Flue Gas STB lockout
14.113 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 113 | Flue Gas Monitoring Safety Shutdown | 113:Veiligheid rkgs | 113:Veiligheidsuitschak. rookgas | 113:Veiligheidsuitschak. rookgas | Flue Gas Monitoring Safety Shutdown
14.114 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 114 | Flue Gas Sensor has tripped | 114:Uitschak rkgs | 114:Uitschakeling rookgasthermo. | 114:Uitschakeling rookgasthermo. | Flue Gas Sensor has tripped
14.115 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 115 | Flue Gas Sensor has been triggered | 115:Uitschak rkgs | 115:Uitschakeling rookgassensor | 115:Uitschakeling rookgassensor | Flue Gas Sensor has been triggered
14.116 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 116 | Flue Gas Sensor has switched off | 116:Uitschak rkgs | 116:Uitschakeling rookgassensor | 116:Uitschakeling rookgassensor | Flue Gas Sensor has switched off
14.117 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 117 | Water Pressure too high | 117:Waterdruk | 117:Waterdruk te hoog | 117:Waterdruk te hoog | Water Pressure too high
14.118 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 118 | Water Pressure too low | 118:Waterdruk | 118:Waterdruk te laag | 118:Waterdruk te laag | Water Pressure too low
14.119 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 119 | Water Pressure Switch released | 119:Uitsch waterdruk | 119:Waterdruksch aangespr | 119:Waterdruksch aangespr | Water Pressure Switch released
14.120 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 120 | Flow Temp Precontroller not reached | 120:Av temp voorreg | 120:AV temp voorreg te lg | 120:AV temp voorreg te lg | Flow Temp Precontroller not reached
14.121 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 121 | Flow Temp HC1 not reached | 121:Aanvoertemp HC1 | 121:Aanvoertemp VG 1 | 121:Aanvoertemp VG 1 | Flow Temp HC1 not reached
14.122 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 122 | Flow Temp HC2 not reached | 122:Aanvoertemp HC2 | 122:Aanvoertemp VG 2 | 122:Aanvoertemp VG 2 | Flow Temp HC2 not reached
14.123 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 123 | Flow Temp DHW not reached | 123:Aanv.temp SWW | 123:Aanvoertemperatuur SWW te laag | 123:Aanvoertemperatuur SWW te laag | Flow Temp DHW not reached
14.124 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 124 | Boiler Temp not reached | 124:Boilertemp | 124:Boilertemperatuur te laag | 124:Boilertemperatuur te laag | Boiler Temp not reached
14.125 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 125 | Boiler Max Temp exceeded | 125:Boilertemp | 125:Boilertemperatuur te hoog | 125:Boilertemperatuur te hoog | Boiler Max Temp exceeded
14.126 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 126 | DHW Charging Temp not reached | 126 Laadtemp. SWW | 126 Tapw. Laadtemperatuur | 126 Tapw. Laadtemperatuur | DHW Charging Temp not reached
14.127 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 127 | DHW legionella temp not reached | 127:Legionellatemp. | 127:Legionellatemperatuur | 127:Legionellatemperatuur | DHW legionella temp not reached
14.128 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 128 | Flame Fall Out in Operation | 128:Vlamuitval | 128:Vlamuitval in bedrijf | 128:Vlamuitval in bedrijf | Flame Fall Out in Operation
14.129 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 129 | Incorrect Air Supply | 129:L. toev verkeerd | 129:Verkeerde luchttoevoer | 129:Verkeerde luchttoevoer | Incorrect Air Supply
14.130 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 130 | Flue Gas Temp Limit exceeded | 130:Rookgastemp | 130:Rookgastemperatuur te hoog | 130:Rookgastemperatuur te hoog | Flue Gas Temp Limit exceeded
14.131 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 131 | Burner Fault | 131:Branderstoring | 131:Branderstoring | 131:Branderstoring | Burner Fault
14.132 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 132 | Gas Pressure Switch Security Shut Down | 132:Veiligheidsuitsc | 132:Veiligheidsuitschakeling | 132:Veiligheidsuitschakeling | Gas Pressure Switch Security Shut Down
14.133 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 133 | Security Time for Flame Ignition exceeded | 133:Veilig.tijd over | 133:Veiligheidstijd overschreden | 133:Veiligheidstijd overschreden | Security Time for Flame Ignition exceeded
14.134 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 134 | Collective Fault Heat Pump | 134:Verzamelstor. WP | 134:Verzamelstoring WP | 134:Verzamelstoring WP | Collective Fault Heat Pump
14.135 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 135 | Sole Circuit Fault | 135:K.vloeist. circ. | 135:Koelvloeistofcircuit | 135:Koelvloeistofcircuit | Sole Circuit Fault
14.136 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 136 | Refrigeration Circuit Heat Pump Pressure error | 136:Druk koelm | 136:Druk koelm circuit WP | 136:Druk koelm circuit WP | Refrigeration Circuit Heat Pump Pressure error
14.137 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 137 | Operating Feedback Heat Pump missing | 137:Geen WP | 137:Geen WP | 137:Geen WP | Operating Feedback Heat Pump missing
14.138 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 138 | Control Sensor Heat Pump missing | 138:Geen regelsensor | 138:Geen regelsensor WP | 138:Geen regelsensor WP | Control Sensor Heat Pump missing
14.139 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 139 | See user manual 139 | 139: zie handleiding | 139: | 139: | See user manual 139
14.140 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 140 | LPB Address invalid | 140:LPB adres | 140:LPB-adres niet geldig | 140:LPB-adres niet geldig | LPB Address invalid
14.141 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 141 | LPB Configuration not consistent | 141:LPB config | 141:LPB-config niet consistent | 141:LPB-config niet consistent | LPB Configuration not consistent
14.142 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 142 | Missing Partner Device on LPB | 142:Geen app. op LPB | 142:Geen app op LPB | 142:Geen app op LPB | Missing Partner Device on LPB
14.143 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 143 | See user manual 143 | 143: zie handleiding | 143: | 143: | See user manual 143
14.144 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 144 | See user manual 144 | 144: zie handleiding | 144: | 144: | See user manual 144
14.145 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 145 | PPS Device wrong Type | 145:PPS verkeerd app | 145:PPS verkeerd apparaattype | 145:PPS verkeerd apparaattype | PPS Device wrong Type
14.146 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 146 | Sensor Configuration error | 146:Config.fout | 146:Configuratieft | 146:Configuratieft | Sensor Configuration error
14.147 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 147 | no BMU connected | 147:BMU niet aangesl | 147:BMU niet aangesloten | 147:BMU niet aangesloten | no BMU connected
14.148 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 148 | Incompatibility LPB interface | 148:Incomp. LBP unit | 148:Incompatibele LBP-unit | 148:Incompatibele LBP-unit | Incompatibility LPB interface
14.149 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 149 | free programmable Function Configuration error | 149:Conf FPF | 149:Config FPF | 149:Config FPF | free programmable Function Configuration error
14.150 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 150 | BMU error | 150:BMU | 150:BMU | 150:BMU | BMU error
14.151 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 151 | BMU error intern | 151:BMU intern | 151:BMU intern | 151:BMU intern | BMU error intern
14.152 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 152 | Parameterization error | 152:Parameterisatie | 152:Parameterisatie | 152:Parameterisatie | Parameterization error
14.153 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 153 | Device manually locked | 153:App. in storing | 153:Apparaat in storing | 153:Apparaat in storing | Device manually locked
14.154 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 154 | See user manual 154 | 154:Plausib crit | 154:Plausibiliteitscriteria | 154:Plausibiliteitscriteria | See user manual 154
14.155 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 155 | Delocking blocked | 155:Reset geblokk. | 155:Reset geblokkeerd | 155:Reset geblokkeerd | Delocking blocked
14.156 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 156 | See user manual 156 | 156: zie handleiding | 156: | 156: | See user manual 156
14.157 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 157 | Boiler Flow Thermostat | 157:Boiler aanv.temp | 157:Boiler aanvoertemperatuur | 157:Boiler aanvoertemperatuur | Boiler Flow Thermostat
14.158 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 158 | Condensat error | 158:Condensaat | 158:Condensaat | 158:Condensaat | Condensat error
14.159 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 159 | See user manual 159 | 159: zie handleiding | 159: | 159: | See user manual 159
14.160 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 160 | Fan Speed not reached | 160:Vent snelh dremp | 160:Ventilatorsnelheid drempel | 160:Ventilatorsnelheid drempel | Fan Speed not reached
14.161 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 161 | Max Fan Speed exceeded | 161:Max. vent.snelh. | 161:Max vent snelheid | 161:Max vent snelheid | Max Fan Speed exceeded
14.162 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 162 | Air Pressure Switch does not close | 162:Luchtdruk | 162:Luchtdrukschakelaar | 162:Luchtdrukschakelaar | Air Pressure Switch does not close
14.163 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 163 | Modulation Valve error | 163:Modulerende klep | 163:Modulerende klep | 163:Modulerende klep | Modulation Valve error
14.164 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 164 | Flow or Pressure Switch HC error | 164:Aanvoerdrukschak | 164:Aanvoer- of drukschakelaar VG | 164:Aanvoer- of drukschakelaar VG | Flow or Pressure Switch HC error
14.165 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 165 | Priority Switch does not turn | 165:Voorrangsschak. | 165:Voorrangsschakeling | 165:Voorrangsschakeling | Priority Switch does not turn
14.166 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 166 | Air Pressure Switch does not open | 166:Luchtdruk | 166:Luchtdrukschakelaar | 166:Luchtdrukschakelaar | Air Pressure Switch does not open
14.167 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 167 | See user manual 167 | 167:Verw capaciteit | 167:Verw.capaciteit grenzen | 167:Verw.capaciteit grenzen | See user manual 167
14.168 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 168 | See user manual 168 | 168: zie handleiding | 168: | 168: | See user manual 168
14.169 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 169 | Sitherm Pro System error | 169:Sitherm Pro sys | 169:Sitherm Pro-systeem | 169:Sitherm Pro-systeem | Sitherm Pro System error
14.170 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 170 | Water Pressure Primary Sensor error | 170: Waterdruk fout | 170: Waterdruk fout primaire sensor | 170: Waterdruk fout primaire sensor | Water Pressure Primary Sensor error
14.171 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 171 | Alarm Contact 1 active | 171:Alarmcontact 1 | 171:Alarmcontact 1 actief | 171:Alarmcontact 1 actief | Alarm Contact 1 active
14.172 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 172 | Alarm Contact 2 active | 172:Alarmcontact 2 | 172:Alarmcontact 2 actief | 172:Alarmcontact 2 actief | Alarm Contact 2 active
14.173 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 173 | Alarm Contact 3 active | 173:Alarmcontact 3 | 173:Alarmcontact 3 actief | 173:Alarmcontact 3 actief | Alarm Contact 3 active
14.174 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 174 | Alarm Contact 4 active | 174:Alarmcontact 4 | 174:Alarmcontact 4 actief | 174:Alarmcontact 4 actief | Alarm Contact 4 active
14.175 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 175 | Error Output free programmable Function active | 175:Foutuitgang FPF | 175:Foutuitgang FPF actief | 175:Foutuitgang FPF actief | Error Output free programmable Function active
14.176 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 176 | Water Pressure 2 too high | 176:Waterdruk 2 | 176:Waterdruk 2 te hoog | 176:Waterdruk 2 te hoog | Water Pressure 2 too high
14.177 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 177 | Water Pressure 2 too low | 177:Waterdruk 2 | 177:Waterdruk 2 te laag | 177:Waterdruk 2 te laag | Water Pressure 2 too low
14.178 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 178 | Temp Limiter HC1 | 178:Limietthermost | 178:Limietthermostaat HC1 | 178:Limietthermostaat HC1 | Temp Limiter HC1
14.179 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 179 | Temp Limiter HC2 | 179:Limietthermost | 179:Limietthermostaat HC2 | 179:Limietthermostaat HC2 | Temp Limiter HC2
14.180 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 180 | See user manual 180 | 180:Schoorsteenveger | 180:Schoorsteenvegerfunctie | 180:Schoorsteenvegerfunctie | See user manual 180
14.181 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 181 | See user manual 181 | 181:Regelaar stop | 181:Regelaar stopfunctie | 181:Regelaar stopfunctie | See user manual 181
14.182 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 182 | See user manual 182 | 182:Sitherm Pro | 182:Sitherm Pro-drifttest | 182:Sitherm Pro-drifttest | See user manual 182
14.183 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 183 | Device in Parameterization Mode | 183:Parameterinstel. | 183:Parameterinstelmodus | 183:Parameterinstelmodus | Device in Parameterization Mode
14.184 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 184 | See user manual 184 | 184:Modemfunctie | 184:Modem functie | 184:Modem functie | See user manual 184
14.185 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 185 | See user manual 185 | 185:Vloer drogen | 185:Vloerdroogfunctie | 185:Vloerdroogfunctie | See user manual 185
14.186 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 186 | Configuration error Inputs | 186:Configuratie | 186:Configuratie-ingang | 186:Configuratie-ingang | Configuration error Inputs
14.187 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 187 | Configuration error Outputs | 187:Configuratie | 187:Configuratie-uitgang | 187:Configuratrie-uitgang | Configuration error Outputs
14.188 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 188 | See user manual 188 | 188: Warmtegen.slot | 188: Warmtegeneratieslot actief | 188: Warmtegeneratieslot actief | See user manual 188
14.189 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 189 | See user manual 189 | 189: zie handleiding | 189: | 189: | See user manual 189
14.190 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 190 | See user manual 190 | 190: zie handleiding | 190: | 190: | See user manual 190
14.191 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 191 | STB released | 191:STB geactiveerd | 191:STB geactiveerd | 191:STB geactiveerd | STB released
14.192 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 192 | See user manual 192 | 192: zie handleiding | 192: | 192: | See user manual 192
14.193 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 193 | Start prevention | 193:Startverhinder. | 193:Startverhindering | 193:Startverhindering | Start prevention
14.194 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 194 | See user manual 194 | 194: zie handleiding | 194: | 194: | See user manual 194
14.195 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 195 | Max Refill per Charge reached | 195:Water navul | 195:Waternavultijd | 195:Waternavultijd | Max Refill per Charge reached
14.196 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 196 | Max Refill per Week reached | 196:Water navullen | 196:Waternavultijd/week | 196:Waternavultijd/week | Max Refill per Week reached
14.197 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 197 | See user manual 197 | 197: zie handleiding | 197: | 197: | See user manual 197
14.198 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 198 | See user manual 198 | 198: zie handleiding | 198: | 198: | See user manual 198
14.199 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 199 | See user manual 199 | 199: zie handleiding | 199: | 199: | See user manual 199
14.200 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 200 | Fire or Smoke Alarm | 200:Brand-/rookalarm | 200:Brand/rook alarm | 200:Brand/rook alarm | Fire or Smoke Alarm
14.201 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 201 | Forst Alarm | 201:Vorstalarm | 201:Vorstalarm | 201:Vorstalarm | Forst Alarm
14.202 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 202 | Supply Air Temp Sensor error | 202:Toevoerlucht | 202:Toevoerluchtsensor | 202:Toevoerluchtsensor | Supply Air Temp Sensor error
14.203 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 203 | Flow Disturbance | 203:Luchtstroomalarm | 203:Luchtstroomalarm | 203:Luchtstroomalarm | Flow Disturbance
14.204 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 204 | Ventilator error overload | 204:Vent.overbelast. | 204:Vent overbelast | 204:Vent overbelast | Ventilator error overload
14.205 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 205 | Pump error overload | 205:Pomp/elektro | 205:Pomp-/elektrostoring | 205:Pomp-/elektrostoring | Pump error overload
14.206 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 206 | Cooling error overload | 206:Koelmachine | 206:Koelmachine | 206:Koelmachine | Cooling error overload
14.207 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 207 | Error Cooling Circuit | 207:Koelcircuit | 207:Fout koelcircuit | 207:Fout koelcircuit | Error Cooling Circuit
14.208 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 208 | Flow Monitoring | 208:Stromingsbewak. | 208:Stromings bewaking | 208:Stromings bewaking | Flow Monitoring
14.209 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 209 | Error HC | 209:Verw.circuit | 209:Fout verwarmingscircuit | 209:Fout verwarmingscircuit | Error HC
14.210 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 210 | SYNERGYR error Message | 210:Storing SYNERGYR | 210:Storing SYNERGYR | 210:Storing SYNERGYR | SYNERGYR error Message
14.211 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 211 | Solid Fuel Boiler error | 211:Houtgest. boiler | 211:Storing houtgest boiler | 211:Storing houtgest boiler | Solid Fuel Boiler error
14.212 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 212 | Error Internal Communication | 212:Interne com. | 212:Fout interne com | 212:Fout interne com | Error Internal Communication
14.213 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 213 | Safety or Cordon | 213:Veiligheidsketen | 213:Veiligheids-/blokkeerketen | 213:Veiligheids-/blokkeerketen | Safety or Cordon
14.214 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 214 | Motor Monitoring | 214:Motorbew | 214:Motorbewak | 214:Motorbewak | Motor Monitoring
14.215 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 215 | Disturbance Fan Air Diverter | 215:Ventil, klepfout | 215:Vent./omloopklep | 215:Vent./omloopklep | Disturbance Fan Air Diverter
14.216 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 216 | Error Boiler | 216:Storing boiler | 216:Storing ketel | 216:Storing ketel | Error Boiler
14.217 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 217 | Sensor error | 217:Sensorfout | 217:Sensorfout | 217:Sensorfout | Sensor error
14.218 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 218 | Pressure Monitoring | 218:Drukbew | 218:Drukbewak | 218:Drukbewak | Pressure Monitoring
14.219 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 219 | See user manual 219 | 219:Fout SWW | 219:Fout SWW | 219:Fout SWW | See user manual 219
14.220 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 220 | AUX 1 Alarm | 220:AUX 1 alarm | 220:AUX 1 alarm | 220:AUX 1 alarm | AUX 1 Alarm
14.221 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 221 | AUX 2 Alarm | 221:AUX 2 alarm | 221:AUX 2 alarm | 221:AUX 2 alarm | AUX 2 Alarm
14.222 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 222 | High Pressure Heat Pump Operation | 222:HD op WP | 222:HD bij WP bedrijf | 222:HD bij WP bedrijf | High Pressure Heat Pump Operation
14.223 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 223 | High Pressure at Start of HC | 223:HD bij start VG | 223:Hoge dr bij start VG | 223:Hoge dr bij start VG | High Pressure at Start of HC
14.224 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 224 | High Pressure at Start of DHW charging | 224:HD SWW | 224:HD bij start SWW | 224:HD bij start SWW | High Pressure at Start of DHW charging
14.225 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 225 | Low Pressure | 225:Lage druk | 225:Lage druk | 225:Lage druk | Low Pressure
14.226 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 226 | Vaporizer 1 overload | 226:Compressor 1 | 226:Compressor 1 overbelast | 226:Compressor 1 overbelast | Vaporizer 1 overload
14.227 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 227 | Vaporizer 2 overload | 227:Compressor 2 | 227:Compressor 2 overbelast | 227:Compressor 2 overbelast | Vaporizer 2 overload
14.228 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 228 | Flow Monitor Heat Source | 228:Strom.schak verw | 228:Stromingsschakelaar warmtebron | 228:Stromingsschakelaar warmtebron | Flow Monitor Heat Source
14.229 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 229 | Pressure Monitor Heat Source | 229:Drukschak verw | 229:Drukschakelaar warmtebron | 229:Drukschakelaar warmtebron | Pressure Monitor Heat Source
14.230 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 230 | Source Pump overload | 230:Bronpomp | 230:Bronpomp overbelast | 230:Bronpomp overbelast | Source Pump overload
14.231 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 231 | B100 Sensor error | 231:Sensor B101 | 231:Sensor B101 | 231:Sensor B101 | B100 Sensor error
14.232 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 232 | B102 Sensor error | 232:Sensor B102 | 232:Sensor B102 | 232:Sensor B102 | B102 Sensor error
14.233 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 233 | B103 Sensor error | 233:Sensor B103 | 233:Sensor B103 | 233:Sensor B103 | B103 Sensor error
14.234 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 234 | B104 Sensor error | 234:Sensor B104 | 234:Sensor B104 | 234:Sensor B104 | B104 Sensor error
14.235 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 235 | B105 Sensor error | 235:Sensor B105 | 235:Sensor B105 | 235:Sensor B105 | B105 Sensor error
14.236 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 236 | B106 Sensor error | 236:Sensor B106 | 236:Sensor B106 | 236:Sensor B106 | B106 Sensor error
14.237 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 237 | B107 Sensor error | 237:Sensor B107 | 237:Sensor B107 | 237:Sensor B107 | B107 Sensor error
14.238 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 238 | B108 Sensor error | 238:Sensor B108 | 238:Sensor B108 | 238:Sensor B108 | B108 Sensor error
14.239 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 239 | B109 Sensor error | 239:Sensor B109 | 239:Sensor B109 | 239:Sensor B109 | B109 Sensor error
14.240 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 240 | See user manual 240 | 240: zie handleiding | 240: | 240: | See user manual 240
14.241 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 241 | Flow Sensor for Yield Measurement error | 241:Aanvoersensor | 241:Opbrengst aanvoersensor | 241:Opbrengst aanvoersensor | Flow Sensor for Yield Measurement error
14.242 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 242 | Return Sensor for Yield Measurement error | 242:Retoursensor | 242:Opbrengst retoursensor | 242:Opbrengst retoursensor | Return Sensor for Yield Measurement error
14.243 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 243 | Swimming Pool Sensor error | 243:Zwembad | 243:Zwembadsensor | 243:Zwembadsensor | Swimming Pool Sensor error
14.244 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 244 | Error Producer Cascade | 244:Storing bron | 244:Storing broncascade | 244:Storing broncascade | Error Producer Cascade
14.245 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 245 | See user manual 245 | 245: zie handleiding | 245: | 245: | See user manual 245
14.246 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 246 | See user manual 246 | 246: zie handleiding | 246: | 246: | See user manual 246
14.247 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 247 | Defrost error | 247:Ontdooistoring | 247:Ontdooistoring | 247:Ontdooistoring | Defrost error
14.248 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 248 | See user manual 248 | 248: zie handleiding | 248: | 248: | See user manual 248
14.249 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 249 | See user manual 249 | 249: zie handleiding | 249: | 249: | See user manual 249
14.250 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 250 | See user manual 250 | 250: zie handleiding | 250: | 250: | See user manual 250
14.251 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 251 | See user manual 251 | 251: zie handleiding | 251: | 251: | See user manual 251
14.252 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 252 | See user manual 252 | 252: zie handleiding | 252: | 252: | See user manual 252
14.253 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 253 | Error Source not unique | 253:Amb. foutoorzaak | 253:Ambigue foutoorzaak | 253:Ambigue foutoorzaak | Error Source not unique
14.254 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 254 | Unkown error Code | 254:Onbekende fout | 254:OnbekenToestelfoutfout | 254:Onbekende Toestelfout | Unkown error Code
14.255 | BSB-Boilerfouten 1 - 256 | 14 | 255 | See user manual 255 | 255:Zie andere fout | 255:Zie lijst met andere fouten | 255:Zie lijst met andere fouten | See user manual 255
15.01 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 1 | Heat Exchanger Thermostat | 256:Warmtewiss therm | 256:Warmtewisselaar thermostaat | 256:Warmtewisselaar thermostaat | Heat Exchanger Thermostat
15.02 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 2 | Housing Temp Sensor | 257:Behuizingssensor | 257:Behuizing temp opn | 257:Behuizing temp opn | Housing Temp Sensor
15.03 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 3 | Housing Over Temp | 258:Behuizing overT | 258:Behuizing overtemp | 258:Behuizing overtemp | Housing Over Temp
15.04 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 4 | Cool Compensation Sensor | 259:KoudeLasCompSens | 259:Koude las comp.sensor | 259:Koude las comp.sensor | Cool Compensation Sensor
15.05 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 5 | Flow Temp 3 Sensor error | 260:Aanvoersensor 3 | 260:Aanvoersensor 3 | 260:Aanvoersensor 3 | Flow Temp 3 Sensor error
15.06 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 6 | Flame Failure Stirling burner | 261:Vlamwegval motor | 261:Vlamwegval Strl-motor | 261:Vlamwegval Strl-motor | Flame Failure Stirling burner
15.07 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 7 | Flame Failure Additional Burner | 262:Vlamwegval aanv. | 262:Vlamwegval aanv.br. | 262:Vlamwegval aanv.br. | Flame Failure Additional Burner
15.08 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 8 | Error Stirling Burner Control | 263:Strl-motor BCU | 263:Strl-motor BCU-fout | 263:Strl-motor BCU-fout | Error Stirling Burner Control
15.09 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 9 | Error Additional Burner Control | 264:Aanv.br. BCU | 264: BCU-fout aanvoerbrander | 264: BCU-fout aanvoerbrander | Error Additional Burner Control
15.10 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 10 | Burner Control Failure | 265:BCU-fout | 265:BCU fout | 265:BCU fout | Burner Control Failure
15.11 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 11 | Error Fan | 266:Ventilatorfout | 266:Ventilator fout | 266:Ventilator fout | Error Fan
15.12 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 12 | Calibration Error Fan | 267:Ventilatorkal. | 267:Ventilator kalibratie | 267:Ventilator kalibratie | Calibration Error Fan
15.13 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 13 | Air Diverter Error | 268:Luchtventiel f. | 268:Luchtventiel fout | 268:Luchtventiel fout | Air Diverter Error
15.14 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 14 | Calibration Error Air Diverter | 269:Luchtventiel kal | 269:Luchtventiel kalibratie | 269:Luchtventiel kalibratie | Calibration Error Air Diverter
15.15 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 15 | Temp Diff Heat Exchanger to high | 270:Overschr delta T | 270:Overschrijding delta T WW | 270:Overschrijding delta T WW | Temp Diff Heat Exchanger to high
15.16 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 16 | Differential Pressure too big | 271:Drukverschil | 271:Drukverschil te groot | 271:Drukverschil te groot | Differential Pressure too big
15.17 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 17 | Differential Pressure too small | 272:Drukverschil | 272:Drukverschil te klein | 272:Drukverschil te klein | Differential Pressure too small
15.18 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 18 | Pressure Sensor Configuration error | 273:Config fout druk | 273:Configuratiefout druksensor | 273:Configuratiefout druksensor | Pressure Sensor Configuration error
15.19 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 19 | Flow Assurance | 274:Nuldoorstroming | 274:Beveiliging nuldoorstroming | 274:Beveiliging nuldoorstroming | Flow Assurance
15.20 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 20 | Flow Situation after Venting | 275:Nuldoorstroming | 275:Nuldoorstroming na ontluchting | 275:Nuldoorstroming na ontluchting | Flow Situation after Venting
15.21 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 21 | Flow Situation | 276:Nuldoorstroming | 276:Doorstroming | 276:Doorstroming | Flow Situation
15.22 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 22 | Flow Situation DHW | 277:Nuldoorstr. SWW | 277:Doorstroming Tapw | 277:Doorstroming Tapw | Flow Situation DHW
15.23 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 23 | Error in CPU Test | 278:Max. temp.stijg. | 278:Max temp stijging | 278:Max temp stijging | Error in CPU Test
15.24 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 24 | Stirling Intake Thermostat | 279:Stirling rookgas | 279:Stirling rookgastherm. | 279:Stirling rookgastherm. | Stirling Intake Thermostat
15.25 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 25 | Inner Iron over Temp | 280:Inw.temp te hoog | 280:Inw.temp ijzer te hoog | 280:Inw.temp ijzer te hoog | Inner Iron over Temp
15.26 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 26 | Dynamic Lowering Stop | 281:Dyn absorber | 281:Dynamische absorber aangesproken | 281:Dynamische absorber aangesproken | Dynamic Lowering Stop
15.27 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 27 | G83 ENS GIM | 282:G83/ENS | 282:G38/ENS | 282:G38/ENS | G83 ENS GIM
15.28 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 28 | Alternative Over Current | 283:Gen overbelast | 283:Generator overbelasting | 283:Generator overbelasting | Alternative Over Current
15.29 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 29 | Water Cooled Seal Overtemp | 284:WCS overtemp. | 284:WCS overtemp | 284:WCS overtemp | Water Cooled Seal Overtemp
15.30 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 30 | Alternate Short Circuit | 285:Gen. kortsluit. | 285:Generator kortsluiting | 285:Generator kortsluiting | Alternate Short Circuit
15.31 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 31 | Engine Head Overtemp | 286:Motorkop overt. | 286:Motorkop overtemp. | 286:Motorkop overtemp. | Engine Head Overtemp
15.32 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 32 | Engine Head Undertemp | 287:Motorkop ondert. | 287:Motorkop ondertemp. | 287:Motorkop ondertemp. | Engine Head Undertemp
15.33 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 33 | Regeneration Overtemp | 288:Regener overt. | 288:Regenerator overtemp. | 288:Regenerator overtemp. | Regeneration Overtemp
15.34 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 34 | Water Cooled Seal Overtemp plus Inner Iron | 289:WCS ijzer | 289:WCS overtemp+ inwendig ijzer | 289:WCS overtemp+ inwendig ijzer | Water Cooled Seal Overtemp plus Inner Iron
15.35 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 35 | Water Cooled Seal Overtemp plus dynamic Absorber | 290:Overt WCS+dyn ab | 290:Overt WCS+Dyn Absorb | 290:Overt WCS+Dyn Absorb | Water Cooled Seal Overtemp plus dynamic Absorber
15.36 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 36 | Water Cooled Seal Overtemp plus Alernator | 291:WCS overtemp+G83 | 291:WCS overtemp + G83 | 291:WCS overtemp + G83 | Water Cooled Seal Overtemp plus Alernator
15.37 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 37 | Water Cooled Seal Overtemp plus Alt | 292:WCS overtemp+Alt | 292:WCS overtemp + Alt | 292:WCS overtemp + Alt | Water Cooled Seal Overtemp plus Alt
15.38 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 38 | Water Cooled Seal Overtemp plus Short Circuit | 293:WCS overtemp+KS | 293:WCS overtemp + KS | 293:WCS overtemp + KS | Water Cooled Seal Overtemp plus Short Circuit
15.39 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 39 | Water Cooled Seal plus Engine Head Overtemp | 294:WCS + motorkop | 294:Overt WCS + motorkop | 294:Overt WCS + motorkop | Water Cooled Seal plus Engine Head Overtemp
15.40 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 40 | Water Cooled Seal plus Engine Head Undertemp | 295:WCS + motorkop | 295:Ondert WCS + motorkop | 295:Ondert WCS + motorkop | Water Cooled Seal plus Engine Head Undertemp
15.41 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 41 | Water Cooled Seal Overtemp plus Regenerator | 296:Overt WCS+Regen. | 296:Overt WCS + Regen. | 296:Overt WCS + Regen. | Water Cooled Seal Overtemp plus Regenerator
15.42 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 42 | See user manual 297 | 297: | 297: | 297: | See user manual 297
15.43 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 43 | False Flame Engine Burner | 298:Vlamstoring mot | 298:Vlamstoring motorbrander | 298:Vlamstoring motorbrander | False Flame Engine Burner
15.44 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 44 | False Flame Supplementary Burner | 299:Vlamstoring aanv | 299:Vlamstoring aanvoerbrander. | 299:Vlamstoring aanvoerbrander. | False Flame Supplementary Burner
15.45 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 45 | Engine Head Undertemp SW | 300:Motorkop | 300:Motorkop ondertemp. SW | 300:Motorkop ondertemp. SW | Engine Head Undertemp SW
15.46 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 46 | Engine Head Overtemp SW | 301:Motorkop | 301:Motorkop overtemp. SW | 301:Motorkop overtemp. SW | Engine Head Overtemp SW
15.47 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 47 | Engine Head t couple diff | 302:Motorkop diff. | 302:Motorkop thermkop. diff | 302:Motorkop thermkop. diff | Engine Head t couple diff
15.48 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 48 | Eng Head t couple control | 303:Motorkop diff. | 303:Motorkop thermkop. reg. | 303:Motorkop thermkop. reg. | Eng Head t couple control
15.49 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 49 | Eng head t couple lim | 304:Motorkop t' | 304:Motorkop thermkop. begr. | 304:Motorkop thermkop. begr. | Eng head t couple lim
15.50 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 50 | Eng under Current | 305:Motorstroom te l | 305:Motorstroom te laag | 305:Motorstroom te laag | Eng under Current
15.51 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 51 | Black Start Failure | 306:Netonafh. start | 306:Netonafh. start fout | 306:Netonafh. start fout | Black Start Failure
15.52 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 52 | Engine stall | 307:Motorblokkering | 307:Motor blokkering | 307:Motor blokkering | Engine stall
15.53 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 53 | Stop Resistor integrity | 308:Stopweerstand | 308:Integriteit stopweerstand | 308:Integriteit stopweerstand | Stop Resistor integrity
15.54 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 54 | Power Fail Detection | 309:Stroomuitvaldet. | 309:Stroomuitvaldetectie | 309:Stroomuitvaldetectie | Power Fail Detection
15.55 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 55 | Power Mon Comm Fail | 310:Stroom mon. com. | 310:Stroom mon. com. fout | 310:Stroom mon. com. fout | Power Mon Comm Fail
15.56 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 56 | EGC Comm Failure | 311:EGC commun | 311:EGC comm. fout | 311:EGC comm. fout | EGC Comm Failure
15.57 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 57 | Island Operation Start Pump | 312:Netonafh st.fout | 312:Netonafh. st.fout pomp in | 312:Netonafh. st.fout pomp in | Island Operation Start Pump
15.58 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 58 | Island Operation Start Current Usage | 313:Netonafh st.fout | 313:Netonafh. st.fout voedi. | 313:Netonafh. st.fout voedi. | Island Operation Start Current Usage
15.59 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 59 | Island Operation Start Battery | 314:Netonafh st.fout | 314:Netonafh. st. fout accu | 314:Netonafh. st. fout accu | Island Operation Start Battery
15.60 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 60 | Island Operation Start Power Connection | 315:Netonafh st.fout | 315:Netonafh. st.fout Uext | 315:Netonafh. st.fout Uext | Island Operation Start Power Connection
15.61 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 61 | Power Monitoring | 316:Netspann. BB | 316:Netspanning bewaking | 316:Netspanning bewaking | Power Monitoring
15.62 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 62 | Power Frequency out of allowed Range | 317:Netfrequentie | 317:Netfrequentie bewaking | 317:Netfrequentie bewaking | Power Frequency out of allowed Range
15.63 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 63 | GSM Comm Failure | 318: GSM gemeensch. | 318:GSM gemeenschappelijke fout | 318:GSM gemeenschappelijke fout | GSM Comm Failure
15.64 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 64 | Check Configuration | 319: Config. testen | 319:Configuratie testen | 319:Configuratie testen | Check Configuration
15.65 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 65 | DHW Load Temp Sensor error | 320:SWW laden | 320:SWW-laadsensor | 320:SWW-laadsensor | DHW Load Temp Sensor error
15.66 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 66 | DHW Pin Temp Sensor error | 321:SWW-uitgang | 321:SWW-uitgangssensor | 321:SWW-uitgangssensor | DHW Pin Temp Sensor error
15.67 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 67 | Water Pressure 3 too high | 322:Waterdruk 3 | 322:Waterdruk 3 te hoog | 322:Waterdruk 3 te hoog | Water Pressure 3 too high
15.68 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 68 | Water Pressure 3 too low | 323:Waterdruk 3 | 323:Waterdruk 3 te laag | 323:Waterdruk 3 te laag | Water Pressure 3 too low
15.69 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 69 | Input Bx EWM Same Sensors | 324:BX zelfde sens. | 324:BX gelijke voeler | 324:BX gelijke voeler | Input Bx EWM Same Sensors
15.70 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 70 | Input Bx Mixinggroup Same Sensors | 325:BX/e'module | 325:BX/E-mod zelfde sensors | 325:BX/E-mod zelfde sensors | Input Bx Mixinggroup Same Sensors
15.71 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 71 | EWM same Function | 326:BX/m'grp | 326:BX/M-grp zelfde sensors | 326:BX/M-grp zelfde sensors | EWM same Function
15.72 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 72 | Mixing Group same Function | 327:E'module | 327:E-mod zelfde functie | 327:E-mod zelfde functie | Mixing Group same Function
15.73 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 73 | EWM Mixing Group same Function | 328:Menggroep | 328:Gem grp zelfde functie | 328:Gem grp zelfde functie | EWM Mixing Group same Function
15.74 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 74 | Input Bx same Sensors | 329:E'mod/m'grp | 329:E-mod/M-grp zelfde funct | 329:E-mod/M-grp zelfde funct | Input Bx same Sensors
15.75 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 75 | Sensor Input Bx1 no function | 330:BX1 geen functie | 330:BX1 geen functie | 330:BX1 geen functie | Sensor Input Bx1 no function
15.76 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 76 | Sensor Input Bx2 no function | 331:BX2 geen functie | 331:BX2 geen functie | 331:BX2 geen functie | Sensor Input Bx2 no function
15.77 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 77 | Sensor Input Bx3 no function | 332:BX3 geen functie | 332:BX3 geen functie | 332:BX3 geen functie | Sensor Input Bx3 no function
15.78 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 78 | Sensor Input Bx4 no function | 333:BX4 geen functie | 333:BX4 geen functie | 333:BX4 geen functie | Sensor Input Bx4 no function
15.79 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 79 | Sensor Input Bx5 no function | 334:BX5 geen functie | 334:BX5 geen functie | 334:BX5 geen functie | Sensor Input Bx5 no function
15.80 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 80 | Sensor Input Bx21 no function | 335:BX21 gn functie | 335:BX21 geen functie | 335:BX21 geen functie | Sensor Input Bx21 no function
15.81 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 81 | Sensor Input Bx22 no function | 336:BX22 gn functie | 336:BX22 geen functie | 336:BX22 geen functie | Sensor Input Bx22 no function
15.82 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 82 | Sensor Input B1 no function | 337:B1 geen functie | 337:B1 geen functie | 337:B1 geen functie | Sensor Input B1 no function
15.83 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 83 | Sensor Input B12 no function | 338:B12 geen functie | 338:B12 geen functie | 338:B12 geen functie | Sensor Input B12 no function
15.84 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 84 | Collector Pump Q5 missing | 339:Collectorpomp Q5 | 339:Collectorpomp Q5 naw | 339:Collectorpomp Q5 naw | Collector Pump Q5 missing
15.85 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 85 | Collector Pump Q16 missing | 340:Collectorpmp Q16 | 340:Collectorpomp Q16 naw | 340:Collectorpomp Q16 naw | Collector Pump Q16 missing
15.86 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 86 | Collector Sensor B6 missing | 341:Coll.sensor B6 | 341:Collectorsensor B6 naw | 341:Collectorsensor B6 naw | Collector Sensor B6 missing
15.87 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 87 | Solar Charging DHW Sensor B31 missing | 342:Zon.sens SWW B31 | 342:Zonnesensor SWW B31missing | 342:Zonnesensor SWW B31missing | Solar Charging DHW Sensor B31 missing
15.88 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 88 | Solar Integration missing | 343:Zonne-integrat. | 343:Zonne-integratie naw | 343:Zonne-integratie naw | Solar Integration missing
15.89 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 89 | Solar Actuator Buffer K8 missing | 344:Zonnebuffer K8 | 344:Zonnebuffer K8 naw | 344:Zonnebuffer K8 naw | Solar Actuator Buffer K8 missing
15.90 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 90 | Solar Actuator Swimming Pool K18 missing | 345:Zon.act zwem K18 | 345:Zonneactuator zwembad K18 naw | 345:Zonneactuator zwembad K18 naw | Solar Actuator Swimming Pool K18 missing
15.91 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 91 | Solid Fuel Boiler Pump Q10 missing | 346:Boilerpomp Q10 | 346:Boilerpomp Q10 naw | 346:Boilerpomp Q10 naw | Solid Fuel Boiler Pump Q10 missing
15.92 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 92 | Solid Fuel Boiler Comparison Sensor missing | 347:Houtgest. boil. | 347:Houtgest. boiler verschilsensor | 347:Houtgest. boiler verschilsensor | Solid Fuel Boiler Comparison Sensor missing
15.93 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 93 | Solid Fuel Boiler Address error | 348:Houtgest boil. | 348:Houtgest. boiler adresfout | 348:Houtgest. boiler adresfout | Solid Fuel Boiler Address error
15.94 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 94 | Buffer Tank Return Valve missing | 349:Buffer vent Y15 | 349:Buffer klep Y15 naw | 349:Buffer klep Y15 naw | Buffer Tank Return Valve missing
15.95 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 95 | Buffer Tank Address error | 350:Bufferadres | 350:Bufferadres fout | 350:Bufferadres fout | Buffer Tank Address error
15.96 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 96 | Precontroller Address error | 351:Prim/sys pomp | 351:Primaire/systeempomp adresfout | 351:Primaire/systeempomp adresfout | Precontroller Address error
15.97 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 97 | Hydraulic Switch Address error | 352:Hydraul schak | 352:Hydraulische schakelaar adresfout | 352:Hydraulische schakelaar adresfout | Hydraulic Switch Address error
15.98 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 98 | Cascade Flow Sensor B10 missing | 353:Cascadesens B10 | 353:Cascadesensor B10 naw | 353:Cascadesensor B10 naw | Cascade Flow Sensor B10 missing
15.99 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 99 | Special Sensor 2 | 354:Spec sensor 2 | 354:Speciale sensor 2 | 354:Speciale sensor 2 | Special Sensor 2
15.100 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 100 | Three Phase asymmetrical | 355:Draaistroom asym | 355:Draaistroom asymmetrisch | 355:Draaistroom asymmetrisch | Three Phase asymmetrical
15.101 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 101 | Flow Switch Consumer | 356:Str.sch. verbr | 356:Stromingsschakelaar verbruikers | 356:Stromingsschakelaar verbruikers | Flow Switch Consumer
15.102 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 102 | Flow Temp Cooling Circuit 1 not reached | 357:Aanv.temp koel. | 357:Aanvoertemperatuur koelen 1 | 357:Aanvoertemperatuur koelen 1 | Flow Temp Cooling Circuit 1 not reached
15.103 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 103 | Soft Starter | 358:Softstarter | 358:Soft starter | 358:Soft starter | Soft Starter
15.104 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 104 | Diverting Valve Cooling Y21 missing | 359:Oml.klep koel | 359:Omloopklep koeling Y21 naw | 359:Omloopklep koeling Y21 naw | Diverting Valve Cooling Y21 missing
15.105 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 105 | Process diverting Valve Cooling Y22 missing | 360:Proc omlpkl Y22 | 360:Procesomloopklep Y22 naw | 360:Procesomloopklep Y22 naw | Process diverting Valve Cooling Y22 missing
15.106 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 106 | Source Input Sensor B91 missing | 361:Bronsens. B91 | 361:Bronsensor B91 naw | 361:Bronsensor B91 naw | Source Input Sensor B91 missing
15.107 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 107 | Source Output Sensor B92 missing | 362:Bronsens. B92 | 362:Bronsensor B92 naw | 362:Bronsensor B92 naw | Source Output Sensor B92 missing
15.108 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 108 | Vaporizer Sensor B84 missing | 363:Verdamp.sens B84 | 363:Verdampersensor B84 naw | 363:Verdampersensor B84 naw | Vaporizer Sensor B84 missing
15.109 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 109 | Cooling System Heat Pump wrong | 364:Koelsyst WP | 364:Koelsysteem WP verkeerd | 364:Koelsysteem WP verkeerd | Cooling System Heat Pump wrong
15.110 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 110 | DHW Instantenous Water Heater Pump Q34 missing | 365:Moment WWP Q34 | 365:Momentane waterverwarmpomp Q34 naw | 365:Momentane waterverwarmpomp Q34 naw | DHW Instantenous Water Heater Pump Q34 missing
15.111 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 111 | Room Temp Hx Sensor error | 366:Ruimtetempsens. | 366:Ruimtetemperatuursensor Hx | 366:Ruimtetemperatuursensor Hx | Room Temp Hx Sensor error
15.112 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 112 | Relative Room Humidity Hx Sensor error | 367:Ruimtevocht | 367:Ruimtevochtsensor Hx | 367:Ruimtevochtsensor Hx | Relative Room Humidity Hx Sensor error
15.113 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 113 | Flow Setpoint Correction Hx | 368 Aanv.temp instel | 368:Instelpunt aanvoertemp readjHx | 368:Instelpunt aanvoertemp readjHx | Flow Setpoint Correction Hx
15.114 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 114 | External | 369:Extern | 369:Extern | 369:Extern | External
15.115 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 115 | Thermo Dynamic Producer | 370:Thermodyn. bron | 370:Thermodynamische bron | 370:Thermodynamische bron | Thermo Dynamic Producer
15.116 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 116 | Flow Temp HC3 | 371:Aanvoertemp. HC3 | 371:Aanv. temp. VG3 | 371:Aanv. temp. VG3 | Flow Temp HC3
15.117 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 117 | Temp Limiter HC3 | 372:Max. therm. HC3 | 372:Max. thermostaat HC3 | 372:Max. thermostaat HC3 | Temp Limiter HC3
15.118 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 118 | Extension Module 3 | 373:Uitbreidingsmod. | 373:Uitbreidingsmodule 3 | 373:Uitbreidingsmodule 3 | Extension Module 3
15.119 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 119 | Sitherm Pro Calculation | 374:Sitherm Pro ber. | 374:Sitherm Pro-berekening | 374:Sitherm Pro-berekening | Sitherm Pro Calculation
15.120 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 120 | BV Stepper Motor | 375:BV-stappenmotor | 375:BV stappenmotor | 375:BV stappenmotor | BV Stepper Motor
15.121 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 121 | Drift Test Limit | 376:Drifttest limiet | 376:Grenswaarde verschuivingstest | 376:Grenswaarde verschuivingstest | Drift Test Limit
15.122 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 122 | Drift Test required | 377:Drifttest verh. | 377:Verschuivingstest verhinderd | 377:Verschuivingstest verhinderd | Drift Test required
15.123 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 123 | Repetition intern | 378:Repetitie int. | 378:Repetitie intern | 378:Repetitie intern | Repetition intern
15.124 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 124 | Repetition external Light | 379:Repetitie licht | 379:Repetitie vreemdlicht | 379:Repetitie vreemdlicht | Repetition external Light
15.125 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 125 | Repetition Flame | 380:Repetitie vlam | 380:Repetitie vlam | 380:Repetitie vlam | Repetition Flame
15.126 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 126 | Repetition Start | 381:Repetitie start | 381:Repetitie opstart | 381:Repetitie opstart | Repetition Start
15.127 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 127 | Repetition rpm | 382:Rep. toerental | 382:Repetitie toerental | 382:Repetitie toerental | Repetition rpm
15.128 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 128 | No Repetition | 383:Geen repetitie | 383:Geen repetitie | 383:Geen repetitie | No Repetition
15.129 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 129 | External Light | 384:Vreemdlicht | 384:Vreemdlicht | 384:Vreemdlicht | External Light
15.130 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 130 | Supply Undervoltage | 385:Net onderspann. | 385:Netonderspanning | 385:Netonderspanning | Supply Undervoltage
15.131 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 131 | Fan Speed Tolerance | 386:Vent. toertl tol | 386:Tolerantie ventilatortoerental | 386:Tolerantie ventilatortoerental | Fan Speed Tolerance
15.132 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 132 | Air Pressure Tolerance | 387:Luchtdruk tol | 387:Luchtdruktolerantie | 387:Luchtdruktolerantie | Air Pressure Tolerance
15.133 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 133 | DHW Sensor no Function | 388:SWW-sensor | 388:SWW-sensor geen functie | 388:SWW-sensor geen functie | DHW Sensor no Function
15.134 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 134 | See user manual 389 | 389: zie handleiding | 389: | 389: | See user manual 389
15.135 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 135 | See user manual 390 | 390: zie handleiding | 390: | 390: | See user manual 390
15.136 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 136 | Room Controller 1 | 391:Thermostaat 1 | 391:Thermostaat 1 | 391:Thermostaat 1 | Room Controller 1
15.137 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 137 | Room Controller 2 | 392:Thermostaat 2 | 392:Thermostaat 2 | 392:Thermostaat 2 | Room Controller 2
15.138 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 138 | Room Controller 3 | 393:Thermostaat 3 | 393:Thermostaat 3 | 393:Thermostaat 3 | Room Controller 3
15.139 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 139 | No Communication Stirling Burner Control | 394:Strl mot BCU com | 394:Geen communicatie Stirling-brander | 394:Geen communicatie Stirling-brander | No Communication Stirling Burner Control
15.140 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 140 | No Communication Additional Burner Control | 395:Aanv br BCU com | 395:Geen comm. extra branderregeling | 395:Geen comm. extra branderregeling | No Communication Additional Burner Control
15.141 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 141 | Eng Head T C Cont integ | 396:Motorkop | 396:Stril kop T/C reg. plaus. | 396:Stril kop T/C reg. plaus. | Eng Head T C Cont integ
15.142 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 142 | Eng Head T C Cont Rise | 397:Motorkop | 397:Stirl kop T/C reg. verh. | 397:Stirl kop T/C reg. verh. | Eng Head T C Cont Rise
15.143 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 143 | Eng Head T C Lim Integ | 398:Motorkop | 398:Stirl kop T/C bew. plaus. | 398:Stirl kop T/C bew. plaus. | Eng Head T C Lim Integ
15.144 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 144 | Eng Head T C Lim Rise | 399:Motorkop | 399:Stirl kop T/C bew. verh. | 399:Stirl kop T/C bew. verh. | Eng Head T C Lim Rise
15.145 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 145 | Flow Dir Heat Gen | 400: Stroomricht wrm | 400:Stroomrichting warmteopwekking | 400:Stroomrichting warmteopwekking | Flow Dir Heat Gen
15.146 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 146 | EGC ARL Relay Defect | 401:EGC ARL relais | 401:EGC ARL-relais defect | 401:EGC ARL-relais defect | EGC ARL Relay Defect
15.147 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 147 | EGC ext electr missing | 402:EGC ext elektr. | 402:EGC ext elektriciteit naw | 402:EGC ext elektriciteit naw | EGC ext electr missing
15.148 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 148 | EGC Dumpload Failure | 403:EGC-dumpload | 403:EGC-dumploadfout | 403:EGC-dumploadfout | EGC Dumpload Failure
15.149 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 149 | EGC Stab Res Failure | 404:EGC-stab weerst | 404:EGC-stab. weerstandsfout | 404:EGC-stab. weerstandsfout | EGC Stab Res Failure
15.150 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 150 | EGC ADC SEG OOR | 405:EGC ADC SEG OOR | 405:EGC ADC SEG OOR | 405:EGC ADC SEG OOR | EGC ADC SEG OOR
15.151 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 151 | EC406 EGC Backdumpl Failure | 406:EGC-backdump | 406:EGC-backdumploadfout | 406:EGC-backdumploadfout | EC406 EGC Backdumpl Failure
15.152 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 152 | EC407 EGC Backdumpl Failure | 407:EGC-backdumpl | 407:EGC-backdumploadfout | 407:EGC-backdumploadfout | EC407 EGC Backdumpl Failure
15.153 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 153 | EC408 EGC Backdumpl Failure | 408:EGC-backdumpl | 408:EGC-backdumploadfout | 408:EGC-backdumploadfout | EC408 EGC Backdumpl Failure
15.154 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 154 | wrong EGC Comm Data | 409:Fout EGC comm | 409:Foutieve EGC com. data | 409:Foutieve EGC com. data | wrong EGC Comm Data
15.155 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 155 | EGC Eng Signal Failure | 410:EGC-sign.fout | 410:EGC-signaalfout | 410:EGC-signaalfout | EGC Eng Signal Failure
15.156 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 156 | EC411 EGC Backdumpl active | 411:EGC-backdumpl | 411:EGC-backdumpload actief | 411:EGC-backdumpload actief | EC411 EGC Backdumpl active
15.157 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 157 | EC412 EGC Backdumpl active | 412:EGC-backdumpl | 412:EGC-backdumpload actief | 412:EGC-backdumpload actief | EC412 EGC Backdumpl active
15.158 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 158 | EC413 EGC Backdumpl active | 413:EGC-backdumpl | 413:EGC-backdumpload actief | 413:EGC-backdumpload actief | EC413 EGC Backdumpl active
15.159 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 159 | See user manual 414 | 414:EGC-backdumpl | 414:EGC-backdumpload actief | 414:EGC-backdumpload actief | See user manual 414
15.160 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 160 | Eng Frequency low | 415:Motorfrequentie | 415:Stirl. motorfreq. te laag | 415:Stirl. motorfreq. te laag | Eng Frequency low
15.161 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 161 | Eng unable to Start | 416:Motor start niet | 416:Stirl. motor start niet | 416:Stirl. motor start niet | Eng unable to Start
15.162 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 162 | Eng RPV Sensor | 417:StirlMtr RPV sen | 417:Stirl. motor RPV opn. | 417:Stirl. motor RPV opn. | Eng RPV Sensor
15.163 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 163 | Eng RPV Over Temp | 418:Stirl. RPV overt | 418:Stirl. m. RPV over-temp | 418:Stirl. m. RPV over-temp | Eng RPV Over Temp
15.164 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 164 | Cool Water Overtemp | 419:Koelwater | 419:Koelwater | 419:Koelwater | Cool Water Overtemp
15.165 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 165 | Operating Overtemp | 420:Bedrijf overtemp | 420:Bedrijf overtemperatuur | 420:Bedrijf overtemperatuur | Operating Overtemp
15.166 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 166 | Temp Diff Heat Exchanger Stirling Burner | 421:Delta T WW | 421:Delta T wrmt uitw Stirl | 421:Delta T wrmt uitw Stirl | Temp Diff Heat Exchanger Stirling Burner
15.167 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 167 | State BCU Eng Bu inconsistent | 422:Status BCU Stirl | 422:Status BCU Stirl inconsistent | 422:Status BCU Stirl inconsistent | State BCU Eng Bu inconsistent
15.168 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 168 | State BCU Supp Bu Inconsistent | 423:Status aanv BCU | 423:Status BCU aanvoerbrander inconsis. | 423:Status BCU aanvoerbrander inconsis. | State BCU Supp Bu Inconsistent
15.169 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 169 | Repetitive Loss of Flame Eng Bu | 424:Rep vlamwegval | 424:Rep. vlamwegval Stirl | 424:Rep. vlamwegval Stirl | Repetitive Loss of Flame Eng Bu
15.170 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 170 | Repetitive Loss Flame Supp Bu | 425:Rep wegval | 425:Rep vlamwegval aanvoerbrander | 425:Rep vlamwegval aanvoerbrander | Repetitive Loss Flame Supp Bu
15.171 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 171 | Feedback Exhaust Flap | 426:Controle rookgas | 426:Controle rookgasdemper | 426:Controle rookgasdemper | Feedback Exhaust Flap
15.172 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 172 | Configuration Exhaust Flap | 427:Config rookgas | 427:Config. rookgasdemper | 427:Config. rookgasdemper | Configuration Exhaust Flap
15.173 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 173 | Boiler Flow Eng Bu | 428:Boiler aanvmot | 428:Aanvoertemperatuur Stirling | 428:Aanvoertemperatuur Stirling | Boiler Flow Eng Bu
15.174 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 174 | Dynamic Water Pressure too high | 429:Dyn waterdruk | 429:Dynamische waterdruk te hoog | 429:Dynamische waterdruk te hoog | Dynamic Water Pressure too high
15.175 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 175 | Dynamic Water Pressure too low | 430:Dyn waterdruk | 430:Dynamische waterdruk te laag | 430:Dynamische waterdruk te laag | Dynamic Water Pressure too low
15.176 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 176 | Sensor Primary Heat Exchanger | 431:Prim. wisselaar | 431:Sensor primaire wisselaar | 431:Sensor primaire wisselaar | Sensor Primary Heat Exchanger
15.177 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 177 | Not Connected Function Earth | 432:Grondfunctie | 432:Grondfunctie ontbreekt | 432:Grondfunctie ontbreekt | Not Connected Function Earth
15.178 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 178 | Temp Primary Heat Exchanger too high | 433:Temperatuur WW | 433:Warmtewisselaar temp. | 433:Warmtewisselaar temp. | Temp Primary Heat Exchanger too high
15.179 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 179 | EGC not connected to Power | 434:EGC, niet verb. | 434:EGC, niet aan net verb. | 434:EGC, niet aan net verb. | EGC not connected to Power
15.180 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 180 | EGC ARL locked | 435:EGC, ARL | 435:EGC, ARL vergrendeld | 435:EGC, ARL vergrendeld | EGC ARL locked
15.181 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 181 | EGC Power Monitoring | 436:EGC, voeding | 436:EGC, voedingsbewaking | 436:EGC, voedingsbewaking | EGC Power Monitoring
15.182 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 182 | Not reached Message Receiver | 437: ber.ontv. n ber | 437: berichtontvanger niet bereikt | 437: berichtontvanger niet bereikt | Not reached Message Receiver
15.183 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 183 | Bus Conflict LPB BSB | 438:Busconflict | 438:Busconflict LBP/BSB | 438:Busconflict LBP/BSB | Bus Conflict LPB BSB
15.184 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 184 | Bus Module not recognized | 439:Busmodule | 439:Busmodule niet herkend | 439:Busmodule niet herkend | Bus Module not recognized
15.185 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 185 | Bus Module Failure | 440: zie handleiding | 440: | 440: | Bus Module Failure
15.186 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 186 | Sensor Input Bx31 no Function | 441:BX31 gn functie | 441:BX31 geen functie | 441:BX31 geen functie | Sensor Input Bx31 no Function
15.187 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 187 | Sensor Input Bx32 no Function | 442:BX32 gn functie | 442:BX32 geen functie | 442:BX32 geen functie | Sensor Input Bx32 no Function
15.188 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 188 | Sensor Input Bx33 no Function | 443:BX33 gn functie | 443:BX33 geen functie | 443:BX33 geen functie | Sensor Input Bx33 no Function
15.189 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 189 | Sensor Input Bx34 no Function | 444:BX34 gn functie | 444:BX34 geen functie | 444:BX34 geen functie | Sensor Input Bx34 no Function
15.190 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 190 | Sensor Input Bx35 no Function | 445:BX35 gn functie | 445:BX35 geen functie | 445:BX35 geen functie | Sensor Input Bx35 no Function
15.191 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 191 | Sensor Input Bx36 no Function | 446:BX36 gn functie | 446:BX36 geen functie | 446:BX36 geen functie | Sensor Input Bx36 no Function
15.192 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 192 | Sensor Input Bx6 no Function | 447:BX6 geen functie | 447:BX6 geen functie | 447:BX6 geen functie | Sensor Input Bx6 no Function
15.193 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 193 | Message Receiver 1 not reached | 448:Geen meld ontv. | 448:Geen melding ontvanger 1 | 448:Geen melding ontvanger 1 | Message Receiver 1 not reached
15.194 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 194 | Message Receiver 2 not reached | 449:Geen meld ontv. | 449:Geen melding ontvanger 2 | 449:Geen melding ontvanger 2 | Message Receiver 2 not reached
15.195 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 195 | Message Receiver 3 not reached | 450:Geen meld ontv. | 450:Geen melding ontvanger 3 | 450:Geen melding ontvanger 3 | Message Receiver 3 not reached
15.196 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 196 | Message Receiver 4 not reached | 451:Geen meld ontv. | 451:Geen melding ontvanger 4 | 451:Geen melding ontvanger 4 | Message Receiver 4 not reached
15.197 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 197 | Sensor Input Hx1 no Function | 452:HX1 geen functie | 452:HX1 geen functie | 452:HX1 geen functie | Sensor Input Hx1 no Function
15.198 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 198 | Sensor Input Hx3 no Function | 453:HX3 geen functie | 453:HX3 geen functie | 453:HX3 geen functie | Sensor Input Hx3 no Function
15.199 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 199 | Sensor Input Hx31 no Function | 454:HX31 gn functie | 454:HX31 geen functie | 454:HX31 geen functie | Sensor Input Hx31 no Function
15.200 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 200 | Sensor Input Hx32 no Function | 455:HX32 gn functie | 455:HX32 geen functie | 455:HX32 geen functie | Sensor Input Hx32 no Function
15.201 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 201 | Sensor Input Hx33 no Function | 456:HX33 gn functie | 456:HX33 geen functie | 456:HX33 geen functie | Sensor Input Hx33 no Function
15.202 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 202 | Sensor Input Hx7 no Function | 457:BX7 geen functie | 457:BX7 geen functie | 457:BX7 geen functie | Sensor Input Hx7 no Function
15.203 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 203 | Instantenous Heater Temp Sensor error | 458:Moment WH-sens | 458:Momentane WH-sensor | 458:Momentane WH-sensor | Instantenous Heater Temp Sensor error
15.204 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 204 | See User Manual 459 | 459: zie handleiding | 459: | 459: | See User Manual 459
15.205 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 205 | See User Manual 460 | 460: zie handleiding | 460: | 460: | See User Manual 460
15.206 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 206 | Return Temp 3 Sensor error | 461:Retoursensor 3 | 461:Retoursensor 3 | 461:Retoursensor 3 | Return Temp 3 Sensor error
15.207 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 207 | Sensor Input Bx8 no Function | 462:BX8 geen functie | 462:BX8 geen functie | 462:BX8 geen functie | Sensor Input Bx8 no Function
15.208 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 208 | Sensor Input Bx9 no Function | 463:BX9 geen functie | 463:BX9 geen functie | 463:BX9 geen functie | Sensor Input Bx9 no Function
15.209 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 209 | Sensor Input Bx10 no Function | 464:BX10 gn functie | 464:BX10 geen functie | 464:BX10 geen functie | Sensor Input Bx10 no Function
15.210 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 210 | Sensor Input Bx11 no Function | 465:BX11 gn functie | 465:BX11 geen functie | 465:BX11 geen functie | Sensor Input Bx11 no Function
15.211 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 211 | Sensor Input Bx12 no Function | 466::BX12 gn functie | 466::BX12 geen functie | 466::BX12 geen functie | Sensor Input Bx12 no Function
15.212 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 212 | Sensor Input Bx13 no Function | 467:BX13 gn functie | 467:BX13 geen functie | 467:BX13 geen functie | Sensor Input Bx13 no Function
15.213 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 213 | Sensor Input Bx14 no Function | 468:BX14 gn functie | 468:BX14 geen functie | 468:BX14 geen functie | Sensor Input Bx14 no Function
15.214 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 214 | Sensor Input Hx21 no Function | 469:HX21 gn functie | 469:HX21 geen functie | 469:HX21 geen functie | Sensor Input Hx21 no Function
15.215 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 215 | Sensor Input Hx22 no Function | 470:HX22 gn functie | 470:HX22 geen functie | 470:HX22 geen functie | Sensor Input Hx22 no Function
15.216 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 216 | Sensor Input Hx2 no Function | 471:HX2 geen functie | 471:HX2 geen functie | 471:HX2 geen functie | Sensor Input Hx2 no Function
15.217 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 217 | Flow Temp 2 Cooling Sensor error | 472:Aanv sens koelen | 472:Aanvoersensor koeling 2 | 472:Aanvoersensor koeling 2 | Flow Temp 2 Cooling Sensor error
15.218 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 218 | Flow Temp 3 Cooling Sensor error | 473:Aanv sens koelen | 473:Aanvoersensor koeling 3 | 473:Aanvoersensor koeling 3 | Flow Temp 3 Cooling Sensor error
15.219 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 219 | Flow Temp Cooling Circuit 2 not reached | 474:Aanv temp koel | 474:Aanvoertemperatuur koeling 2 | 474:Aanvoertemperatuur koeling 2 | Flow Temp Cooling Circuit 2 not reached
15.220 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 220 | Flow Temp Cooling Circuit 3 not reached | 475:Aanv temp koel | 475:Aanvoertemperatuur koeling 3 | 475:Aanvoertemperatuur koeling 3 | Flow Temp Cooling Circuit 3 not reached
15.221 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 221 | Suction Gas Temperature Compressor EVI Sensor error | 476:Zuiggas | 476:Zuiggassensor | 476:Zuiggassensor | Suction Gas Temperature Compressor EVI Sensor error
15.222 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 222 | Evaporation Pressure EVI Sensor error | 477:Verdamperdruk | 477:Verdamperdruksensor | 477:Verdamperdruksensor | Evaporation Pressure EVI Sensor error
15.223 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 223 | Input Hx Extension Module same Sensor | 478:HX/e'module | 478:HX/Ext mod zelfde sensor | 478:HX/Ext mod zelfde sensor | Input Hx Extension Module same Sensor
15.224 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 224 | No Refrigerant selected | 479:Geen koelmiddel | 479:Geen koelmiddel geselecteerd | 479:Geen koelmiddel geselecteerd | No Refrigerant selected
15.225 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 225 | Suction Gas Temperature EVI Sensor error | 480:Zuiggas | 480:Zuiggassensor EVI | 480:Zuiggassensor EVI | Suction Gas Temperature EVI Sensor error
15.226 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 226 | EC481 Evaporation Pressure EVI Sensor error | 481:Verdamperdruk | 481:Verdamperdruksensor EVI | 481:Verdamperdruksensor EVI | EC481 Evaporation Pressure EVI Sensor error
15.227 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 227 | Evaporation Temp EVI Sensor error | 482:Verdampertemp | 482:Verdampertemperatuursensor EVI | 482:Verdampertemperatuursensor EVI | Evaporation Temp EVI Sensor error
15.228 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 228 | Soft Starter 2 | 483:Softstarter 2 | 483:Soft starter | 483:Soft starter | Soft Starter 2
15.229 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 229 | Diverting Valve Cooling Y45 missing | 484:Oml.koelklep | 484:Omloopkoelklep Y45 naw | 484:Omloopkoelklep Y45 naw | Diverting Valve Cooling Y45 missing
15.230 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 230 | Diverting Valve Cooling Y46 missing | 485:Oml.koelklep | 485:Omloopkoelklep Y46 naw | 485:Omloopkoelklep Y46 naw | Diverting Valve Cooling Y46 missing
15.231 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 231 | Energy Indicator Receiver 1 not reached | 486:Gn EI-ontvang. 1 | 486:Geen E. I. ontvangen 1 | 486:Geen E. I. ontvangen 1 | Energy Indicator Receiver 1 not reached
15.232 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 232 | Energy Indicator Receiver 2 not reached | 487:Gn EI-ontvang. 2 | 487:Geen E. I. ontvangen 2 | 487:Geen E. I. ontvangen 2 | Energy Indicator Receiver 2 not reached
15.233 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 233 | Condensation Pressure Sensor error | 488:Condensordruk | 488:Condensdruksensor | 488:Condensdruksensor | Condensation Pressure Sensor error
15.234 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 234 | Cascade Master missing | 489:Cascademanager | 489:Cascademanager ontbreekt | 489:Cascademanager ontbreekt | Cascade Master missing
15.235 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 235 | Cascade Producer missing | 490:Cascadebron | 490:Cascadebron naw | 490:Cascadebron naw | Cascade Producer missing
15.236 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 236 | Max Evaporation Temp | 491:Max verdamping | 491:Max. verdampingstemperatuur | 491:Max. verdampingstemperatuur | Max Evaporation Temp
15.237 | BSB-Boilerfouten 257 - 512 | 15 | 237 | Compressor Stage K2 Modulation incompatible | 492:K2/modulat | 492:K2/modulatie incompatibel | 492:K2/modulatie incompatibel | Compressor Stage K2 Modulation incompatible
16.01 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 1 | Eeprom Corrupted | EEPROM-comm.fout | EEPROM-communicatiefout | EEPROM-communicatiefout | The access with the EEPROM in a part or the whole address range is not possible. The process to handle this event storage can be affected.
16.02 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 2 | Dsm Main Relay Welded String 1 | DC-relais 1 gelast | DC-hoofdrelais knl 1: contacten gelast | DC-hoofdrelais knl 1: contacten gelast | Welded DC main relay
16.03 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 3 | Dsm Main Relay Welded String 2 | DC-relais 2 gelast | DC-hoofdrelais knl 2: contacten gelast | DC-hoofdrelais knl 2: contacten gelast | Welded DC main relay
16.05 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 5 | Dsm Main Relay Welded String 3 | DC-relais 3 gelast | DC-hoofdrelais knl 3: contacten gelast | DC-hoofdrelais knl 3: contacten gelast | Welded DC main relay
16.06 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 6 | Dsm Main Relay Control String 1 | Fout hoofdrelais 1 | Hoofdrelais kanaal 1 schakelfout | Hoofdrelais kanaal 1 schakelt niet bij de start van de frequentieomvormer | If the relay is activated but does not close when starting the inverter
16.07 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 7 | Get Rtc By Scb | Tijd I/O-fout | Tijd I/O-fout | Tijd I/O-fout | Time I/O error
16.08 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 8 | IGBT Overtemperature | AC-modules max temp | Temperatuur van AC-modules te hoog | Temperatuur van AC-modules te hoog | Temperature of AC modules too high.
16.09 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 9 | Board Overtemperature | Regelaar max.temp. | Temperatuur van de regelaar te hoog | Temperatuur van de regelaar te hoog | Temperature of µC is too high.
16.10 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 10 | Dsm Main Relay Control String 2 | Fout hoofdrelais 2 | Hoofdrelais kanaal 2 schakelfout | Hoofdrelais kanaal 2 schakelt niet bij de start van de frequentieomvormer | If the relay is activated but does not close when starting the inverter.
16.11 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 11 | Dsm Main Relay Control String 3 | Fout hoofdrelais 3 | Hoofdrelais kanaal 3 schakelfout | Hoofdrelais kanaal 3 schakelt niet bij de start van de frequentieomvormer | If the relay is activated but does not close when starting the inverter
16.12 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 12 | DC Voltage To High String 0 | DC-spanning 1 max | DC-spanning op kanaal 1 te hoog | DC-spanning op kanaal 1 te hoog | Voltage on string 1 too high (voltage limit can be parameterised)
16.13 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 13 | Power Reduction EVU | AC netverm.begr | AC-stroom beperkt door de energielev. | AC-stroom beperkt door de energielev. | The AC power is limited by the energy supply company.
16.14 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 14 | Power Reduction Frequency | Netfrequentie max | Netfrequentie te hoog | Netfrequentie te hoog | The AC frequency has risen above a certain threshold.
16.15 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 15 | Power Reduction Idc To High String 0 | DC-stroom 1 max | DC-stroom op kanaal 1 te hoog | DC-stroom op kanaal 1 te hoog | The permissible DC current was exceeded in string 1.
16.16 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 16 | DC Voltage To High String 1 | DC-spanning 2 max | DC-spanning op kanaal 2 te hoog | DC-spanning op kanaal 2 te hoog | Voltage on string 2 too high (voltage limit can be parameterised)
16.17 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 17 | Power Reduction Idc To High String 1 | DC-stroom 2 max | DC-stroom op kanaal 2 te hoog | DC-stroom op kanaal 2 te hoog | The permissible DC current was exceeded in string 2.
16.18 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 18 | DC Voltage To High String 2 | DC-spanning 3 max | DC-spanning op kanaal 3 te hoog | DC-spanning op kanaal 3 te hoog | Voltage on string 3 too high (voltage limit can be parameterised)
16.19 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 19 | Power Reduction Idc To High String 2 | DC-stroom 3 max | DC-stroom op kanaal 3 te hoog | DC-stroom op kanaal 3 te hoog | The permissible DC current was exceeded in string 3.
16.20 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 20 | DC Voltage To High String 3 | DC-spanning 4 max | DC-spanning op kanaal 4 te hoog | DC-spanning op kanaal 4 te hoog | Voltage on string 4 too high (voltage limit can be parameterised)
16.21 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 21 | Power Reduction Idc To High String 3 | DC-stroom 4 max | DC-stroom op kanaal 4 te hoog | DC-stroom op kanaal 4 te hoog | The permissible DC current was exceeded in string 4.
16.22 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 22 | DC Module Overtemperature | DC-modules temp max | Temperatuur van DC-modules te hoog | Temperatuur van DC-modules te hoog | Temperature of DC modules too high.
16.24 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 24 | Dsm Precharge String 1 | Ontlading DC-rls 1 | Ontlading DC-relais 1 fout - sluit niet | Ontlading van DC-relais 1 kapot - sluit niet | Closing the DC relay is not possible because the precharge is defective
16.25 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 25 | Dsm Precharge String 2 | Ontlading DC-rls 2 | Ontlading DC-relais 2 fout - sluit niet | Ontlading van DC-relais 2 kapot - sluit niet | Closing the DC relay is not possible because the precharge is defective
16.26 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 26 | Dsm Precharge String 3 | Ontlading DC-rls 3 | Ontlading DC-relais 3 fout - sluit niet | Ontlading van DC-relais 3 kapot - sluit niet | Closing the DC relay is not possible because the precharge is defective
16.29 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 29 | Dsm Invalid Parameter | EEPROM niet plaus. | EEPROM-parameters zijn niet plausibel | EEPROM-parameters zijn niet plausibel | EEPROM parameters are not plausible.
16.34 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 34 | Das Eeprom Parameter Out Of Range | EEPROM paramter fout | EEPROM-parameterfout bij initialisering | EEPROM-parameterfout bij initialisering | At least one DAS EEPROM parameter is implausible, Check during the INIT phase after RESET and after copy eeprom2ram via SPF
16.35 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 35 | Das Negative PV Current | PV-stroom negatief | FV-stroom negatief op minimaal 1 kanaal | PV-stroom zeer negatief op minimaal één kanaal | DC current on at least one PV-channel (not battery channel) is negative and lower than the specified EEPROM-value (default 5A).
16.36 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 36 | Das Channel Index Out Of Range | Kanaalindex verkeerd | Communicatie van kanaalindx onjuist | Communicatie van kanaalindex onjuist | Incorrect channel index transferred from power regulation or ICC.
16.37 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 37 | Lsr Eep Varianten Parameter Not Valid | SW-fout stroomreg. | Fout in stroomregeling door software | Fout in stroomregeling door software (EEPROM) | EEPROM variant parameters are not plausible.
16.38 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 38 | Lsr Eep Parameter Not Valid | SW-fout stroomreg. | Fout in stroomregeling door software | Fout in stroomregeling door software (EEPROM) | EEPROM parameters are not plausible.
16.39 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 39 | Accessories Overtemperature | Temp WR-G module max | Temperatuur WR-G-module te hoog | Temperatuur WR-G-module te hoog | Temperature of WR-G module above maximum
16.40 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 40 | Dc Dc Converter Overcurrent String 0 | DC overbelasting 1 | Te hoge stroom DC-kanaal 1 | Te hoge stroom DC-kanaal 1 | Overcurrent DC 1
16.41 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 41 | Dc Dc Converter Overcurrent String 1 | DC overbelasting 2 | Te hoge stroom DC-kanaal 2 | Te hoge stroom DC-kanaal 2 | Overcurrent DC 2
16.42 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 42 | Dc Dc Converter Overcurrent String 2 | DC overbelasting 3 | Te hoge stroom DC-kanaal 3 | Te hoge stroom DC-kanaal 3 | Overcurrent DC 3
16.43 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 43 | Dc Dc Converter Overcurrent Sum | DC overbelasting tot | DC overbelasting som kanaal 1 en 2 | DC overbelasting som kanaal 1 en kanaal 2 | Overcurrent All Channels
16.44 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 44 | Ac Current to high | AC-stroom max | AC-stroom te hoog | AC-stroom te hoog | The AC current exceeds a certain limit
16.45 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 45 | Bsm Eep Parameter Not Valid | EEPROM BSM-fout | EEPROM-param voor BSM niet plausibel | EEPROM-parameters voor accustatus machine BSM niet plausibel - fout omvormersoftware | EEPROM BSM parameters are not plausible.
16.46 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 46 | Bsm No Data from Bms | Datafout BMS | BMS-data niet actueel | Data van accubeheersysteem niet actueel | There is no up-to-date BMS data
16.47 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 47 | Asm Eeprom Parameters | EEPROM AC-relaisfout | EEPROM AC-relaisparam nt plausibel | EEPROM-parameters voor AC-relaisregeling niet plausibel | EEPROM parameters are not plausible.
16.48 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 48 | Osm Software Alert | Softwaremelding | Softwaremelding: stackreserve kritiek | Softwaremelding: stackreserve kritiek | The stack reserve is critical. An unused interrupt has occured.
16.49 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 49 | Power Board Overtemperature | Tmp bedien.pan max | Temp van bedieningspaneel te hoog | Temp van bedieningspaneel te hoog | Temperature of power board above maximum
16.50 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 50 | Power Reduction Ac Overvoltage | AC-spanning max | AC-spanning te hoog | AC-spanning te hoog | The AC Voltage has risen above a certain threshold.
16.51 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 51 | Soa Leave | I/U grensoverschr. | I/U grensoverschrijding voor omvormer | Veilige gebruikszone: grensoverschrijding voor omvormer | I/U limit overrun for inverter
16.52 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 52 | DC Voltage Exeeds Absolute Maximum | DC-spanning max | DC-spanning op één kanaal te hoog | DC-spanning op minimaal één kanaal te hoog | DC voltage at one channel above max
16.53 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 53 | Emm Esb Event | Noodstroomvoorz. | Modus noodstroomvoorziening herkend | Modus noodstroomvoorziening herkend | Emergency power supply (ESB) is ON
16.54 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 54 | Das Parallel Mode Termination | Fout parallelmodus | Parallelmodus act zndr hardw.-instelling | Parallelmodus actief zonder hardware-instelling (parallel circuit) | Parallel mode activated by KB without HW- parallel connection
16.55 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 55 | Rcd Current | Max. lekstroom | Te veel lekstroom | Te veel lekstroom | Dynamic of residual current exceeds limit
16.56 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 56 | Rcd System | RCD-fout | Fout aardlekschakelaar | Fout aardlekschakelaar | System failure of rcd- module
16.59 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 59 | Grs Voltage Out Of Range Precondition | Netspanningsfout | Netspanning ongeldig vr vrbinding mt net | Netspanning ongeldig voor verbinding met het net | Connecting to grid is not allowed because of invalig grid condition. Grid voltage is out of specified range.
16.60 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 60 | Grs Frequency Out Of Range Precondition Info | Frequentiefout info | Netverbinding stand-by - netfrequentie | Verbinding met net stand-by - netfrequentie niet geldig | Connecting to grid is not allowed because of invalid grid condition. Grid frequency is out of specified range.
16.61 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 61 | Grs Frequency Out Of Range Precondition | Frequentiefout | Geen netverb - frequentie ongeldig | Geen netwerkverbinding - netfrequentie ongeldig | Connecting to grid is not allowed because of invalid grid condition. Grid frequency is out of specified range.
16.62 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 62 | Grs Missing Line Detected | Netfasefout | Geen netverb: fase(n) ontbreekt(-eken) | Geen netverbinding: minimaal één fase ontbreekt | No connection to grid. At least one line in not connected or supplied.
16.63 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 63 | Grs Voltage Out Of Range | Netontkopp. spanning | Ontkoppeld van het net: spanningslimiet | Ontkoppeld van het net: spanning buiten de normatieve limiet | Disconnected from grid because of invalid grid condition. Grid voltage is out of specified range.
16.64 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 64 | Grs Frequency Out Of Range | CHP-stop: frequentie | CHP-stop: overschr frequentielimiet | CHP gestopt en ontkoppeld van het net: frequentie buiten de normatieve limiet | Disconnected from grid because of invalid grid condition. Grid frequency is out of specified range.
16.65 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 65 | Grs Loss Of Mains Rocof | Netontkoppeling | Ontkoppeld vh net: verlies v netspanning | Ontkoppeld van het net: verlies van netspanning (eilandbedrijf) | Disconnected from grid because of invalid grid condition. Loss of mains detected
16.66 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 66 | Grs Dc Injection Over Limit | Net ontk. DC/AC | Ontkoppeld van het net: DC-bijdrage max | Ontkoppeld van het net: DC-bijdrage aan AC-net te hoog | Disconnected from grid because of invalid grid condition. Dc injection to supply grid is over specified limit
16.67 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 67 | Grs System Failure | Systeemfout net | Systeemfout in netbewaking gevonden | Systeemstop: systeemfout in netbewaking gevonden | System error in grid evaluation. Risk Adress State accessed
16.68 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 68 | Dc Link Overvoltage | Tussenkrngspanng max | Tussenkringspanning te hoog | Tussenkringspanning te hoog | The dc link exceeds a certain limit
16.69 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 69 | Sfh Cyclic Self Test Fails | Syst.fout veiligheid | Systeemfout in veiligh.functie gevonden | Systeemstop: systeemfout in veiligheidsfunctie gevonden | System error in inverter safety function. Risk Adress State accessed
16.70 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 70 | AC Grid Relays | AC-relais net gelast | AC-relais aan netzijde: contacten gelast | AC-relais aan netzijde: contacten gelast | Welded contacts of relays on grid side were detected during testing @ inverter start-up.
16.71 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 71 | AC Inverter Relays | AC-relais frq.omv. | AC-relais freq.omv.zijde: cont. gelast | AC-relais op frequentieomvormerzijde: contacten gelast | Welded contacts of relays on inverter side were detected during testing @ inverter start-up.
16.72 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 72 | RcdTypeACompatibility | DC-lekstroom BuitBer | Vlakke DC-lekstroom buiten bereik | Vlakke DC-lekstroom is buiten het toegestane bereik | Smooth DC residual current is outside the permissable range (DC = direct current)
16.73 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 73 | RcdSensorOffset | RC-signaal BuitBer | Uitgangssignaal RC-sensor buiten bereik | Het uitgangssignaal van de RC-sensor is buiten het toegestane bereik als RC = 0 A | Output signal of the RC sensor (RC = 0 A) is outside the permissable range (RC = residual current)
16.74 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 74 | Temperature Trip | Omvormer temp. max. | Temperatuur omvormer te hoog | Temperatuur omvormer te hoog | Temperature of inverter is too high.
16.75 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 75 | AC Overcurrent Trip | AC-netw. overstroom | Ontkoppeld dr hrdwr: AC-netw overstroom | Ontkoppeld door hardware: AC-netwerk overstroom | Overcurrent AC, disconnected by Hardware
16.76 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 76 | DC Link Overvoltage Trip | Hardware tussenkring | Ontkopp. door hardware: tussenkr.spann | Ontkoppeld door hardware: tussenkring overspanning | DC- Link overvoltage, disconnected by Hardware
16.77 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 77 | Enable System | Systeemstop SU | Systeemstopsignaal van veiligheidsunit | Systeemstop door extern signaal van veiligheidsunit | External order to switch off
16.78 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 78 | Enable Operation | Externe systeemstop | Systeemstop door extern signaal | Systeemstop door extern signaal | External order to switch off
16.80 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 80 | ASR GRID CONNECTION LOST | Net weg | Syst.stop: net weg tdns teruglev | Systeemstop door wegvallen net tijdens teruglevering | Grid lost during feed in
16.81 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 81 | ASR MAIN ERROR | Interne ASR-fout | Interne ASR-fout | Interne ASR-fout | Internal ASR error
16.82 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 82 | ASR AC RELAYS TIME OUT | MDM-fout | Fout meetdatamodule: software | Fout meetdatamodule: softwaremodulefout | MDM Error
16.83 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 83 | ASR CORE ERROR | Interne ASR-fout | Interne ASR-fout | Interne ASR-fout | Internal ASR error
16.84 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 84 | ASR CALIBRATION FAILED | Stroomsensr kalibr. | Intrne kalibr. stroomsensoren nt geldig | Interne kalibratie van stroomsensoren niet geldig | Current sensor adjustment failed
16.85 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 85 | GsmAuxiliaryVoltages | Hulpspanning BuitBer | Eén hulpspanning is buiten bereik | Een van de gewijzigde hulpspanningen is buiten het toegestane bereik | One of the revised auxiliary voltages is outside the permissable range.
16.86 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 86 | RCDSelfTest | Zelftest: BuitBer | Zelftest: stroom is buiten bereik | Vóór de aansluiting: de tijdens de zelftest gedetecteerde stroom is buiten het toegestane bereik | Before connection, the current detected during the self-test is outside the permissable range.
16.91 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 91 | DcNegativeVoltageOnString0 | U negatief string 0 | Negatieve spanning gemeten bij string 0 | Er is een negatieve spanning gemeten bij string 0 | Negative Voltage is measured at string 0.
16.92 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 92 | DcNegativeVoltageOnString1 | U negatief string 1 | Negatieve spanning gemeten bij string 1 | Er is een negatieve spanning gemeten bij string 1 | Negative Voltage is measured at string 1.
16.93 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 93 | DcNegativeVoltageOnString2 | U negatief string 2 | Negatieve spanning gemeten bij string 2 | Er is een negatieve spanning gemeten bij string 2 | Negative Voltage is measured at string 2.
16.94 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 94 | DcNegativeVoltageOnString3 | U negatief string 3 | Negatieve spanning gemeten bij string 3 | Er is een negatieve spanning gemeten bij string 3 | Negative Voltage is measured at string 3.
16.96 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 96 | AsrAntiIslandingDetection | Omvormer micronetw. | Omvormer wordt gebruikt in micronetwerk | De omvormer wordt gebruikt in een micronetwerk (energieopwekking is gelijk aan energieverbruik) | The inverter is operated in an island network (energy generation equals energy consumption).
16.200 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 200 | Mcm Wrg Over Current SW | Generatorstroom max. | Generatorstroom te hoog | Generatorstroom te hoog | Generator current exceeds limit
16.201 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 201 | Mcm Wrg Increase Voltage | Spanningsvector WRG | Spanningsvector WRG beperkt | Spanningsvector WRG beperkt vanwege lage tussenkringspanning | Output voltage vector continously limited due to DC link voltage being to low
16.202 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 202 | Mcm Wrg Under Speed | TPM t lg | TPM te lg | TPM te lg | Speed below lower speed limit
16.203 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 203 | Mcm Illegal Setpoints | instelpunt gen. fout | Wrdn instelpnt voor generat. niet geldig | instelpuntwaarden voor generator niet geldig (TPM, koppel, stroom) | Power, torque or speed demand, or speed limit now within predefined limits
16.204 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 204 | Mcm Wrg Over Speed | TPM-limiet max. | TPM te hoog | TPM te hoog | Upper speed limit exceeded
16.205 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 205 | Mcm Start Count | Startfouten | Max. aantal mislukte starts overschreden | Maximumaantal mislukte starts overschreden | Maximum number of unsuccessful starts exceeded
16.206 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 206 | Mcm Wrg Over Current HW | Generatorstroom max. | Generatorstroom boven hardwarelimiet | Generatorstroom boven hardwarelimiet | Generator current exceeds HW limit, flipflop tripped
16.207 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 207 | Mcm WRG TIMEOUT STATE | Interne softw. fout | Interne softw. fout (time-out) | Interne softw.fout (time-out) | State machine fails to advance to next state
16.208 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 208 | Mcm WRG COOLANT OVERTEMP | Koelm.temp FO max. | Koelm.temp. van frequentieomv. te hoog | Koelmiddeltemperatuur van frequentieomvormer boven het maximum | Coolant temperature above limit
16.209 | Boilerfouten gebruikt voor omvormers | 16 | 209 | InverterEncoderError | Geen RPM-signaal | Toerentalsensor detect. geen RPM-signaal | Toerentalsensor detecteert geen RPM-signaal binnen een vastgestelde wachttijd | Speed sensor detects no RPM signal within a defined waiting time
17.129 | Vergroot bereik voor omvormerfouten | 17 | 129 | Eeprom Corrupted | EEPROM-fout | EEPROM fout | EEPROM fout | The access with the EEPROM in a part or the whole address range is not possible. The process to handle this event storage can be affected.
17.131 | Vergroot bereik voor omvormerfouten | 17 | 131 | Osm Software Alert | Softwaremelding | Hoofdbesturing: stackreserve kritiek | Hoofdbesturing: stackreserve kritiek | The stack reserve is critical. An unused interrupt has occured.
17.132 | Vergroot bereik voor omvormerfouten | 17 | 132 | Lus Internal Fan Blocked | Int. ventilatorfout | Time-out feedback interne ventilator | Geen feedback van interne ventilator binnen de tijdslimiet | No fan-feedback signal for approx. 500ms
17.133 | Vergroot bereik voor omvormerfouten | 17 | 133 | Lus External Fan Blocked | Ext. ventilatorfout | Time-out feedback externe ventilator | Geen feedback van externe ventilator binnen de tijdslimiet | No fan-feedback signal for approx. 500ms
17.134 | Vergroot bereik voor omvormerfouten | 17 | 134 | Mbm Interface disturbed | Uitlezen sensorfout | Uitlezen van sensorgegevens mislukt | Uitlezen van sensorgegevens mislukt | A parameterizable number of attempts to read a value from the sensor has failed.
17.135 | Vergroot bereik voor omvormerfouten | 17 | 135 | Mechanic Switch Error | EEPROM-tijdsfout | EEPROM: tijds-/schakelaarpositiefout | EEPROM: tijds-/schakelaarpositiefout | An implausible switch position is detected for a time for which parameters can be set in the EEPROM.
17.136 | Vergroot bereik voor omvormerfouten | 17 | 136 | CommunicationTimeout | Gem. Tout FO/BU-WKK | Communicatie time-out FO/BU-WKK | Communicatie time-out tussen frequentieomvormer en besturingseenheid van de WKK | Communication timeout between frequency inverter and CU-CHP
18.01 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 1 | CommissioningRequired | Inbedr.stellen nodig | Inbedrijfstelling vereist | Inbedrijfstelling vereist | Commissioning required
18.02 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 2 | GridProtectionNotConfigured | Geen netbeveiliging | Geen geldige netbeveiliging geselecteerd | Geen geldige netbeveiliging geselecteerd in de instellingen van de frequentieomvormer | No valid grid protection selected in the frequency converter.
18.03 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 3 | ActiveDemandNoStartPossible | Geen start mogelijk | Geen start mogelijk voor actieve vraag | Zelfs na enige tijd wachten was er geen start mogelijk voor de actieve vraag | There's an active demand, but even after some waiting time the system is not able to start.
18.05 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 5 | SystemCheckRequired | Systeemcontrole | Systeemcontrole wordt geadviseerd | Systeemcontrole geadviseerd om te zorgen dat installatie voldoet aan de specificaties van fabrikant | System check-up recommended, to make sure the installation matches the manufacturer specifications.
18.10 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 10 | CommTimeoutInverter | Time-out freq.omv. | Time-out freq.omv./best.eenh./BU-WKK | Communicatie time-out tussen frequentieomvormer en besturingseenheid WKK | Communication timeout between ontroller unit CHP and frequency converter.
18.11 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 11 | CommTimeoutInternalBus | Time-out SU BU-WKK | Time-out communicatie BU en BU-WKK | Time-out communicatie tussen BU en regelunit BU-WKK | I-Bus communication timeout between SU and CU-CHP
18.12 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 12 | CommInverterPowerInterface | Storing spanning BU | Storing in spanningsmeting SU | Storing in spanningsmeting SU | Failure of SU power measurement
18.20 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 20 | EngineEmergencyOperationMode | Noodbediening | Noodbedieningsmodus van motor actief | Noodbedieningsmodus van de motor is actief vanwege sensorfout | Engine emergency operation mode is active, due to sensor error
18.21 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 21 | EngineEmergencyExhaustTemperature | TrookgasOngeloofwrdg | Rookgastemperatuur ongeloofwrdg na start | Rookgastemperatuur na start is ongeloofwaardig | Engine exhaust temperature not plausible after startup.
18.30 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 30 | TempExhaustEngineOpen | Rookgas temp s open | Rookgastemperatuursensor bij motor open | De rookgastemperatuursensor van de motor is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Engine flue gas temperature sensor is either removed or measures a temperature below range
18.31 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 31 | TempExhaustEngineClosed | Rookgas-ts kortgesl | Rookgastemperatuursensor motor kortgesl | De rookgastemperatuursensor is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Engine flue gas temperature sensor is either shorted or measures a temperature above range
18.32 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 32 | TempExhaustDachsOpen | Rookg TS WW open | Rookgas tmp sensor cond WW open | Rookgastemperatuursensor bij de condenserende WW open | Flue gas temperature sensor at the condensing heat exchanger is either removed or measures a temperature below range
18.33 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 33 | TempExhaustDachsClosed | Rookg TS WW gesl | Rkgastempsensor cond WW gesloten | Rookgastemperatuursensor bij de condenserende warmtewisselaar gesloten | Flue gas temperature sensor at the condensing heat exchanger is either shorted or measures a temperature above range
18.34 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 34 | TempCoolingWaterGeneratorOpen | Koelm TS gen open | Koelmiddeltempsensor bij generator open | Koelmiddeltemperatuursensor bij de generator is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Engine coolant temperature sensor at the generator is either removed or measures a temperature below range
18.35 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 35 | TempCoolingWaterGeneratorClosed | Koelm TS gen gsloten | Tempsnsr koelmiddel bij generatr geslot. | Koelmiddeltemperatuursensor bij de generator is verwijderd of meet een te hoge temperatuur | Engine coolant temperature sensor at the generator is either shorted or measures a temperature above range
18.36 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 36 | TempCoolingWaterEngineOpen | Koelm TS motor open | Koelm.temp.sensor bij motor open | Koelmiddel.temp.sensor bij de motor is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Engine coolant temperature sensor at the engine is either removed or measures a temperature below range
18.37 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 37 | TempCoolingWaterEngineClosed | Koelm TS motor gesl | Koelm.temp.sensor bij motor gesloten | Koelmiddeltemperatuursensor bij de generator is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Engine coolant temperature sensor at the engine is either shorted or measures a temperature above range
18.38 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 38 | TempReturnOpen | Wwatertempssr in opn | Warmwatertemp sensor WKK-inlaat open | Warmwatertemperatuursensor bij de WKK-inlaat is verwijderd of meet een temperatuur onder het bereik | Heating water temperature sensor at the CHP-inlet is either removed or measures a temperature below range
18.39 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 39 | TempReturnClosed | Warmw tempsr in dcht | Warmwatertemp sensor WKK-inlaat dicht | Warmwatertemperatuursensor bij de WKK-inlaat is kortgesloten of meet een temperat boven het bereik | Heating water temperature sensor at the CHP-inlet is either shorted or measures a temperature above range
18.40 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 40 | TempReturnCondenserOpen | Warmw TS wiss open | Wwatertemp.ssr bij warmtewisselaar open | Warmwatertemperatuursensor na de condenserende warmtewisselaar open | Heating water temperature sensor after the condensing heat exchanger is either removed or measures a temperature below range
18.41 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 41 | TempReturnCondenserClosed | Warmw TS wiss dicht | Warmwtemperatuursensor warmtewiss dicht | Warmwatertemperatuursensor na de condenserende warmtewisselaar dicht | Heating water temperature sensor after the condensing heat exchanger is either shorted or measures a temperature above range
18.42 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 42 | TempOilOpen | Smeerolie TS open | Smeerolietemperatuursensor open | Smeerolietemperatuursensor bij de smeerolietank is verwijderd of meet een temp beneden het bereik | Lube oil temperature sensor at the lube oil tank is either removed or measures a temperature below range
18.43 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 43 | TempOilClosed | Smeerolie TS dicht | Smeerolietemperatuursensor dicht | Smeerolietemperatuursensor bij de smeerolietank is kortgesloten of meet een temp boven het bereik | Lube oil temperature sensor at the lube oil tank is either shorted or measures a temperature above range
18.44 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 44 | LevelOilOpen | Smeerolieniv open | Smeerolieniveausensor open | Smeeroliesensor (oliepeil) is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | Lube oil sensor (oil level) is either removed or measures a temperature below range
18.45 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 45 | LevelOilClosed | Smeerolieniv dicht | Smeerolieniveausensor dicht | Smeeroliesensor (oliepeil) is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Lube oil sensor (oil level) is either shorted or measures a temperature above range
18.46 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 46 | TempIntakeAirOpen | Luchtinlaat TS open | Luchtinlaattemperatuursensor open | Luchtinlaattemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur onder het bereik | Intake air temperature sensor is either removed or measures a temperature below range
18.47 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 47 | TempIntakeAirClosed | Luchtinlaat TS dicht | Luchtinlaattemperatuursensor dicht | Luchtinlaattemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Intake air temperature sensor is either shorted or measures a temperature above range
18.48 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 48 | PressureIntakeAirOpen | Luchtinlaat DS open | Luchtinlaatdruksensor open | Luchtinlaatdruksensor is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Intake air pressure sensor is either removed or measures a temperature below range
18.49 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 49 | PressureIntakeAirClosed | Luchtinlaat DS dicht | Luchtinlaatdruksensor dicht | Luchtinlaatdruksensor is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Intake air pressure sensor is either shorted or measures a temperature above range
18.50 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 50 | TempGeneratorStatorOpen | TS gen.stator open | Temperatuursensor generatorstator open | Temperatuursensor van generatorstator is verwijderd of meet een temperatuur boven het bereik | Generator stator temperature sensor was either removed or measures a temperature above range
18.51 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 51 | TempGeneratorStatorClosed | TS gen.stator gesl. | Temperatuursensor generatorstator gesl. | Temperatuursensor van generatorstator is kortgesloten of meet een temperatuur onder het bereik | Generator stator temperature sensor was either shorted or measures a temperature below range
18.61 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 61 | CascadingMasterMissing | Geen manager | Geen manager gevonden | De aansluiting van de manager van de WKK-cascade is niet beschikbaar | The primary controller of the CHP cascade can't be found by the module or the bus communication to the primary controller isn't working.
18.62 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 62 | CascadingSlaveMissing | Module niet gevonden | WKK-cascademodule niet gevonden | De manager van de WKK-cascade kan geen module vinden | The primary controller of the CHP cascade isn't able to find one module, or the bus communication to one module isn't working.
18.70 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 70 | TempGeneralPurpose1Open | TSensor 1 open | Temp.sensor 1 verw of te laag | Temperatuursensor 1 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Temperature sensor 1 is either removed or measures a temperature below range
18.71 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 71 | TempGeneralPurpose1Closed | TSensor 1 dicht | Temp.sensor 1 kortgesl of te hoog | Temperatuursensor 1 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Temperature sensor 1 is either shorted or measures a temperature above range
18.72 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 72 | TempGeneralPurpose2Open | TSensor 2 open | Temp.sensor 2 verw of te laag | Temperatuursensor 2 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Temperature sensor 2 is either removed or measures a temperature below range
18.73 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 73 | TempGeneralPurpose2Closed | TSensor 2 dicht | Temp.sensor 2 kortgesl of te hoog | Temperatuursensor 2 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Temperature sensor 2 is either shorted or measures a temperature above range
18.74 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 74 | TempGeneralPurpose3Open | TSensor 3 open | Temp.sensor 3 verw of te laag | Temperatuursensor 3 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Temperature sensor 3 is either removed or measures a temperature below range
18.75 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 75 | TempGeneralPurpose3Closed | TSensor 3 dicht | Temp.sensor 3 kortgesl of te hoog | Temperatuursensor 3 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Temperature sensor 3 is either shorted or measures a temperature above range
18.76 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 76 | TempGeneralPurpose4Open | TSensor 4 open | Temp.sensor 4 verw of te laag | Temperatuursensor 4 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Temperature sensor 4 is either removed or measures a temperature below range
18.77 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 77 | TempGeneralPurpose4Closed | TSensor 4 dicht | Temp.sensor 4 kortgesl of te hoog | Temperatuursensor 4 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Temperature sensor 4 is either shorted or measures a temperature above range
18.78 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 78 | TempBufferTank1Open | Buffersensor 1 open | Buffertemp sensor 1 verw of te laag | Buffertemperatuursensor 1 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Buffer temperature sensor 1 is either removed or measures a temperature below range
18.79 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 79 | TempBufferTank1Closed | Buffersensor 1 dicht | Buffert.sensor 1 kortgesl of te hoog | Buffertemperatuursensor 1 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Buffer temperature sensor 1 is either shorted or measures a temperature above range
18.80 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 80 | TempBufferTank2Open | Buffersensor 2 open | Buffertemp.sensor 2 verw of te laag | Buffertemperatuursensor 2 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Buffer temperature sensor 2 is either removed or measures a temperature below range
18.81 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 81 | TempBufferTank2Closed | Buffersensor 2 dicht | Buffertemp.sensor 2 kgesl of te hoog | Buffertemperatuursensor 2 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Buffer temperature sensor 2 is either shorted or measures a temperature above range
18.82 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 82 | TempBufferTank3Open | Buffersensor 3 open | Buffertemp.sensor 3 verw of te laag | Buffertemperatuursensor 3 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Buffer temperature sensor 3 is either removed or measures a temperature below range
18.83 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 83 | TempBufferTank3Closed | Buffersensor 3 dicht | Buffertemp.sensor 3 kgesl of te hoog | Buffertemperatuursensor 3 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Buffer temperature sensor 3 is either shorted or measures a temperature above range
18.84 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 84 | TempBufferTank4Open | Buffersensor 4 open | Buffertemp.sensor 4 verw of te laag | Buffertemperatuursensor 4 is verwijderd of meet een te lage temperatuur | Buffer temperature sensor 4 is either removed or measures a temperature below range
18.85 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 85 | TempBufferTank4Closed | Buffersensor 4 dicht | Buffertemp.sensor 4 kgesl of te hoog | Buffertemperatuursensor 4 is kortgesloten of meet een te hoge temperatuur | Buffer temperature sensor 4 is either shorted or measures a temperature above range
18.86 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 86 | TempGeneralPurpose5Open | TS5: onderbreking | Temperatuursensor 5: onderbreking | Temperatuursensor 5: onderbreking | Sensor 5: Interrupt
18.87 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 87 | TempGeneralPurpose5Closed | TS5: kortsluiting | Temperatuursensor 5: kortsluiting | Temperatuursensor 5: kortsluiting | Sensor 5: Short circuit
18.88 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 88 | TempGeneralPurpose6Open | TS6: onderbreking | Temperatuursensor 6: onderbreking | Temperatuursensor 6: onderbreking | Sensor 6: Interrupt
18.89 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 89 | TempGeneralPurpose6Closed | TS6: kortsluiting | Temperatuursensor 6: kortsluiting | Temperatuursensor 6: kortsluiting | Sensor 6: Short circuit
18.90 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 90 | TempGeneralPurpose7Open | TS7: onderbreking | Temperatuursensor 7: onderbreking | Temperatuursensor 7: onderbreking | Sensor 7: Interrupt
18.91 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 91 | TempGeneralPurpose7Closed | TS7: kortsluiting | Temperatuursensor 7: kortsluiting | Temperatuursensor 7: kortsluiting | Sensor 7: Short circuit
18.92 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 92 | TempGeneralPurpose8Open | TS8: onderbreking | Temperatuursensor 8: onderbreking | Temperatuursensor 8: onderbreking | Sensor 8: Interrupt
18.93 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 93 | TempGeneralPurpose8Closed | TS8: kortsluiting | Temperatuursensor 8: kortsluiting | Temperatuursensor 8: kortsluiting | Sensor 8: Short circuit
18.120 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 120 | TempExhaustEngineMin | Rookg.temp motor min | Rookgastemperatuur motor te laag | Rookgastemperatuur bij motor te laag | Engine flue gas temperature below minimum
18.121 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 121 | TempExhaustEngineMax | Rookg.temp.motor max | Rookgastemperatuur motor te hoog | Rookgastemperatuur bij de motor te hoog | Engine flue gas temperature above maximum
18.122 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 122 | TempCoolingWaterEngineMax | Koeltemp. max. | Interne koelmiddeltemperatuur te hoog | Koelmiddeltemperatuur aan motor te hoog | Engine coolant temperature above maximum
18.123 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 123 | TempExhaustDachsMax | Rkgs.tmp warmtew max | Rookgastmp bij cond warmtewisslr te hoog | Rookgastemperatuur bij de condenserende warmtewisselaar te hoog | Flue gas temperature at the condensing heat exchanger above maximum
18.124 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 124 | TempReturnMax | Verw watertemp max | Verwarmingswatertemp WKK-aanvoer te hoog | Verwarmingswatertemperatuur WKK-aanvoer te hoog | Heating water temperature inlet above maximum
18.125 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 125 | TempExhaustTempMax | Rookg.temp. uit max | Uitlaattemp. rookgas te hoog | Uitlaattemperatuur rookgas te hoog | Engine flue gas temperature after the condensing heat exchanger above maximum
18.126 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 126 | TempCoolingWaterGeneratorMin | Koelm.temp.gen min. | Koelmiddeltemp generator te laag | Koelmiddeltemperatuur generator te laag | Engine coolant temperature at the generator below minimum
18.127 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 127 | TempCoolingWaterGeneratorMax | Koelm.temp.gen. max | Koelmiddel.temp.generator te hoog | Koelmiddeltemperatuur generator te hoog | Engine coolant temperature at the generator above maximum
18.128 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 128 | TempCoolingWaterSystemSeparationTempMax | Klm tmp rgwrmtew max | Koelm.temp. na rookgaswarmtewiss te hoog | Koelmiddeltemperatuur na rookgaswarmtewisselaar te hoog | Engine coolant temperature after heat exchanger above maximum
18.129 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 129 | TempFlowTempMax | Verw.wat.tmp uit max | Verwarmingswatertemp HR-afvoer te hoog | Verwarmingswatertemperatuur HR-afvoer te hoog | Heating water temperature outlet above maximum
18.130 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 130 | TempOilMax | Smrolie tmp tnk max | Smeerolietemp. in tank te hoog | Smeerolietemperatuur in smeerolietank te hoog | Lube oil temperature at the lube oil tank above maximum
18.131 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 131 | LevelOilMinimal | Olie in reserve | Smeerolie in reserve | Smeerolie in smeerolietank is in reservebereik | Lube oil level below minimum
18.132 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 132 | TempIntakeAirMax | Luchtinlaattemp max. | Luchtinlaattemperatuur te hoog | Luchtinlaattemperatuur te hoog | Intake air temperature above maximum
18.133 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 133 | TempPcbMax | Temp Bdningspnl xmax | Bedieningspaneeltemperatuur te hoog | Bedieningspaneeltemperatuur te hoog | Temperature at control board above maximum
18.134 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 134 | InvTempAlert | Freq.omv. temp. lim | Temp. lim. frequentieomvormer bereikt | Temperatuurlimiet frequentieomvormer bereikt - automatische stroomreductie | Temperature at frequency converter close to upper limit - power reduction to level 1
18.135 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 135 | InvTempError | Freq.omv.temp. max. | Temp. frequentieomvormer te hoog | Temperatuur frequentieomvormer te hoog - automatische herstart | Temperature at frequency converter above maximum - shut down (automated reset after 6 minutes)
18.136 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 136 | PressureOilSensorStuckError | Smeeroliesensor | Fout smeeroliesensor | Fout smeeroliesensor - schakelcontacten | Sensor for lube oil pressure triggers signal in stop mode (switch blocked)
18.137 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 137 | PressureOilSensorError | Smeerolie druk min | Druk smeerolie te laag | Druk smeerolie te laag | Lube oil pressure below minimum
18.138 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 138 | PressureCoolingWaterAlert | Koelm. pressure1 min | Druk koelmiddel drempel 1 te laag | Druk koelm. drempel 1 te laag | Engine coolant pressure at switch point 1 (hydraulic module) below minimum
18.139 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 139 | PressureCoolingWaterError | Koelm. pressure2 min | Druk koelm. drempel 2 te laag | Druk koelmiddel drempel 2 te laag | Engine coolant pressure at switch point 2 (hydraulic module) below minimum
18.140 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 140 | PressureIntakeAirMin | Druk luchtinlaat max | Druk luchtinlaat te hoog | Druk luchtinlaat te hoog | Intake air pressure below minimum
18.141 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 141 | PressureIntakeAirMax | Druk luchtinlaat min | Druk luchtinlaat te laag | Druk luchtinlaat te laag | Intake air pressure above maximum
18.142 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 142 | TempExhaustEngineMinWarning | Rookgastemp. < min | Rookgastemp. motor te laag | Motorrookgastemperatuur te laag | Engine flue gas temperature below minimum
18.143 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 143 | TempExhaustEngineMaxWarning | Rookgastemp. >max | Rookgastemp. motor te hoog | Motorrookgastemperatuur motor te hoog | Engine flue gas temperature above maximum
18.144 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 144 | PressureIntakeAirDeltaTooHighError | Luchtdrukversch hoog | Luchtinlaatdrukverschil te hoog | Luchtinlaatdrukverschil te hoog | Difference intake air pressure too high
18.145 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 145 | PressureIntakeAirDeltaTooHigh | Luchtdrukversch hoog | Luchtinlaatdrukverschil te hoog | Luchtinlaatdrukverschil te hoog | Difference intake air pressure too high
18.146 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 146 | RepeatedSensorThresholdViolation | Sensorfout | Herhaaldelijke sensorfout | Herhaalde overtreding sensordrempel of sensor is niet goed aangesloten | Repeated sensor threshold violation or a sensor connector isn't properly plugged into the PCB.
18.147 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 147 | TempGeneratorStatorMax | Temp. gen.stat. max. | Temperatuur van generatorstator te hoog | Temperatuur van generatorstator is hoger dan maximumtemperatuur | Generator stator temperature rises above maximum temperature
18.160 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 160 | PumpInternalAlert | Klmdl pomp voed.span | Voedingsspanning koelmiddelpomp te laag | Voedingsspanning koelmiddelpomp lager dan aangegeven spanningsbereik | Coolant pump supply voltage below minimum of specified voltage range
18.161 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 161 | PumpInternalElectricalError | Elkt fout: klmdlpmp | Elektrische fout: koelmiddelpomp | Elektrische fout: koelmiddelpomp | Electrical error: Coolant pump
18.162 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 162 | PumpInternalBlockedError | Koelm.pomp. geblokk. | Koelm.pomp. geblokk. | Koelm.pomp. geblokk. | Coolant pump blocked
18.163 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 163 | PumpExternalAlert | Verw.w pmp voed.span | Voedingsspanning verwarmingswaterpmp min | Voedingsspanning verwarmingswaterpomp onder het minimum van het aangegeven spanningsbereik | Heating water pump supply voltage below minimum of specified voltage range
18.164 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 164 | PumpExternalElectricalError | Elkt fout: verw wpmp | Elektrische fout: verwarming waterpomp | Elektrische fout: verwarming waterpomp | Electrical error: Heating water pump
18.165 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 165 | PumpExternalBlockedError | Verw waterp geblokk | Verwarming waterpomp geblokkeerd | Verwarming waterpomp geblokkeerd | Heating water pump blocked
18.170 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 170 | MaintenanceIn300OperatingHours | Onderhoud over 300 u | Onderhoud over 300 bedrijfsuren | Onderhoud over 300 bedrijfsuren | Maintenance within 300 operating hours
18.171 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 171 | MaintenanceIn200OperatingHours | Onderhoud over 200 u | Onderhoud over 200 bedrijfsuren | Onderhoud over 200 bedrijfsuren | Maintenance within 200 operating hours
18.172 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 172 | MaintenanceIn100OperatingHours | Onderhoud over 100 u | Onderhoud over 100 bedrijfsuren | Onderhoud over 100 bedrijfsuren | Maintenance within 100 operating hours
18.173 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 173 | MaintenanceIn30Days | Onderhoud over 30 d | Onderhoud over 30 dagen | Onderhoud over 30 dagen | Maintenance within 30 days
18.177 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 177 | MaintenancePending | Onderhoud nodig | Onderhoud nodig - systeem geblokkeerd | Onderhoud nodig - systeem moet handmatig worden gedeblokkeerd totdat onderhoud is uitgevoerd | Maintenance pending
18.180 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 180 | EngineControlErrorStartPreparation | Fout: gasregelklep | Fout: gasregelklep in ref.procedure | Fout: gasregelklep in referentieprocedure (auto reset na 6 minuten) | Error of gas control valve at reference run (auto reset after 6 minutes)
18.181 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 181 | EngineControlErrorStartInitiation | Gn TPM-sig bij start | Geen TPM-sig op gevr. tijd bij de start | Geen TPM-signaal binnen 20 s na het opstarten (auto reset na 6 minuten) | No RPM signal within 20 s after the start (auto reset after 6 minutes)
18.182 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 182 | EngineControlErrorTowUp | Laag TPM bij start | TPM onder de grens tijdens opstart | TPM buiten het bereik. Doelwaarde tijdens opstart niet bereikt (auto reset na 6 minuten) | RPM out of range. Target value approx. 1200 min-1 within 4 s after start of upspeeding (auto reset after 6 minutes)
18.183 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 183 | EngineControlErrorVenting | Max mislukte starts | Maximum aantal starts overschreden | Maximum aantal starts bereikt (auto reset na 6 minuten) | Maximum number of starts reached within intermediate ventilation (auto reset after 6 minutes)
18.184 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 184 | EngineControlErrorShutdown | Daling TPM na stop | Daling TPM na stop boven de limiet | TPM heeft nul niet bereikt binnen de tijdslimiet na stop (auto reset na 6 minuten) | RPM did not reach zero within 15 s after shut-down (auto reset after 6 minutes)
18.185 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 185 | EngineControlErrorLockingEngine | Fout: motorbestur. | Fout: limiet auto resets vr motorbestur. | Fout: limiet auto resets voor motorbesturingsfout bereikt | One of the engine control errors occured 3 times without successful start of the system (auto reset after 6 minutes)
18.186 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 186 | EngineIgnitionFailure | Overslaan | Overslaan | Overslaan | Misfiring
18.187 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 187 | EngineSpeedMaxError | Toerental te hoog | Toerental te hoog | Toerental te hoog | Upper limit of RPM (3000 min-1) exceeded
18.188 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 188 | TestRequestErrorInverterTimeout | BC nt in vlge staat | BC schakelt niet naar veilige staat | BC schakelt niet naar de veilige staat binnen de tijdslimiet | FC does not switch in safe state within time limit
18.189 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 189 | TestRequestErrorShutdown | Toerental na stop | Toerental gedetecteerd na stopverzoek | Toerental gedetecteerd na stopverzoek binnen de tijdslimiet | 30 s after stop of request for engine operation there is still a RPM signal
18.190 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 190 | TestRequestErrorSafetyUnitInit | Initialiseer VE | Initialiseer veiligheidseenheid | Initialiseer veiligheidseenheid vanwege een fout in de veiligheidseenheid | Safety unit has to be initialised because of an error on the safety unit
18.191 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 191 | IgnitionControllerErrorHardwareVersion | Incorrecte softw.ver | Incorrecte softw.ver ontstekingsregelaar | Incorrecte softwareversie van de ontstekingsregelaar | Wrong software version of the ignition controller
18.192 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 192 | IgnitionControllerErrorSupply | Fout voed. ontstek. | Voedingsbronfout van ontstekingspaneel | Voedingsbronfout van ontstekingspaneel | Power supply of ignition controller faulty
18.193 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 193 | IgnitionControllerErrorTimeMin | Laadtijd te kort | Min laadtijd ontstekingsbord te kort | Min laadtijd van het ontstekingsbord is te kort | Charging time of ignition coil below minimum
18.194 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 194 | IgnitionControllerErrorTimeMax | Laadtijd te lang | Min laadtijd ontstekingsbord te lang | Min laadtijd van het ontstekingsbord is te lang | Charging time of ignition coil above maximum
18.195 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 195 | IgnitionControllerErrorHardware | Hardwarefout | Ontstekingspaneel meldt een hardwarefout | Ontstekingspaneel meldt een hardwarefout | Hardware error of ignition controller
18.196 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 196 | EnginePowerTooLow | El. stroom te laag | Elektrische stroom haalt setpunt niet | De elektrische stroom is te laag en haalt het setpunt niet | The electrical power threshold was undercut several times
18.197 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 197 | EnginePowerTooHigh | El. stroom te hoog | Elektrische stroomsetpunt overschreden | De elektrische stroom is te hoog en het setpunt is overschreden | The electrical power threshold has been exceeded several times
18.198 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 198 | EnginePowerNotReached | Herhaald. motorfout | Motorsetp.herhaaldelijk niet bereikt | Actuele motorwaarden verschillen herhaaldelijk van motorsetpunten | Engine setpoint has repeatedly not been reached
18.199 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 199 | TestRequestErrorSafetyUnitTest | Zelftest VE mislukt | Zelftest veiligheidseenheid mislukt | Zelftest veiligheidseenheid mislukt | Self test of the safety unit failed
18.200 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 200 | ChpControl RepeatedEngineError | Terugker. storingen | Terugker. storingen; contacteer vakman | Terugkerende storingen; neem contact op met een erkende vakman | The control software has repeatedly detected errors. The system must be checked by an authorised expert.
18.212 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 212 | PcbExchangeError | Printplaat vervangen | Printplaat vervanging gedetecteerd | Een vervanging van een printplaat is gedetecteerd | A board exchange has been detected
18.230 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 230 | SupplyExternalFailure | Geen extrn spann L1 | Geen externe spanning op L1 | Geen externe spanning op L1 | No external voltage L1
18.231 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 231 | InputHeatingEmergencySwitch | Noodstop | Noodstop geactiveerd | De noodstop van het verwarmingsapparaat is geactiveerd | Emergency switch activated
18.233 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 233 | InvGridConnectionNotPossible | Netverb. vertraging | Netverbinding vertraging actief | Netbeveiliging of netverbinding vertraging actief | Condition for connection of FC (NA-protection) not met or time delay active
18.234 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 234 | PressureGasSensorError | Geen gasdruk | Geen gasdruk | Geen gasdruk | No gas pressure
18.235 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 235 | SupplyInternalFailure | Geen int. spann L1 | Geen interne spanning op L1 | Geen interne spanning op L1 | No internal voltage L1
18.236 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 236 | BufferDischargeMalfunction | Fout bufferafvoer | Bufferafvoerfunctie in noodmodus | De afvoerfunctie van het buffervat werkt in de noodmodus | The buffer vessel discharge function operates in emergency mode, most likely because of a sensor fault.
18.255 | Foutcategorie vr WKK int. verbrm | 18 | 255 | Unknown Error | Onbekende fout | Onbekende fout | Onbekende fout | Unknown Error
19.00 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 0 | SoftwareVersion | Verschillende softw | Verschillende softwareversies | Veiligheidscontrollers hebben verschillende softwareversies | Safety controllers have different software versions
19.01 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 1 | AdcConverter | A/D-omvormer fout | Fout op A/D-omvormer | Fout op A/D-omvormer | Error on A/D converter
19.02 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 2 | Watchdog | Watchdogtest mislukt | Watchdogtest mislukt | Watchdogtest mislukt | Watchdog test failed
19.03 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 3 | VoltageMonitor | Test mislukt | Spanningsbewakingstest mislukt | Spanningsbewakingstest mislukt | Voltage monitor test failed
19.04 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 4 | Synchronization | Sync mislukt | Regelaarsynchronisatie mislukt | Regelaarsynchronisatie mislukt | Controller synchronization failed
19.05 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 5 | ResultDifference | Resultaten verschil | Bewerkingsresultaten verschillen | Verschillende resultaten van redundante bewerking | Different results of reduntant processing
19.06 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 6 | EepromWriting | EEPROM-schrijffout | EEPROM schrijffout | EEPROM schrijffout | EEPROM writing error
19.07 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 7 | EepromDataDifference | EEPROM-geg.vers.fout | EEPROM-gegevensverschilfout | EEPROM redundante configuratiegegevens verschillen | EEPROM configuration data differ
19.08 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 8 | EepromData | EEPROM-gegevensfout | EEPROM gegevensfout | EEPROM gegevensfout. Standaardwaarden teruggezet | EEPROM data error. Default values restored
19.09 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 9 | InternalCommunication | Communicatiefout | Communicatiefout | Communicatiefout | Communication error of safety controllers
19.10 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 10 | CpuTemperature | CPU temp. fout | CPU temperatuurfout | CPU-temperatuur fout van veiligheidscontrollers. Temperatuur of interne afwijking te hoog | CPU temperature error of safety controllers. Temperature above limit or strong deviation between controller 1 and 2
19.11 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 11 | InternalCoolantTemperatureMax | Koelm.temp. max. | Interne koelmiddeltemperatuur te hoog | Interne koelmiddeltemperatuur te hoog | Internal coolant temperature too high (NOK: T1/2 > max / OK: T1/2 < max - hysteresis)
19.12 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 12 | InternalCoolantTemperatureDifference | Int koel.temp versch | Verschil koelm.temp.sensor boven max. | Meetkanalen van koelmiddeltemperatuursensor verschillen boven afw.limiet | Measuring channels of internal coolant temperature differ greatly (NOK: ¦T1 - T2¦ > (tolerance *2) / OK: ¦T1 - T2¦ < (tolerance *2)
19.13 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 13 | InternalCoolantTemperatureTest | Koel.temp test | Test koelmiddeltemp. mislukt | Circuittest van koelmiddeltemperatuur mislukt | Measurement circuit test of internal coolant temperature failed
19.14 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 14 | ExternalCoolantTemperatureMax | Verw.w.temp. max. | Temp. verwarmingswater boven maximum | Temp. verwarmingswater boven maximum | External coolant temperature above limit (NOK: T1/2 > max / OK: T1/2 < max - hysteresis)
19.15 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 15 | ExternalCoolantTemperatureDifference | Verw.w.temp. versch. | Verschil verwarm.w. temp.snsr boven max. | Meetkanalen van verwarmingswater temperatuursensor verschillen boven afwijkingslimiet | Measuring channels of external coolant temperature differ greatly (NOK: ¦T1 - T2¦ > (tolerance *2) / OK: ¦T1 - T2¦ < (tolerance *2)
19.16 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 16 | ExternalCoolantTemperatureTest | Test verw.w.temp. | Test verw.w.temp.sensor mislukt | Circuittest van verwarmingswater temperatuursensor mislukt | Measurement circuit test of external coolant temperature failed
19.17 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 17 | ExhaustTemperatureMax | Rookgastemp. max. | Rokgastemperatuur boven maximum | Rokgastemperatuur boven maximum | Exhaust temperature above limit (NOK: T1/2 > limit / OK: T1/2 < limit - hysteresis)
19.18 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 18 | ExhaustTemperatureDifference | Rookgastemp. versch. | Verschil rookgastemp.sensor boven max. | Meetkanalen van rookgastemperatuursensor verschillen boven afwijkingslimiet | Measuring channels of exhaust temperature differ greatly (NOK: ¦T1 - T2¦ > (tolerance *2) / OK: ¦T1 - T2¦ < (tolerance *2)
19.19 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 19 | ExhaustTemperatureTest | Rookgastemp. test | Test uitlaattemperatuursensor mislukt | Meetcircuittest van rookgastemperatuursensor mislukt | Measurement circuit test of exhaust temperature failed
19.20 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 20 | ExhaustBackPressureMax | Rookgasdruk max. | Rokgastegendruk boven maximum | Rokgastegendruk boven maximum | Exhaust back pressure above limit
19.21 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 21 | ExhaustBackPressureDifference | Rookg tegendr versch | Rookgasdruksensor verschil boven max | Meetkanalen van rookgastegendruksensor verschillen boven afwijkingslimiet | Measuring channels of exhaust back presure differ greatly
19.22 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 22 | ExhaustBackPressureTest | Rookgastegendr test | Test rookgasdruksensor mislukt | Meetcircuittest van rookgastegendruksensor mislukt | Measurement circuit test of exhaust backpressure failed
19.23 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 23 | EngineSpeedTest | TT-test mislukt | Test van motortoerentalsensor mislukt | Test van motortoerentalsensor mislukt | Test of engine speed sensor failed
19.24 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 24 | EngineSpeedDifference | Motortoeren verschil | Intern verschil motortoerentalsensor | Meetkanalen van motortoerentalsensor verschillen boven afwijkingslimiet | Measured engine speed values differ greatly
19.25 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 25 | EngineSpeedPolarity | Verkeerde polariteit | Verkeerde pol. motortoerentalsensor | Verkeerde pol. motortoerentalsensor | Wrong polarity of engine speed sensor (NOK: 25% > duty cycle > 45% / OK: 25% < duty cycle < 45% )
19.26 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 26 | EngineSpeedMin | Motortoerental min | Motortoerental < min of richting fout | Motortoerental onder minimum of verkeerde draairichting | Engine speed below limit (< 500 1/min) or wrong direction of rotation (left)
19.27 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 27 | EngineSpeedMax | Motortoerental max | Motortoerental > maximum | Motortoerental boven maximum | Engine speed above limit (NOK: > 3300 1/min / OK: < 2800 1/min)
19.28 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 28 | EngineSpeedPlausibility | Ongeldig motor-TPM | Plausibiliteitstest motor-TPM ongeldig | Geen motortoerentalsignalen ondanks slepen | No engine speed signals despite towing operation
19.29 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 29 | EngineDirectionWrong | Verkeerde startricht | Motor gestart in verkeerde richting | Motor gestart in verkeerde draairichting | Engine started in wrong direction
19.30 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 30 | EngineStart | Motor start/stop | Bewaking motor start/stop | Bewaking start/stop 4 keer geactiveerd of traagheidstijd is onder limiet | Start / stop monitoring tripped 4 times or latency time is below limit
19.31 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 31 | ReversePowerMin | Motorvermogen min. | Gemeten motorvermogen onder minimum | Gemeten motorvermogen onder minimum | Measured engine power is too low
19.32 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 32 | ReversePowerDifference | Verschil motorverm | Berekend motorvermogen verschilt | Berekende motorvermogenwaarden verschillen boven afwijkingslimiet | Calculated engine power values differ greatly
19.33 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 33 | ReversePowerPlausibility | Ongeldig motorverm | Motorvermogen buiten geldig bereik | Gemeten spanningen en stromen zijn buiten geldig bereik | Measured voltage and current values are outside valid range
19.34 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 34 | SafetyChainInverterDifference | VK-omv verschil | Veiligheidsk omvormer: versch boven max | Gemeten waarden van veiligheidsketen omvormer verschillen van elkaar | Measured values of saftey chain inverter differ from each other
19.35 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 35 | SafetyChainInverterTest | VK omv. test | Veiligheidsketen omvormer: test mislukt | Test veiligheidsketen mislukt: waarden frequentie-omvormers ongeldig | Test of safety chain frequency inverters failed
19.36 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 36 | SafetyChainEngineDifference | VK motor verschil | Veiligheidsketen motor: versch boven max | Gemeten redundante waarden van veiligheidsketen motor verschillen van elkaar | Measured values of engine saftey chain differ from each other
19.37 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 37 | SafetyChainEngineTest | VK motor test | Test motorveiligheidsketen mislukt | Test motorveiligheidsketen mislukt | Test of engine safety chain failed
19.38 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 38 | EnableTime | Draaiuren motor >24u | Draaiuren motor boven 24 uur | Draaiuren motor boven 24 uur | Runtime of engine or frequency inverter exceeds 24 hours
19.39 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 39 | InternalLocked | VE vergrendeld | VE vergrendeld | VE vergrendeld | Safety unit locked
19.40 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 40 | Internal | Interne SW-fout | Interne softwarefout | Interne softwarefout | Internal software error
19.41 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 41 | SupplySafetyUnit | Voedingsspanning VE | Incorrecte voedingsspanning VE | Incorrecte voedingsspanning VE | Incorrect supply voltage of safety unit
19.42 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 42 | SupplySolenoidValve | Voedingsspanning GK | Incorrecte voedingsspanning gaskleppen | Incorrecte voedingsspanning gasmagneetkleppen | Incorrect supply voltage of solenoid gas valves
19.43 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 43 | ResetDetected | Reset gedetecteerd | Reset gedetecteerd | Reset gedetecteerd | Reset detected
19.44 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 44 | ChpSafetyUnitErrorLcCom | ComTimeout regeleenh | Communicatie time-out voor regeleenheid | Communicatie time-out voor regeleenheid gedetecteerd | Communication timeout for control unit detected
19.45 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 45 | ChpSafetyUnitErrorGpMin | Gasdruk te laag | Gerapporteerde gasdruk te laag | De gasdrukschakelaar meldt een te lage gasdruk | The gas pressure switch reports that gas pressure is too low
19.46 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 46 | ChpSafetyUnitErrorStartPower | Ongeldig init. verm. | Initieel vermogen in ongeldig bereik | Het gemeten vermogen is in een ongeldig bereik | The measured power is in an invalid range
19.47 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 47 | ChpSafetyUnitErrorPcbTemp | Temp veilig.eenh hg | Temperatuur veiligheidseenheid te hoog | De temperatuur van de veiligheidseenheid is te hoog | The temperature of the safety unit is too high
19.255 | Fouten van de veiligheidsunit | 19 | 255 | UnknownError | Onbekende fout | Onbekende fout op veiligheidsunit | Onbekende fout op veiligheidsunit | Unknown Error of safety unit
20.03 | SCOT-fouten | 20 | 3 | FlameLossStabilization | Vlamverlies stab. | Vlamverlies tijdens stabilisatiefase | Vlamverlies tijdens stabilisatiefase | Flame loss during stabilization phase. Active for 10 seconds.
20.04 | SCOT-fouten | 20 | 4 | CalibrationConditionsFail | Kalibr.vw n. bereikt | Voorw. v. kalibr. niet bereikt in 5 min | Voorwaarden voor kalibratie niet bereikt in 5 minuten, kalibratievoorbereiding mislukt | Calibration conditions not reached in 5 minutes. Active for 10 seconds.
20.09 | SCOT-fouten | 20 | 9 | MainsVoltageLow | Lage hoofdspanning | Voedingsspanning te laag | Voedingsspanning te laag, lage hoofdspanning | Supply voltage below the limit. As long as voltage low.
20.30 | SCOT-fouten | 20 | 30 | GasValModulatorCurrentBoundary | Gasklep mod fout | Gasklepmodulator stroom buiten de grens | Gasklepmodulator stroom buiten de grens tijdens ontsteking of stabilisatie | Gas valve modulator current out of boundary during ignition or stabilization.
20.31 | SCOT-fouten | 20 | 31 | ScotSelfTestFailed | Zelftest mislukt | SCOT-zelftest mislukt | SCOT-aandrijvingsfout gasklepmodulator over de max tolerantie en/of ventilatorsnelheid te hoog | Scot actuator error gas valve modulator exceeds the max tolerance and or fan speed is less than 80% of minimum for 10 seconds during burner start check, self test.
20.32 | SCOT-fouten | 20 | 32 | IonisationBaseDifference | Ion basis versch | Ion basiswaarde wijkt te veel af | Ionisatie basiswaarde tijdens kalibratie wijkt te veel af van vorige kalibratie | Ionisation base value found during calibration differs more than EFB23 compared to previous calibration.
20.33 | SCOT-fouten | 20 | 33 | CalibrationMissing | Kalibratie naw | Kalibratie naw | Kalibratie naw. Geen kalibratiepoging met geslaagde ontsteking, teller op nul | Calibration missing. No calibration attempt was successful. Ignition counter at zero.
20.34 | SCOT-fouten | 20 | 34 | IonisationBaseBoudary | Ion bas buitn limiet | Ion basiswaarde buiten de limieten | Ionisatie basiswaarde tijdens kalibratie is buiten de limieten | Ionisation base value found during calibration is outside boundaries.
20.35 | SCOT-fouten | 20 | 35 | FlameAmplifierTestFailed | Test vlamverst misl | Zelftest vlamversterker mislukt | Zelftest vlamversterker mislukt | Flame amplifier self test failed.
20.36 | SCOT-fouten | 20 | 36 | ForcedCalibrationFailed | Gedw. kal. mislukt | Gedwongen kalibratie mislukt. CV overhit | Gedwongen kalibratie mislukt. Niet in staat warmte over te dragen in centraal verwarmingssysteem. | During an urgent calibration the burner may stop due to an issue temperature, it could be that the temperature was already high at the start. Now the heat exchanger and the CH system must cool down before the burner can be turned on for a next try.
20.37 | SCOT-fouten | 20 | 37 | CalibrationDuringChimneyMode | Kalibratie bezig | Kalibratie bezig | Kalibratie bezig | When during chimney mode a forced calibration is needed, the comfort controller must display a warning.
20.39 | SCOT-fouten | 20 | 39 | FirstCalibrationMissing | 1e kalibr. ontbreekt | 100% kalibratie bij eerste opstart nodig | 100% kalibratie niet voltooid bij eerste opstart | 100 % calibration not completed at first start up
20.40 | SCOT-fouten | 20 | 40 | GasTypeConfirmNeeded | Wachten op gastype | Geen gastype geselecteerd | Er is geen gastype geselecteerd door de installateur | No gas type has been selected by the installer
21.00 | Energiemanagement | 21 | 0 | NoAppliancesDetected | Geen S-bus apparaat | Geen apparaten gedetecteerd op S-bus | Er zijn geen apparaten gedetecteerd op de S-bus | No appliances detected on the S-Bus
21.01 | Energiemanagement | 21 | 1 | OneAppliancesDetected | Eén apparaat over | Slechts één apparaat gedetect. op S-bus | Er is slechts één apparaat gedetecteerd op de S-bus | Only one appliance is detected on the S-Bus
21.02 | Energiemanagement | 21 | 2 | PreferredAndNonPreferredChApplianceTheSame | Prioriteit CV fout | Selectie dezelfde CV-voorkeursapparaten | Hetzelfde apparaat is geselecteerd als voorkeurs- en niet-voorkeursapparaat voor CV | The preferred and the non preferred CH appliance are the same appliance
21.03 | Energiemanagement | 21 | 3 | PreferredAndNonPreferredDhwApplianceTheSame | Prioriteit SWW fout | Selectie dezelfde SWW-voorkeursapparaten | Hetzelfde apparaat is geselecteerd als voorkeurs- en niet-voorkeursapparaat voor SWW | The preferred and the non preferred DHW appliance are the same appliance
21.04 | Energiemanagement | 21 | 4 | PreferredChApplianceAndPreferredDhwApplianceTheSame | Incompat. apparaten | Selectie hetzelfde apparaat CV en SWW | Hetzelfde apparaat is geselecteerd als voorkeursapparaat voor SWW en CV | The preferred CH appliance and the preferred DHW appliance are the same appliance
21.05 | Energiemanagement | 21 | 5 | TooManyAppliances | S-bus is vol | Te veel apparaten gedetecteerd op S-bus | Te veel apparaten gedetecteerd op de S-bus | Too many appliances detected on the S-Bus
21.06 | Energiemanagement | 21 | 6 | IdentificationListFull | Apparaat is vol | Lijst van apparaten met unieke ID is vol | De lijst van apparaten met unieke ID is vol | The uniquely identified appliance list is full
21.07 | Energiemanagement | 21 | 7 | NoAppliancesAvailableForCascade | Apparaten onbruikb. | Apparaten gedet. maar niet beschikbaar | Apparaten zijn gedetecteerd maar niet beschikbaar voor het cascadesysteem | No appliances are available for the cascade system
21.08 | Energiemanagement | 21 | 8 | ConnectedBoilerOnLocking | Verw.ketel fout | Verwarmingsketel met vergrendelingsfout | Een aangesloten toestel van de verwarmingsketelcascade meldt een vergrendelingsfout | A connected producer of the boiler cascade has a lock-out error
21.09 | Energiemanagement | 21 | 9 | ConnectedHeatPumpOnLocking | Storing warmtepomp | Warmtepomp met vergrendelingsfout | Een aangesloten toestel van de warmtepompcascade meldt een vergrendelingsfout | A connected producer of the heat pump has a lock-out error
22.00 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 0 | LeakageSensor1NotConnected | Leksensor 1 open | Gasleksensor 1 niet aangesloten | Gasleksensor 1 is niet aangesloten | Leakage sensor 1 not connected
22.01 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 1 | LeakageSensor2NotConnected | Leksensor 2 open | Gasleksensor 2 niet aangesloten | Gasleksensor 2 is niet aangesloten | Leakage sensor 2 not connected
22.02 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 2 | Leak1Detected | Gaslek 1 gedetect. | Drempel gasleksensor 1 overschreden | De drempel van gasleksensor 1 is overschreden | Leak 1 detected > blocking threshold
22.03 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 3 | Leak2Detected | Gaslek 2 gedetect. | Drempel gasleksensor 2 overschreden | De drempel van gasleksensor 2 is overschreden | Leak 2 detected > blocking threshold
22.04 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 4 | NoGasInRunning | Geen gas gedetect. | Geen gas gedetecteerd bij het branden | Geen gasaanvoer gedetecteerd door het systeem bij het branden | No gas detected by the system during burning
22.05 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 5 | GasFlowAboveThreshold | Gasaanvoer te hoog | Gasaanvoer boven drempel | Drempel gasaanvoerbereik overschreden | Gas flow above threshold
22.06 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 6 | GasFlowBelowThreshold | Gasaanvoer te laag | Gasaanvoer beneden drempel | Het gasaanvoerbereik is beneden de drempel | Gas flow below threshold
22.07 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 7 | GasFlowPresentInStandby | Gasaanvoer gedetect. | Gasaanvoer gedetecteerd in stand-by | Er is gasaanvoer gedetecteerd in stand-by | Gas flow is present in stand-by
22.08 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 8 | GasSensorCommunicationError | Com gasaanvoersensor | Communicatie gasaanvoersensor | Communicatiefout gasaanvoersensor | Gas flow sensor communication fault
22.09 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 9 | AirSensorCommunicationError | Com luchtaanvoersens | Communicatie luchtaanvoersensor | Communicatiefout luchtaanvoersensor | Air flow sensor communication fault
22.10 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 10 | MaxBurnerThermocoupleTempReached | Max brandertemp. | Max. brandertemperatuur overschreden | Max. waarde brandertemperatuur van het thermokoppel overschreden | Max burner thermocouple temperature reached
22.11 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 11 | ThermocoupleFlatnessTestFailed | Vlak temp brand fout | Fout vlakheidstest temperatuur brander | De vlakheidstest van de thermokoppeltemperatuur in de brander is mislukt | Flatness test of thermocouples failed
22.12 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 12 | ThermocouplePlausibilityTestFailed | Fout brandertemp | Fout controle brandertemperatuur | De plausibiliteitscontrole van de thermokoppeltemperatuur in de brander is mislukt | Plausibility test on thermocouples failed
22.13 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 13 | ColdJunctionOpen | Koude las open | Koude las onderbroken | Fout koude las onderbroken | Cold Junction opened
22.14 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 14 | ColdJunctionShorted | Koude las kort | Kortsluiting koude las | Fout kortsluiting koude las | Cold Junction shorted
22.15 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 15 | ColdJunctionOverMaxThreshold | Koude las max | Koude las max. overschreden | De spanning van de koude thermokoppellas heeft de maximale waarde overschreden | Cold Junction over max threshold
22.16 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 16 | ColdJunctionPlausibilityTestFailed | Fout koude las | Fout bij controle spanning koude las | De plausibiliteitscontrole van de koude thermokoppellas is mislukt | Plausibility test on Cold Junction failed
22.17 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 17 | BlockedSyphon | Sifon geblokkeerd | Blokkering sifon | Sifon geblokkeerd | Blocked Syphon
22.18 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 18 | AllowRunParameter | Parameter niet vrij | Parameter niet vrijgegeven | Parameters zijn niet vrijgegeven | The appliance is not commissioned completely, the operational parameters for Hydrogen operation are not met
22.254 | Blokkeringen waterstofgasklepregeling | 22 | 254 | UnknownH2Blocking | Onbekende fout H2 | Onbekende fout waterstofgas gemeld | Het systeem heeft een onbekende fout gedetecteerd bij de waterstofregeling | Unknown H2 error
23.00 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 0 | LeakageSensor1NotConnected | Leksensor 1 open | Gasleksensor 1 niet aangesloten | Gasleksensor 1 is niet aangesloten | Leakage sensor 1 not connected, lockout condition
23.01 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 1 | LeakageSensor2NotConnected | Leksensor 2 open | Gasleksensor 2 niet aangesloten | Gasleksensor 2 is niet aangesloten | Leakage sensor 2 not connected, lockout condition
23.02 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 2 | Leak1Detected | Gaslek 1 gedetect. | Drempel gasleksensor 1 overschreden | De drempel van gasleksensor 1 is overschreden | Leak 1 detected > locking threshold
23.03 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 3 | Leak2Detected | Gaslek 2 gedetect. | Drempel gasleksensor 2 overschreden | De drempel van gasleksensor 2 is overschreden | Leak 2 detected > locking threshold
23.04 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 4 | NoGasInRunning | Geen gas gedetect. | Geen gas gedetecteerd bij het branden | Geen gasaanvoer gedetecteerd door het systeem bij het branden | No gas detected by the system during burning
23.05 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 5 | GasFlowAboveThreshold | Gasaanvoer te hoog | Gasaanvoer boven drempel | Drempel gasaanvoerbereik overschreden | Gas flow above threshold
23.06 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 6 | GasFlowBelowThreshold | Gasaanvoer te laag | Gasaanvoer beneden drempel | Het gasaanvoerbereik is beneden de drempel | Gas flow below threshold
23.07 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 7 | GasFlowPresentInStandby | Gasaanvoer gedetect. | Gasaanvoer gedetecteerd in stand-by | Er is gasaanvoer gedetecteerd in stand-by | Gas flow is present in stand-by
23.08 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 8 | GasSensorCommunicationError | Com gasaanvoersensor | Communicatie gasaanvoersensor | Communicatiefout gasaanvoersensor | Gas flow sensor communication fault
23.09 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 9 | AirSensorCommunicationError | Com luchtaanvoersens | Communicatie luchtaanvoersensor | Communicatiefout luchtaanvoersensor | Air flow sensor communication fault
23.10 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 10 | MaxBurnerThermocoupleTempReached | Max brandertemp. | Max. brandertemperatuur overschreden | Max. waarde brandertemperatuur van het thermokoppel overschreden | Max burner thermocouple temperature reached
23.11 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 11 | ThermocoupleFlatnessTestFailed | Vlak temp brand fout | Fout vlakheidstest temperatuur brander | De vlakheidstest van de thermokoppeltemperatuur in de brander is mislukt | Flatness test of thermocouples failed
23.12 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 12 | ThermocouplePlausibilityTestFailed | Fout brandertemp | Fout controle brandertemperatuur | De plausibiliteitscontrole van de thermokoppeltemperatuur in de brander is mislukt | Plausibility test on thermocouples failed
23.13 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 13 | ColdJunctionOpen | Koude las open | Koude las onderbroken | Fout koude las onderbroken | Cold Junction opened
23.14 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 14 | ColdJunctionShorted | Koude las kort | Kortsluiting koude las | Fout kortsluiting koude las | Cold Junction shorted
23.15 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 15 | ColdJunctionOverMaxThreshold | Koude las max | Koude las max. overschreden | De spanning van de koude thermokoppellas heeft de maximale waarde overschreden | Cold Junction over max threshold
23.16 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 16 | ColdJunctionPlausibilityTestFailed | Fout koude las | Fout bij controle spanning koude las | De plausibiliteitscontrole van de koude thermokoppellas is mislukt | Plausibility test on Cold Junction failed
23.17 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 17 | BlockedSyphon | Sifon geblokkeerd | Blokkering sifon | Sifon geblokkeerd | Blocked Syphon
23.18 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 18 | AllowRunParameter | Parameter niet vrij | Parameter niet vrijgegeven | Parameters zijn niet vrijgegeven | The appliance is not commissioned completely, the operational parameters for Hydrogen operation are not met
23.254 | Vergrendeling waterstofgasklepregeling | 23 | 254 | UnknownH2Locking | Onbekende fout H2 | Onbekende fout waterstofgas gemeld | Het systeem heeft een onbekende fout gedetecteerd bij de waterstofregeling | Unknown H2 error